## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {313540c5-bbc1-4adc-a009-c065c090f441}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | EK-048/2019 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Oprava topného systému a kalového hospodářství na ČOV Vrchlabí - Podhůří | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 27. 5. 2019 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | EK-048/2019
| Stavba: | [6 empty] | Oprava topného systému a kalového hospodářství na ČOV Vrchlabí - Podhůří
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 27. 5. 2019
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {313540c5-bbc1-4adc-a009-c065c090f441} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | PS101 |  |  |  | Rozvod zemního plynu a bioplynu | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {06b2de54-e0af-471c-98d6-00cdf951640d} | {313540c5-bbc1-4adc-a009-c065c090f441} | 2
/ |  |  | PS101.1 |  |  |  | Vnější rozvod bioplynu |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a1030c60-d7b8-4b0f-98fb-0424db4ebe60} | {06b2de54-e0af-471c-98d6-00cdf951640d}
/ |  |  | PS101.2 |  |  |  | Rozvod zemního plynu |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {f456c143-dba2-49c7-b5aa-2119ef53542d} | {06b2de54-e0af-471c-98d6-00cdf951640d}
/ |  |  | PS101.3 |  |  |  | Rozvod bioplynu |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {006b1d2c-5dff-4223-a916-f2b814bc5cb9} | {06b2de54-e0af-471c-98d6-00cdf951640d}
/ |  |  | PS101.4 |  |  |  | Rozvod topné vody |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {6209eb10-06c4-424e-87fe-7d94d612f523} | {06b2de54-e0af-471c-98d6-00cdf951640d}
/ |  |  | PS101.5 |  |  |  | Zařízení včetně odtahu spalin |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {33a0f73c-11d9-46b4-b802-05324b24fbad} | {06b2de54-e0af-471c-98d6-00cdf951640d}
/ |  |  | PS101.6 |  |  |  | Elektroinstalace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {7b25685d-0d2e-4efb-a3cd-0dd58e239630} | {06b2de54-e0af-471c-98d6-00cdf951640d}
/ |  |  | PS101.7 |  |  |  | Demontáže |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {144d596f-090c-4187-9b90-c352cc9fbfbd} | {06b2de54-e0af-471c-98d6-00cdf951640d}
/ |  | VON |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {1cfabd81-73e6-49db-8342-f459a07ccf3b} | {313540c5-bbc1-4adc-a009-c065c090f441} | 2

## PS101.1 - Vnější rozvod b...
{a1030c60-d7b8-4b0f-98fb-0424db4ebe60}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava topného systému a kalového hospodářství na ČOV Vrchlabí - Podhůří
Objekt:
PS101 - Rozvod zemního plynu a bioplynu
Soupis:
PS101.1 - Vnější rozvod bioplynu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 5. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava topného systému a kalového hospodářství na ČOV Vrchlabí - Podhůří
Objekt:
PS101 - Rozvod zemního plynu a bioplynu
Soupis:
PS101.1 - Vnější rozvod bioplynu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 5. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava topného systému a kalového hospodářství na ČOV Vrchlabí - Podhůří
Objekt:
PS101 - Rozvod zemního plynu a bioplynu
Soupis:
PS101.1 - Vnější rozvod bioplynu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 5. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.6226 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.0599 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131203101 | Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných | m3 | 1.02 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1363479649
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr - vnější plynovod bioplynu" (1,2*(0,3*0,3+0,5*0,5)/2)*5 |  | 1.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | 131203109 | Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 1.02 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 469213205
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. | [14 empty] | PSC | 2
3 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 1.02 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1248723253
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "celkový objem" 1,02 |  | 1.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
4 | K | 162701109 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 5.1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1041276325
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Předpokládaná odvozová vzdálenost 15km. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1,02*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 1.785 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1392462239
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "celkový objem" 1,02 |  | 1.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,02*1,75 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.785 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.0599 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 274313711 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 | m3 | 1.121 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 2.7501 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1421545484
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "rozšíření stávajících konstrukcí" 1,95*1,15*0,25*2 |  | 1.121 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 3.1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 0.008339 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1546949126
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "rozšíření stávajících konstrukcí" (1,95*2+1,15*2)*0,25*2 |  | 3.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
8 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 3.1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1831490561
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
9 | K | 275313611 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | m3 | 1.02 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 2.3015 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -197859987
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr - vnější plynovod bioplynu" (1,2*(0,3*0,3+0,5*0,5)/2)*5 |  | 1.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 945412111 | Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m | den | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1961131290
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr - montáž potrubí a podpěr" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 2.301 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 786693516
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. | [14 empty] | PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.55967 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.54513 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 713411141 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá | m2 | 19.782 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.0071215 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1837296158
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr - vnější plynovod bioplynu" 42,0*3,14*0,15 |  | 19.782 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | M | 63151674 | rohož izolační lamelová s jednostrannou Al fólií 55 kg/m3 tl.100 mm | m2 | 19.782 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0065 | 0.12858 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -62230748
14 | K | 713491211 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu přes 500 mm potrubí | m2 | 46.158 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0032311 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1801364798
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2131, -2512 a -2513 slouží pro skladebné ocenění oprav doplňků tepelných izolací potrubí v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr - vnější plynovod bioplynu" 42,0*3,14*0,35 |  | 46.158 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
15 | M | 19420845 | plech Al hladký polotvrdý tl 1,50mm tabule | kg | 406.19 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.40619 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1407681383
| VV |  | 46,158*8,0 |  | 369.264 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 369,264*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 406.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 998713201 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -728099282
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.014542 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 767995115 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 290.85 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.014542 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1277575357
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr - vnější plynovod bioplynu" 58,17*5 |  | 290.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
18 | M | Mat/767-001 | ocelová nosná konstrukce potrubí DN150 - ocelová trubka DN100mm+L70/70/6mm dl.400mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1544366019
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr - vnější plynovod bioplynu" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
19 | K | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1405627963
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00303 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00303 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 230050003 | Montáž uložení doplňkových konstrukcí přišroubováním DN přes 50 do 150 | kg | 5.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 757675502
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr - vnější plynovod bioplynu" 1,1*5 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
21 | M | 42975102 | objímka kruhového závěsu potrubí s pryží D 160mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.003 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1766704331
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr - vnější plynovod bioplynu" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
22 | K | 230140073 | Montáž trubek Ø 159 mm, tl. 5 mm | m | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1547363357
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr - vnější plynovod bioplynu" 42,0 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
23 | M | Mat/23M-001 | ocelová trubka svařovaná Wst.Nr.1.4301, D/tl.=154/2,0mm | m | 44.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1903742926
| VV |  | 42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 44.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
24 | K | 230140200 | Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 159, tl. 2 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1582513900
25 | M | Mat/23M-002 | ocelový oblouk 90° Wst.Nr.1.4301, D/tl.=154/2,0mm | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -52799102
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr - vnější plynovod bioplynu" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET

## PS101.2 - Rozvod zemního ...
{f456c143-dba2-49c7-b5aa-2119ef53542d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava topného systému a kalového hospodářství na ČOV Vrchlabí - Podhůří
Objekt:
PS101 - Rozvod zemního plynu a bioplynu
Soupis:
PS101.2 - Rozvod zemního plynu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 5. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava topného systému a kalového hospodářství na ČOV Vrchlabí - Podhůří
Objekt:
PS101 - Rozvod zemního plynu a bioplynu
Soupis:
PS101.2 - Rozvod zemního plynu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 5. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava topného systému a kalového hospodářství na ČOV Vrchlabí - Podhůří
Objekt:
PS101 - Rozvod zemního plynu a bioplynu
Soupis:
PS101.2 - Rozvod zemního plynu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 5. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1025 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1007 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.09512 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 723150373 | Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 159/4,5 | m | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01846 | 0.00923 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 91703863
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | 723150374 | Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 219/6,3 | m | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.03528 | 0.01764 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 925972331
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 723212103 | Armatury přírubové uzavírací klapky mezipřírubové DN 50 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0065 | 0.013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1631903964
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů tlaku plynu nebo jejich souprav. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
4 | K | 723212106 | Armatury přírubové uzavírací klapky mezipřírubové DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01502 | 0.01502 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 326039684
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů tlaku plynu nebo jejich souprav. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
5 | K | 723219105 | Armatury přírubové montáž armatur přírubových ostatních typů DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00727 | 0.00727 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2065758877
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů tlaku plynu nebo jejich souprav. | [14 empty] | PSC | 2
6 | M | IVR.CX10C008 | dvoucestný elektromagnetický ventil pro topné plyny přírubový - DN100; 500mbar; NC | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1139211169
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | 723219107 | Armatury přírubové montáž armatur přírubových ostatních typů DN 150 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01531 | 0.03062 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 654949635
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů tlaku plynu nebo jejich souprav. | [14 empty] | PSC | 2
8 | M | Mat/723-001 | turbínový plynoměr přírubový Pl-TZ, G65, DN50, rozteč 150mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48691835
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
9 | K | 723221302 | Armatury s jedním závitem ventily vzorkovací rohové PN 5 vnější závit G 1/2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0004 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -318236837
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
10 | K | 723230122 | Armatury se dvěma závity s protipožární armaturou PN 5 pojistné vsuvky vnitřní a vnější závit G 1/2 FM | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00044 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1820457817
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
11 | M | IVR.1560G000404 | koleno FF 90 - 1/2"x1/2" | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -478160237
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
12 | M | IVR.1560G000909 | koleno FF 90 - 2"x2" | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.00108 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1962885736
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | M | IVR.1550G000404 | nátrubek - 1/2"x1/2" | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 242774217
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
14 | M | IVR.1570G040404 | T-kus - 1/2"x1/2"x1/2" | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1018395321
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
15 | K | Stav.příp.723 | Stavební přípomoce pro vnitřní plynovod | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1343270369
16 | K | 998723201 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -31766976
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00024 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 734209123 | Montáž závitových armatur se 3 závity G 1/2 (DN 15) | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00024 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 956632201
18 | M | Mat/734-001 | manometr 0-6 kPa s trojcestným kontrolním kohoutem 1/2" |  | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1348794501
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00534 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 783614651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1705593483
| VV |  | "celková délka" 18,0+12,0 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
20 | K | 783614661 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 979108715
| VV |  | "celková délka" 12,0 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 227370379
| VV |  | "celková délka" 18,0+12,0 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
22 | K | 783615561 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1945451806
| VV |  | "celková délka" 12,0 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
23 | K | 783617611 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1236053306
| VV |  | "celková délka" 18,0+12,0 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
24 | K | 783617631 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický standardní | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00096 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1227851995
| VV |  | "celková délka" 12,0 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0018 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0018 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 230011007 | Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 18 mm, tl. 2,5 mm | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1075919290
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 18,0 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
26 | M | Mat/23M-001 | trubka ocelová bezešvá tř.11 353.1 dle ČSN 42 0260 D/tl.=18/1,5mm | m | 18.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 963895937
| VV |  | 18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
27 | K | 230011038 | Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 57 mm, tl. 2,9 mm | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1178049695
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 12,0 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
28 | M | Mat/23M-002 | trubka ocelová bezešvá tř.11 353.1 dle ČSN 42 0260 D/tl.=57/2,9mm | m | 12.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1631271374
| VV |  | 12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
29 | K | 230011067 | Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 108 mm, tl. 4,0 mm | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -930205189
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 12,0 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
30 | M | Mat/23M-003 | trubka ocelová bezešvá tř.11 353.1 dle ČSN 42 0260 D/tl.=159/4,5mm | m | 12.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1271719768
| VV |  | 12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
31 | K | 230022038 | Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 1 do 3 kg tř. 11 až 13 Ø 57 mm, tl. 2,9 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00024 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2133276235
32 | M | Mat/23M-004 | ocelový oblouk 90° přivařovací tř.11.353.1, D/tl.=57/2,9mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -772627706
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
33 | K | 230024067 | Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 10 do 50 kg tř. 11 až 13 Ø 108 mm, tl. 4,0 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00084 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -176766759
34 | M | Mat/23M-005 | ocelový oblouk 90° přivařovací tř.11.353.1, D/tl.=100/4,0mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -203105063
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
35 | K | 230032027 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 50 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1870169109
36 | M | Mat/23M-006 | přivařovací příruba s krkem tř.11 416.1, DN50, PN10/16 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1572030762
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
37 | K | 230032030 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 712364864
38 | M | Mat/23M-007 | přivařovací příruba s krkem tř.11 416.1, DN100, PN10/16 | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -517228275
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET

## PS101.3 - Rozvod bioplynu
{006b1d2c-5dff-4223-a916-f2b814bc5cb9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava topného systému a kalového hospodářství na ČOV Vrchlabí - Podhůří
Objekt:
PS101 - Rozvod zemního plynu a bioplynu
Soupis:
PS101.3 - Rozvod bioplynu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 5. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava topného systému a kalového hospodářství na ČOV Vrchlabí - Podhůří
Objekt:
PS101 - Rozvod zemního plynu a bioplynu
Soupis:
PS101.3 - Rozvod bioplynu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 5. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava topného systému a kalového hospodářství na ČOV Vrchlabí - Podhůří
Objekt:
PS101 - Rozvod zemního plynu a bioplynu
Soupis:
PS101.3 - Rozvod bioplynu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 5. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.21896 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.21883 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.21767 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 723111202 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.02646 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1542244027
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 18,0 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | 723150374 | Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 219/6,3 | m | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.03528 | 0.01764 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -191848401
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 723212108 | Armatury přírubové uzavírací klapky mezipřírubové DN 150 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.02381 | 0.11905 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1217306078
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů tlaku plynu nebo jejich souprav. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
4 | K | 723219105 | Armatury přírubové montáž armatur přírubových ostatních typů DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00727 | 0.00727 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1663280294
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů tlaku plynu nebo jejich souprav. | [14 empty] | PSC | 2
5 | M | IVR.CX10C008 | dvoucestný elektromagnetický ventil pro topné plyny přírubový - DN100; 500mbar; NC | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -394263110
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
6 | K | 723219107 | Armatury přírubové montáž armatur přírubových ostatních typů DN 150 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01531 | 0.04593 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 268393699
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů tlaku plynu nebo jejich souprav. | [14 empty] | PSC | 2
7 | M | Mat/723-001 | elektromagnetický ventil DN150 přímo ovládaný | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 74635833
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
8 | M | Mat/723-002 | turbínový plynoměr přírubový Pl-TZ, G65, DN50, rozteč 150mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1402475907
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
9 | K | 723221302 | Armatury s jedním závitem ventily vzorkovací rohové PN 5 vnější závit G 1/2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0004 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 406736651
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
10 | K | 723230122 | Armatury se dvěma závity s protipožární armaturou PN 5 pojistné vsuvky vnitřní a vnější závit G 1/2 FM | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00044 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 79022352
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
11 | M | IVR.IVN311512 | Přechodové koleno 90° - s vnějším závitem - N - 15mm-R1/2" | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1169890514
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
12 | M | IVR.IVN1015 | Nátrubek - N - 15mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -990402361
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | M | IVR.IVN4015 | T-kus 90° - jednoznačný - N - 15mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 556107587
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
14 | K | Stav.příp.723 | Stavební přípomoce pro vnitřní plynovod | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2044755875
15 | K | 998723201 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1946824517
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00116 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 734209123 | Montáž závitových armatur se 3 závity G 1/2 (DN 15) | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00024 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1613350494
17 | M | Mat/734-001 | manometr 0-6 kPa s trojcestným kontrolním kohoutem 1/2" |  | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1116732179
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
18 | K | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 274552394
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
19 | K | 734494213 | Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1024204753
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
20 | K | 998734201 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -604307940
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00013 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00013 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 230032029 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1934694106
22 | M | Mat/23M-001 | příruba varná nerezová tř.1.4301, DN80, PN16 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1865019656
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
23 | K | 230032032 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150 | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1518111770
24 | M | Mat/23M-002 | příruba varná nerezová tř.1.4301, DN150, PN10 | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 821968691
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 16,0 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
25 | K | 230140049 | Montáž trubek Ø 89 mm, tl. 4 mm | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 205155453
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 18,0 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
26 | M | Mat/23M-003 | ocelová trubka svařovaná Wst.Nr.1.4301, D/tl.=88,9/2,0mm | m | 18.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1393211157
| VV |  | 18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
27 | K | 230140073 | Montáž trubek Ø 159 mm, tl. 5 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 734828754
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
28 | M | Mat/23M-004 | ocelová trubka svařovaná Wst.Nr.1.4301, D/tl.=154/2,0mm | m | 6.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1068432835
| VV |  | 6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
29 | K | 230140177 | Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 89, tl. 2 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -166384452
30 | M | Mat/23M-005 | ocelový oblouk 90° přivařovací tř.11.353.1, D/tl.=89/2,0mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1697949119
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
31 | K | 230140200 | Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 159, tl. 2 mm | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00011 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -888579832
32 | M | Mat/23M-006 | ocelový oblouk 90° přivařovací tř.11.353.1, D/tl.=159/2,0mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -700777751
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
33 | M | Mat/23M-007 | T-kus přivařovací jednoznačný tř.1.4301 D=159/2,0mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -237734591
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
34 | M | Mat/23M-008 | redukce přivařovací tř.1.4301 D=89/2,0 x 159/2,0mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1939658814
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | HZS3112 | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí odborný | hod | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 443580548
| VV |  | "přemístění kapalinového uzávěru včetně doprovodného vybavení (předpoklad 2 pracovníci 1 den)" 8,5*2 |  | 17 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET

## PS101.4 - Rozvod topné vody
{6209eb10-06c4-424e-87fe-7d94d612f523}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava topného systému a kalového hospodářství na ČOV Vrchlabí - Podhůří
Objekt:
PS101 - Rozvod zemního plynu a bioplynu
Soupis:
PS101.4 - Rozvod topné vody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 5. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava topného systému a kalového hospodářství na ČOV Vrchlabí - Podhůří
Objekt:
PS101 - Rozvod zemního plynu a bioplynu
Soupis:
PS101.4 - Rozvod topné vody
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 5. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava topného systému a kalového hospodářství na ČOV Vrchlabí - Podhůří
Objekt:
PS101 - Rozvod zemního plynu a bioplynu
Soupis:
PS101.4 - Rozvod topné vody
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 5. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2415 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2398 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14217 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713411141 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá | m2 | 20.724 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.0074606 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -158524955
| VV |  | "tepelná izolace potrubí DN100" 12,0*3,14*0,10 |  | 3.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tepelná izolace potrubí DN150" 36,0*3,14*0,15 |  | 16.956 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | M | 63151674 | rohož izolační lamelová s jednostrannou Al fólií 55 kg/m3 tl.100 mm | m2 | 20.724 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0065 | 0.13471 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 803595696
3 | K | 998713201 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1855610453
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0909 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 732429229 | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných přírubových jednodílných DN 100 | sbr | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00745 | 0.0149 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 528767622
5 | M | 42611328 | oběhové čerpadlo kotlového okruhu pro přenesení výkonu 400 kW, a překonání odporu 50 kPa | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.038 | 0.076 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1506943467
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
6 | K | 998732201 | Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -773546544
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.56136 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 733121229 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 108/5,0 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01228 | 0.14736 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 234552910
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 12,0 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
8 | K | 733121235 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 159/4,5 | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0115 | 0.414 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1602568079
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 36,0 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
44 | K | Stav.příp.733 | Stavební přípomoce pro rozvodné potrubí | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 608778107
9 | K | 998733201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1333830650
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.43348 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 734109113 | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 6 DN 40 | sbr | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00354 | 0.00708 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1014939075
11 | M | Mat/734-001 | pojistný ventil pro odvedení výkonu 400 kW, 250 kPa | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -85675230
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
12 | K | 734109217 | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 100 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01362 | 0.10896 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1973737021
13 | M | 55128078 | klapka uzavírací mezipřírubová PN 16 T 120°C disk litina DN 100 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00475 | 0.038 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -119166055
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
14 | K | 734109219 | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 150 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.02305 | 0.1383 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1515151457
15 | M | 55128080 | klapka uzavírací mezipřírubová PN 16 T 120°C disk litina DN 150 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0085 | 0.051 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -937622239
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
16 | M | 42266625 | filtr s výměnnou vložkou PN 40 DN 150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.062 | 0.062 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -526219338
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
17 | K | 734209123 | Montáž závitových armatur se 3 závity G 1/2 (DN 15) | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00024 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1726056886
18 | M | Mat/734-002 | kohout kulový kontrolní trojcestný G1/2" | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1368005197
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
19 | K | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1200204099
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
20 | K | 734295118 | Směšovací armatura přivařovací trojcestná DN 100 s přímým průtokem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00959 | 0.01918 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -123392430
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
21 | K | 734411127 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.00318 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -707219850
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
22 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00221 | 0.00442 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1046016306
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
23 | M | Kalkulace 734-001 | Termomanometr - radiální - 0° C až 120° C; včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M, 0-4bar | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00028 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 799945159
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
24 | M | IVR.IVN1015 | Nátrubek - N - 15mm | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2072357083
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
25 | K | 998734201 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2038367615
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01188 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 783601733 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2067155559
| VV |  | "celková délka potrubí" 12,0 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
27 | K | 783601757 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 100 do DN 150 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00072 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1331380195
| VV |  | "celková délka potrubí" 36,0 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
28 | K | 783614661 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 684591200
| VV |  | "celková délka potrubí" 12,0 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
29 | K | 783614671 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický standardní | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00252 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1091308415
| VV |  | "celková délka potrubí" 36,0 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
30 | K | 783615561 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -758768451
| VV |  | "celková délka potrubí" 12,0 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
31 | K | 783615571 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický standardní | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00216 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1671330465
| VV |  | "celková délka potrubí" 36,0 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
32 | K | 783617631 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický standardní | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00096 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1589820993
| VV |  | "celková délka potrubí" 12,0 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
33 | K | 783617651 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do DN 150 mm dvojnásobný syntetický standardní | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00432 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -399056195
| VV |  | "celková délka potrubí" 36,0 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00168 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00168 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 230021067 | Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti do 1 kg tř. 11 až 13 Ø 108 mm, tl. 4,0 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00084 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1076435628
35 | M | Mat/23M-001 | ocelová redukce přivařovací tř.11.353. DN/DN1=100/50mm | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 614258748
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
36 | K | 230024067 | Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 10 do 50 kg tř. 11 až 13 Ø 108 mm, tl. 4,0 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00084 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1583757667
37 | M | Mat/23M-002 | ocelový oblouk 90° přivařovací tř.11.353.1, D/tl.=100/4,0mm | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1072246469
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
38 | K | 230032027 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 50 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1320405722
39 | M | Mat/23M-003 | přivařovací příruba s krkem tř.11 416.1, DN50, PN10/16 | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1918331759
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
40 | K | 230032030 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100 | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1935970316
41 | M | Mat/23M-004 | přivařovací příruba s krkem tř.11 416.1, DN100, PN10/16 | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2003672466
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
42 | K | 230032032 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150 | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1498799624
43 | M | Mat/23M-005 | přivařovací příruba s krkem tř.11 416.1, DN100, PN10/16 | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -708277605
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET

## PS101.5 - Zařízení včetně...
{33a0f73c-11d9-46b4-b802-05324b24fbad}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava topného systému a kalového hospodářství na ČOV Vrchlabí - Podhůří
Objekt:
PS101 - Rozvod zemního plynu a bioplynu
Soupis:
PS101.5 - Zařízení včetně odtahu spalin
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 5. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava topného systému a kalového hospodářství na ČOV Vrchlabí - Podhůří
Objekt:
PS101 - Rozvod zemního plynu a bioplynu
Soupis:
PS101.5 - Zařízení včetně odtahu spalin
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 5. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava topného systému a kalového hospodářství na ČOV Vrchlabí - Podhůří
Objekt:
PS101 - Rozvod zemního plynu a bioplynu
Soupis:
PS101.5 - Zařízení včetně odtahu spalin
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 5. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.15977 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.15977 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05438 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 731139623.R | Kotle litinové teplovodní na kapalná a plynná paliva stacionární odtah spalin do komína montáž kotlů litinových na kapalná a plynná paliva ostatních typů o výkonu přes 80 kW | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00902 | 0.01804 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -930516001
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0101 až -9620 jsou započteny i náklady na: a) napojení kotle na připravené rozvody, b) odzkoušení kotle a poučení provozovatele. 2. V cenách -0101 až -9620 nejsou započteny náklady, které se oceňují samostatně, a to: a) zřízení rozvodů topné a vratné vody, přívodních potrubí plynu nebo kapalných paliv k hořáku, b) dodávku a montáž odtahového potrubí odvodu spalin do komína, c) dodávku a montáž monoblokových tlakových hořáků na kapalná nebo plynná paliva. | [14 empty] | PSC | 2
2 | M | Mat/731-001 | jednořadý litinový článkový teplovodní kotel s přetlakovou spalovací komorou, s přímým ohřevem, pro nízkotlaké teplovodní soustavy ústředního vytápění s maximální teplotou vody 90ºC, minimální pracovní teplotou topné vody 60ºC při nejvyšším pracovním přetlaku 4 bar, s jmenovitým tepelným výkonem 400 kW, rozsahem příkonu 438 kW, objemem spalinové cesty 676 dm3, hloubkou spalovací komory 1527 mm, objemem spalovací komory 347 dm3, výhřevnou plochou 23,8 m2, vodním objemem 277 l, tlakovou ztrátou na straně vody při Δt 20ºC 1,35 mbar, a rozměry š,v,h 904x1424x2142 mm, s ovládací skříňkou, tepelnou izolací povrchu, pro spalování zemního plynu o výhřevnosti 9,85 kWh/m3 | sbr | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1885377107
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 731289111 | Hořáky na kapalná a plynná paliva olejové s dvoustupňovou regulací o výkonu montáž hořáků ostatních typů o výkonu do 58 kW | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01817 | 0.03634 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1246550294
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňuje instalace hořáků na kotle pro tuto instalaci příslušně upravené. Případné úpravy kotlů pro montáž hořáků se oceňují individuálně. 2. V cenách -0101 až -9112 nejsou započteny náklady, které se oceňují samostatně a to: a) uvedení hořáků do provozu; tato práce se oceňuje podle podmínek výrobce hořáků, b) montáž multibloku pro vstupní tlak. | [14 empty] | PSC | 2
4 | M | Mat/731-002 | kombinovaný plynový hořák pro spalování zemního plynu o výhřevnosti 9,85 kWh/m3 a pro spalování bioplynu o výhřevnosti 6,38 kWh/m3, s integrovaným ventilátorem s příkonem 0,45 kW, vysokonapěťové zapalování paliva, dvoustupňová regulace výkonu, mechanické sdružené ovládání plyn-vzduch servopohonem, s ionizačním detektorem plamene, s hlídáním minimálního tlaku vzduchu a plynu, se dvěma elektromagnetickými ventily ve společném tělese, provedení plynové klapky hořáku bez barevných kovů k omezení vlivu H2S a snížení koroze, s kontrolou těsnosti plynových ventilů a stabilizačním regulátorem tlaku bioplynu pro tlak 1,8 kPa, s plynovým filtrem a kulovým kohoutem, a pro tlak zemního plynu 2,5 kPa | sbr | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -488100522
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
5 | K | Kalkulace 731-001 | Montáž systému odvodu spalin 3-vrstvým kouřovodem DN300 | sbr | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1278424876
6 | M | Mat/731-003 | kompletní zařízení pro odvod spalin s třívrstvým kouřovodem DN 300 s redukcí za připojovacím hrdlem kotle DN 250/300, z ocelového nerezového plechu dle ČSN 73 4201:2007, s tepelně izolační vrstvou 50 mm, s vybavením pro autorizované měření emisí, měření teploty a tlaku spalin a kontrolním a nahlížecím otvorem a komínovou vložkou DN 300 z ocelového nerezového plechu dle ČSN 73 4201:2007 | sbr | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1591618578
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | 998731201 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -827212544
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.10539 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 732113107 | Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků přírubové PN 6 (průtok Q m3/h) DN 150 (50 m3/h) | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.10539 | 0.10539 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1214273822
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo. 2. Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků (ceny -1225 až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa. 3. Cenami -1312 až -1344 se oceňuje i navaření hrdel na nádrže. 4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
9 | K | 998732201 | Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 581081039
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2

## PS101.6 - Elektroinstalace
{7b25685d-0d2e-4efb-a3cd-0dd58e239630}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava topného systému a kalového hospodářství na ČOV Vrchlabí - Podhůří
Objekt:
PS101 - Rozvod zemního plynu a bioplynu
Soupis:
PS101.6 - Elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 5. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava topného systému a kalového hospodářství na ČOV Vrchlabí - Podhůří
Objekt:
PS101 - Rozvod zemního plynu a bioplynu
Soupis:
PS101.6 - Elektroinstalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 5. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava topného systému a kalového hospodářství na ČOV Vrchlabí - Podhůří
Objekt:
PS101 - Rozvod zemního plynu a bioplynu
Soupis:
PS101.6 - Elektroinstalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 5. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Agreg.cena 741-001 | elektroinstalace, propojení hořáku s kotlem, propojení nového zařízení na stávající elektroinstalaci, systém řízení kotlového okruhu proti kondenzačnímu teplu spalin, zabezpečení kotelny proti úniku metanu, zaplavení přetopení a výskytu CO, včetně montáže a uvedení do provozu | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1385241950
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | Stav.příp.741 | Stavební přípomoce pro silnoproudou elektroinstalaci | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1501717850
3 | K | 998741201 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1492762247
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2

## PS101.7 - Demontáže
{144d596f-090c-4187-9b90-c352cc9fbfbd}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava topného systému a kalového hospodářství na ČOV Vrchlabí - Podhůří
Objekt:
PS101 - Rozvod zemního plynu a bioplynu
Soupis:
PS101.7 - Demontáže
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 5. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava topného systému a kalového hospodářství na ČOV Vrchlabí - Podhůří
Objekt:
PS101 - Rozvod zemního plynu a bioplynu
Soupis:
PS101.7 - Demontáže
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 5. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava topného systému a kalového hospodářství na ČOV Vrchlabí - Podhůří
Objekt:
PS101 - Rozvod zemního plynu a bioplynu
Soupis:
PS101.7 - Demontáže
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 5. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Agreg.cena 731-001 | Demontáž stávajícího teplovodního kotle s automatickými hořáky na bioplyn, a zemní plyn, včetně odvozu kovového odpadu na sběrný dvůr a ekologické likvidace ostatních částí kotlů v rozsahu obdobném montovanému zařízení |  | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1566416568
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | 998731201 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 382384104
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | Agreg.cena | Kompletní demontáž potrubních rozvodů v kotelně, včetně odvozu kovového odpadu na sběrný dvůr a ekologické likvidace ostatních částí rozvodů v rozsahu obdobném montovanému zařízení |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -623707207
| VV |  | "dle samostatného výkazu výměr" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
4 | K | Stav.příp.733 | Stavební přípomoce pro rozvodné potrubí | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1757087625
5 | K | 998733201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1187382341
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2

## VON - Vedlejší a ostatní ...
{1cfabd81-73e6-49db-8342-f459a07ccf3b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava topného systému a kalového hospodářství na ČOV Vrchlabí - Podhůří
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 5. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava topného systému a kalového hospodářství na ČOV Vrchlabí - Podhůří
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 5. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava topného systému a kalového hospodářství na ČOV Vrchlabí - Podhůří
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 5. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 495508784
| P |  | Poznámka k položce: Poožka obsahuje náklady na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu přílohy č.13 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. | [14 empty] | P | 2
2 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 657802147
| P |  | Poznámka k položce: Poožka obsahuje náklady na vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu přílohy č.14 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. | [14 empty] | P | 2
3 | K | 013294000 | Ostatní dokumentace | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -71688683
| P |  | Poznámka k položce: Poožka obsahuje náklady na vypracování provozního řádu pro zkušební provoz. | [14 empty] | P | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1669992637
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 041103000 | Autorský dozor projektanta | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1178105919
6 | K | 041203000 | Technický dozor investora | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1708695191
7 | K | 043194000 | Ostatní zkoušky | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1471733946
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje náklady na komplexní vyzkoušení systému včetně uvedení do provozu a zkušební provoz se zaškolením obsluhy. | [14 empty] | P | 2
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 092002000 | Ostatní náklady související s provozem | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 461438635
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje náklady na uvedení plynových hořáků do provozu servisní organizací. | [14 empty] | P | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST