## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {f4984bcc-386e-4e16-b5d8-7f32f97a1243}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 111 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Strojní předčištění ČOV Vrchlabí | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 111
| Stavba: | [6 empty] | Strojní předčištění ČOV Vrchlabí
| Místo: | [13 empty] | Datum:
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f4984bcc-386e-4e16-b5d8-7f32f97a1243} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | PS 01 |  |  |  | Strojní předčištění | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7dd3ec42-79dc-4f04-86db-12bc8cbb9aad} | {f4984bcc-386e-4e16-b5d8-7f32f97a1243} | 2
/ |  | ON |  |  |  | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | OST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {dc6a1744-37a5-4e0f-b70d-97433bd4bd84} | {f4984bcc-386e-4e16-b5d8-7f32f97a1243} | 2

## PS 01 - Strojní předčištění
{7dd3ec42-79dc-4f04-86db-12bc8cbb9aad}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Strojní předčištění ČOV Vrchlabí
Objekt:
PS 01 - Strojní předčištění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 0
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Strojní předčištění ČOV Vrchlabí
Objekt:
PS 01 - Strojní předčištění
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| PS 01 - Strojní předčištění | [5 empty] | 0
| PS 01.4 - Montáž | [5 empty] | 0
| PS 01.5 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Strojní předčištění ČOV Vrchlabí
Objekt:
PS 01 - Strojní předčištění
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | PS 01 | Strojní předčištění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 10001 | Strojní česle hrubé typu SČH-S 1100(1200)×1230/2900×40/75° pracují na principu stírání shrabků zachycených na pevné mříži, která je součástí rámu česlí. Shrabky jsou vyhrnovány ocelovými prsty zasahujícími mezi česlicové mříže protiproudým systéme | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1657949202
| PP |  | 1. Strojní česle hrubé typu SČH-S 1100(1200)×1230/2900×40/75° pracují na principu stírání shrabků zachycených na pevné mříži, která je součástí rámu česlí. Shrabky jsou vyhrnovány ocelovými prsty zasahujícími mezi česlicové mříže protiproudým systémem odspodu nahoru po česlicové mříži a vyklápěny přes výsypku do kontejneru. Dokonalejší oddělení shrabků od česlové mříže zabezpečí rotační stěrač s vlastním pohonem. Česle jsou vybaveny vyhříváním. V zimním období je nutné zakrýt kanál před i za česlemi, aby teplo z odpadní vody neunikalo. Materiálové provedení: rám a mříž – nerez ocel 1.4301+nátěr, plast.prvky Průtok Q = 240 l/s Šířka česlí B = 1100 mm – dotěsněno na šířku kanálu 1200 mm Hloubka kanálu H = 1230 mm Výška výsypky nad terénem Vo = 2900 mm – shrabky budou padat do šnekového dopravníku Velikost průliny e = 40 mm Výška mříže hm = 1200 mm Sklon rámu 75° Příkony pohonů | [14 empty] | PP | 2
2 | K | 1002 | Šnekový bezhřídelový dopravník shrabků typu ŠD-B 250×4000/10° umístěn pod výsypkou hrubých česlí. Dopravník je žlabový tvaru „U“ vyložený kluzným vedením. Prostor mimo násypku je zakrytován odnímatelným nerezovými plechy. Žlab je opatřen násypkou | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1012497882
| PP |  | Šnekový bezhřídelový dopravník shrabků typu ŠD-B 250×4000/10° umístěn pod výsypkou hrubých česlí. Dopravník je žlabový tvaru „U“ vyložený kluzným vedením. Prostor mimo násypku je zakrytován odnímatelným nerezovými plechy. Žlab je opatřen násypkou, podpěrami, výsypkou a odkalovacím hrdlem. Shrabky jsou otáčivým pohybem šnekovnice dopravovány do kontejneru. Pohon dopravníku zajišťuje elektropřevodovka. Dopravník je vybaven vyhříváním. Řízení z rozváděče česlí. Součástí dopravníku je i nerezová podpůrná konstrukce pro kotvení dopravníku a česlí. Materiálové provedení: žlab a kryty vyrobené z nerezové oceli 1.4301 žlab opatřen nátěrem, šnekovnice z oceli St 52.3 uložena na plastovém vedení. Průměr šnekovnice D = 250 mm Délka dopravníku L = 4000 mm Sklon dopravníku  = 10° Příkon pohonu 1,5 kW; 400 V; 50 Hz Příkon vyhřívání 1,2 kW; 230 V; 50 Hz | [14 empty] | PP | 2
3 | K | 1003 | Elektrický rozváděč typu RSČHsŠD 3 pro ovládání vyhřívaného provedení automatického chodu 1 ks česlí a šnekového dopravníku. Pracuje na principu časovém a hladinovém od sondy EHS, přičemž funkce sondy je nadřazena. Hlavní jednotkou rozváděče je prog | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -684705702
| PP |  | 3. Elektrický rozváděč typu RSČHsŠD 3 pro ovládání vyhřívaného provedení automatického chodu 1 ks česlí a šnekového dopravníku. Pracuje na principu časovém a hladinovém od sondy EHS, přičemž funkce sondy je nadřazena. Hlavní jednotkou rozváděče je programovatelný automat s vestavěným algoritmem chodu, jehož časy jsou nastavitelné. Rozváděč je vybaven svorkami pro připojení havarijního spínače, ovládacími prvky na dvířkách a svorkami pro přenos signálů chodů a poruchy. Krytí rozváděče IP 54. Umístění rozváděče na konzole v blízkosti zařízení. Termostat a sonda EHS jsou součástí rozváděče | [14 empty] | PP | 2
| D | PS 01.4 | Montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 4000 | Montáž technologických zařízení | hod | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 64184320
| PP |  | Montáž nabízeného zařízení včetně elektroinstalace; bez demontáže Zahrnuje usazení, nastavení a seřízení SČHs a ŠD. Elektroinstalace představuje propojení elektropohonů s rozváděčem (max. do vzdálenosti 10m), nezahrnuje propojení dálkové signalizace. Odběratel zajišťuje na své náklady stavebně připravený kanál, autojeřáb, dále pak silový přívod k rozváděči a zemnění. Pokud bude probíhat zaškolení obsluhy v jiném termínu než montáž, bude za příplatek. Součástí ceny není demontáž stávajících ručních česlí. | [14 empty] | PP | 1
| D | PS 01.5 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 5000 | Doprava strojů a zařízení na místo montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1382276289
6 | K | 5001 | Komplexní zkoušky, zaškolení obsluhy, uvedení do provozu | hod | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -55423059

## ON - Ostatní náklady
{dc6a1744-37a5-4e0f-b70d-97433bd4bd84}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Strojní předčištění ČOV Vrchlabí
Objekt:
ON - Ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 0
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Strojní předčištění ČOV Vrchlabí
Objekt:
ON - Ostatní náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - M | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Strojní předčištění ČOV Vrchlabí
Objekt:
ON - Ostatní náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 032103000 | Náklady na zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -350151661
| PP |  | Náklady na stavební buňky | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 071103000 | Provoz investora | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 367036714