## Rekapitulace
SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY, KRYTÝ BAZÉN
VČ. INFRASTRUKTURY - 2. etapa - KRYTÝ BAZÉN
| A.č.: | D1J
| Z.č.: | 181566E
PS101 - Bazénová technologie
Soupis prací
Číslo | Zkrácený text dodávky - montáže | DODÁVKA | MONTÁŽ
REKAPITULACE :
PS101 - Bazénová technologie
1. | Plavecký bazén a tobogány | 0 | 0
0
2. | Cvičný bazén a brouzdaliště | 0 | 0
0
3. | Víceúčelový bazén | 0 | 0
0
4. | Whirlpool | 0 | 0
0
5. | Whirlpool venkovní | 0 | 0
0
6. | Zpětné získávání tepla | 0 | 0
0
7. | Fólie | 0 | 0
0
8. | Potrubní rozvody | 0 | 0
0
9. | Ostatní vybavení | 0 | 0
0
10. | Sauna a lavice | 0 | 0
0
|  | 0 | 0
Cena celkem za PS101 - Bazénovou technologii bez DPH |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny v CZK
Ve Zlíně: Červenec 2020
Vypracoval : Ing. Tomáš Svoboda
Jsou-li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu s § 45-46 zákona 137/2006 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.
Uvedené ceny obsahují dodávku dle výše uvedených pozic, dopravu materiálu na stavbu,
dopravu montérů, montáž a montážní materiál, uvedení do provozu, provozní zkoušky, |  |  |  |  | 1.07
základní provozní náplň chemikálií, zaškolení obsluhy a dokumentaci pro obsluhu.
Celková cena neobsahuje DPH v zákonem stanovené výši, elektroinstalaci a MaR, stavební, bourací
a izolační materiál a práce, přívod elektro k bazénovému rozvaděči, přívod kanalizace pro vypouštění
bazénu a pro praní filtru, přívod pitné vody do strojovny bazénové technologie.
Cenová nabídka je platná 6 měsíců.
|  |  |  | 9500 | 1.07
|  |  |  | 9500 | 1.07
1.07
[6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #REF! | #REF!
[9 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče
1.07
|  |  |  | 109000 | 1.07
|  |  |  | 350000 | 1.07
|  |  |  | 140000 | 1.07

## 1.Plavecký_tobogán
SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY, KRYTÝ BAZÉN
VČ. INFRASTRUKTURY - 2. etapa - KRYTÝ BAZÉN
|  |  | A.č.: | D1J
|  |  | Z.č.: | 181566E
PS101 - Bazénová technologie
Soupis prací
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM | DODÁVKA S DPH
1. | Plavecký bazén a tobogány
OKRUH FILTRACE A
1.1. | A.1a-e | Vícevrstvý pískový filtr praný voda / vzduch; | ks | 5 |  | 0
|  | pr.950mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 75 |  |  |  | 0
|  | filtrační výkon 21,2 m3/h (jednoho filtru) |  |  |  | 0
|  | filtrační rychlost 30m3/h/m2 |  |  |  | 0
|  | Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - |  |  |  | 0
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,5kg/cm2 |  |  |  | 0
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - boční vstupní víko pr. 200mm |  |  |  | 0
|  | - horní víko z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - odvzdušňovací ventil |  |  |  | 0
|  | - ventil na vypouštění |  |  |  | 0
|  | - baterie 5 ventilová |  |  |  | 0
0
1.2. |  | Filtrační náplň Activated filter media (AFM) aktivovaný skelný filtrační materiál s min. 95% podílem zeleného a hnědého skla; aktivovaný skelný filtrační materiál 0,4 - 0,8 mm (70% celkové filtrační náplně s filtrační schopnosti až 95% částic o velikosti větší než 1 µm - prokázáno certifikačním institutem, hydrofobní) a aktivovaný skelný filtrační materiál 0,7 - 2,0 mm (30% celkové filtrační náplně). Bio rezistentní filtrační materiál nevytváří biofilm ve filtračním loži, nehrudkovatí a nedochází k vytváření preferenčních cest. Maximální organické znečištění filtračního materiálu 10g/t. Množství náplňe dle projektovaného počtu a typu filtračních nádob | ks | 1 |  | 0
0
1.3. | A.2a,b | Vertikální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
|  | Q = 58 m3/h, H=15m , 4,0 kW, vč. manometrů |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z litiny |  |  |  | 0
|  | - tělo předfiltru z plastu |  |  |  | 0
|  | - uzávěr mechanický těsnící kroužek |  |  |  | 0
|  | - ložisko zapouzdřené |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 1460 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - 50 Hz; 400V |  |  | 0 | 0
|  | - IE3 |  |  | 0 | 0
0
1.4. |  | Frekvenční měnič pro čerpadla A.2a,b o výkonu 4kW, 400V, IP55 | ks | 2 | dodávka Silnoproud a MaR
|  | umístění u čerpadla |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1.5. | A.4 | Automatická měřící a dávkovací stanice. | ks | 1 |  | 0
|  | Automatický regulátor kvality vody |  |  |  | 0
|  | Měření, zobrazení a regulace hodnoty pH a chlóru- volný |  |  |  | 0
|  | Měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu |  |  |  | 0
|  | Měření , zobrazení teploty |  |  |  | 0
|  | Regulátry se 4 kusy výstupních relé ( ovládání akčních členů, alarm) |  |  |  | 0
|  | 2 x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/ 4-20 mA, |  |  |  | 0
|  | 1 x digitální výstup ( RS 485), digit. Zobrazení hodnoty na desetiny |  |  |  | 0
|  | nebo setiny mg/l, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově |  |  |  | 0
|  | proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace, |  |  |  | 0
Nápájecí napětí : 230 V, Příkon 6 VA, hmotnost 1300g,
frekvence 50 Hz, krytí min IP 65.
Rozsah měření min.: Cl: 0-2, 0-20 ppm, pH 0-14, redox 0-2000 mV
Doplnění Automatické měřící a dákovací stanice o měření a zobrazení
vázaného Cl přímou metodou měření ( jontově selektrivní membrána)
Výrobek kompatibilní s výrobcem automatické měřící a dávkovací
stanice
0
1.6. | A.5 | Automatická měřící a dávkovací stanice. | ks | 1 |  | 0
Měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,
je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod
bazénu a udržuje nastavené parametry vody.
Napájení 230 V, 50 Hz; příkon 35 VA; krytí IP 62
Měřené hodnoty: volný chlor
Regulované hodnoty: volný chlor
Komunikace s PC, archivace dat do PC nebo server
Plastová nástěnka pro osazení dávkovacích čerpadel a dávkovací
stanice o rozměru cca 1,1x0,9m
1.7. | A.7a-d | Automatická dávkovací stanice složená z : | ks | 1 |  | 0
|  | dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, sací koš |  |  |  | 0
|  | se zpětnou klapkou, dávkovací zavedení s kulovým ventilem, |  |  |  | 0
|  | záchytná jímka pod kanystry |  |  |  | 0
|  | - 1 x peristaltické dávkovací čerpadlo pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu (APF), výkon čerpadla min. v rozsahu 2,0 - 50,0 ml/hod, napájení 220 V |  |  |  | 0
|  | - 1 x membránové kontinuální dávkovací čerpadlo pH |  |  |  | 0
- 2 x membránové kontinuální dávkovací čerpadlo Cl
0
1.8. | A.8a | Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 4 m3/h, H=8m, 0,18 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 54 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - jednofázový motor 230V |  |  |  | 0
0
1.9. | A.9a,b | Elektroventil měřené vody DN32 | ks | 2 |  | 0
0
1.10. | A.12a | Zrychlovací čerpadlo ohřevu | ks | 1 |  | 0 |  |  | Badu Magic 11
|  | Q = 10,8 m3/h, H=4m, 0,4 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 54 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - jednofázový motor 230V |  |  |  | 0
0
1.11. | A.12b | Zrychlovací čerpadlo ohřevu | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 6,8 m3/h, H=4m, 0,18 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 54 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - jednofázový motor 230V |  |  |  | 0
1.12. | A.13a | Rozebíratelný deskový výměník: tepelný výkon 115 kW | ks | 1 |  | 0 |  |  | Vágner
|  | Primární strana: Q=6,71 m3/h, dP=25,6 kPa, teplotní spád 70/55 |  |  |  | 0
|  | Sekundární strana: Q=8,3m3/h, dP=39,1kPa |  |  |  | 0
|  | - vč. Podpěrné konstrukce a nátěru proti agresivnímu prostředí |  |  |  | 0
|  | materiálové provedení AISI 316L |  |  |  | 0
0
1.13. | A.13b | Rozebíratelný deskový výměník: tepelný výkon 25 kW | ks | 1 |  | 0 |  |  | Vágner
|  | Primární strana: Q=1,46 m3/h, dP=17,2 kPa, teplotní spád 70/55 |  |  |  | 0
|  | Sekundární strana: Q=1,8m3/h, dP=16,8kPa |  |  |  | 0
|  | - vč. Podpěrné konstrukce a nátěru proti agresivnímu prostředí |  |  |  | 0
|  | materiálové provedení AISI 316L |  |  |  | 0
1.14. | A.14 | Středotlaká UV lampa | ks | 1 |  | 0 |  |  | Bazenservis
|  | výkon 106m3/h při 60mJ/cm2 |  |  |  | 0
|  | - plnoprůtočná UV lampa systému InLine s možností regulace výkonu |  |  |  | 0
|  | - hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů |  |  |  | 0
|  | - umožňující horizontální či vertikální pozici instalace |  |  |  | 0
|  | - příruba DN150 |  |  |  | 0
|  | - elektrické krytí IP 54 |  |  |  | 0
|  | - ochranné křemenné trubice |  |  |  | 0
|  | - řídící panel |  |  |  | 0
|  | - příkon zařízení 2,5 kW |  |  |  | 0
|  | - počet UV zářičů: 1ks |  |  |  | 0
|  | - sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou |  |  |  | 0
|  | - manuální stírání |  |  |  | 0
0
1.15. | A.15 | Technologie ozonu - 40g O3/hod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | Ozontech
|  | Generátor ozonu :produkce ozonu 40g O3/hod, váh. kon. ozonu |  |  |  | 0
|  | min. 15%, regulace výkonu, produkce z kyslíku, |  |  |  | 0
|  | generátor vyvíjející ozon do celoskleněných trubic, |  |  |  | 0
|  | filtrace/, čítač provozních hodin, napájení 230V/50Hz, 100VA |  |  |  | 0
|  | - Reakční nádrž |  |  |  | 0
|  | - Destruktor ozonu |  |  |  | 0
|  | - Oběhové čerpadlo 400V |  |  |  | 0
|  | - Injektor - plnoprůtokový, vč. šroubení |  |  |  | 0
|  | - Balanční barometr DN63, teflonové vývody 2ks |  |  |  | 0
|  | - Zpětný ventil |  |  |  | 0
|  | - Regulační ventil |  |  |  | 0
|  | - Havarijní čidlo ozonu |  |  |  | 0
|  | - Čidlo rozpuštění ozonu ve vodě |  |  |  | 0
|  | - Teflonové hadice |  |  |  | 0
|  | - Řídící jednotka |  |  |  | 0
|  | - Připojení k připravené elektroinstalaci |  |  |  | 0
|  | - Instalační materiál |  |  |  | 0
0
1.16. | A.16a | Digitální průtokoměr | ks | 1 |  | 0 |  |  | Seko K100
|  | - sedlo navrtávací d140 |  |  |  | 0
|  | - senzor průtoku |  |  |  | 0
0
1.17. | A.16b | Digitální průtokoměr | ks | 1 |  | 0 |  |  | Seko K100
|  | - sedlo navrtávací d75 |  |  |  | 0
|  | - senzor průtoku |  |  |  | 0
1.18. | A.17a | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN50 | ks | 1 |  | 0
0
1.19. | A.18a | Elektroventil na dopouštěné vodě DN50 | ks | 1 |  | 0
0
1.20. | A.19 | Automatická tlaková stanice pro brodítka 2x0,55kW s fr. měničem | ks | 1 |  | 0
|  | vč. tlakové nádoby 10bar, Q= 2,4 m3/h při H = 40 m |  |  |  | 0
0
1.21. | A.21a | Vertikální čerpadlo atrakce - Tobogán, vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 90 m3/h, H=17m, 7,5kW vč. manometrů
|  | - tělo čerpadla vč. předfiltru z litiny |  |  | 0
|  | - uzávěr mechanický těsnící kroužek |  |  | 0
|  | - ložisko zapouzdřené |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  | 0
|  | - otáčky 1470 ot. / min. |  |  | 0
|  | - 50 Hz; 400V |  |  | 0
0
1.22. |  | Frekvenční měnič pro čerpadla A.21a o výkonu 7,5kW, 400V, IP55 | ks | 1 | dodávka Silnoproud a MaR
|  | umístění u čerpadla |  |  | 0 | 0
0
1.23. | A.21b | Čerpadlo atrakce - Skluzavka, vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | Q= 34,5 m3/h, H=12m, 2,2 kW, vč. manometrů |  |  | 0 | 0
|  | - tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem |  |  | 0 | 0
|  | - turbína plastová |  |  | 0 | 0
|  | - koš s vlasovým předfiltrem |  |  | 0 | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  | 0 | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  | 0 | 0
|  | - 50 Hz, 400 V |  |  | 0 | 0
0
1.24. |  | Frekvenční měnič pro čerpadla A.21b o výkonu 2,2kW, 400V, IP55 | ks | 1 | dodávka Silnoproud a MaR
|  | umístění u čerpadla |  |  | 0 | 0
0
1.25. | A.23 | Dmychadlo pro praní filtrů - výkon 135 m3/h, H=1,25m; 1,75 kW | ks | 1 |  | 0
|  | vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  |  | 0
|  | - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku |  |  |  | 0
|  | - hřídel - nerezová ocel |  |  |  | 0
0
1.26. |  | Filtr na hrubé nečistoty na přívodu pitné vody | ks | 1 |  | 0
|  | plastový filtr d=10", připojení 6/4", max. tlak 8 bar. Teplota max. |  |  |  | 0
|  | 50 oC, průtok max. 194l/min, vložka 10", polypropylen 80 uf |  |  |  | 0
0
1.27. |  | Polyethylenová nízká záchytná jímka pro uskladnění barelů s chémií | ks | 6 |  | 0
|  | - rozměry: 160 x 80 x 15 cm |  |  |  | 0
|  | - maximální nosnost 1350 kg |  |  |  | 0
|  | - objem 112 l |  |  |  | 0
|  | - vč. spojovacích dílů |  |  |  | 0
0
1.28. |  | Plastová armaturní šachta brodítka DN600, hl. 650mm, | ks | 1 |  | 0
|  | vč. vnitřního 1" rozvodu, kulových ventilů (chromovaná koule |  |  |  | 0
|  | s teflonovým těsněním), vývody na kanalizaci DN100 a poklopu. |  |  |  | 0
|  | Kompozitový poklop zelené barvy se zvedacím okem a protiskluzem |  |  |  | 0
|  | se spodním rámem, venkovní rozměr s rámem 835x835mm, |  |  |  | 0
|  | třída zatížení A15. Rám poklopu je osazen na teleskopické skruži. |  |  |  | 0
0
1.29. |  | Atypická plastová šachtička 600x600mm, hl. 800mm, | ks | 2 |  | 0
pro napojení dojezdové jednotky tobogánů,
vč. napojovacího potrubí d315 ve spodní části
1.30. |  | Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené, PVC-C, PPR, PE a KG | ks | 1 | viz. samostatný list Potrubní rozvody
|  | vč. upevňovacího a montážního materiálu. Součástí tvarovek |  |  | 0 | 0
|  | jednotlivých dimenzí jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, |  |  | 0 | 0
|  | kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, závitové spojky a |  |  | 0 | 0
|  | navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro potrubí PVC, konzoly, |  |  | 0 | 0
|  | mupro úchyty a závitové tyče. vč. kulových kohoutů, |  |  | 0 | 0
|  | uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů, |  |  | 0 | 0
|  | uzavíracích zpětných klapek. |  |  |  | 0
0
1.31. |  | Zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0
0
1.32. |  | Montáž, uvedení do provozu, doprava | ks | 1 |  |  |  | 0
0
1.33. |  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | ks | 1 |  | 0
|  | zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie |  |  |  | 0
|  | pro první nadávkování, účast na zkouškách, |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v CZK
Silnoproud a MaR není součástí této nabídky.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 2. Cvičný, brouzdaliště
SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY, KRYTÝ BAZÉN
VČ. INFRASTRUKTURY - 2. etapa - KRYTÝ BAZÉN
|  |  | A.č.: | D1J
|  |  | Z.č.: | 181566E
PS101 - Bazénová technologie
Soupis prací
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM | DODÁVKA S DPH
2. | Cvičný bazén a brouzdaliště
OKRUH FILTRACE B
2.1. | B.1a,b | Vícevrstvý pískový filtr praný voda / vzduch; | ks | 2 |  | 0
|  | pr.950mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 75 |  |  |  | 0
|  | filtrační výkon 21,2 m3/h (jednoho filtru) |  |  |  | 0
|  | filtrační rychlost 30m3/h/m2 |  |  |  | 0
|  | Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - |  |  |  | 0
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,5kg/cm2 |  |  |  | 0
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - boční vstupní víko pr. 200mm |  |  |  | 0
|  | - horní víko z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - odvzdušňovací ventil |  |  |  | 0
|  | - ventil na vypouštění |  |  |  | 0
|  | - baterie 5 ventilová |  |  |  | 0
0
2.2. |  | Filtrační náplň Activated filter media (AFM) aktivovaný skelný filtrační materiál s min. 95% podílem zeleného a hnědého skla; aktivovaný skelný filtrační materiál 0,4 - 0,8 mm (70% celkové filtrační náplně s filtrační schopnosti až 95% částic o velikosti větší než 1 µm - prokázáno certifikačním institutem, hydrofobní) a aktivovaný skelný filtrační materiál 0,7 - 2,0 mm (30% celkové filtrační náplně). Bio rezistentní filtrační materiál nevytváří biofilm ve filtračním loži, nehrudkovatí a nedochází k vytváření preferenčních cest. Maximální organické znečištění filtračního materiálu 10g/t. Množství náplňe dle projektovaného počtu a typu filtračních nádob | ks | 1 |  | 0
0
2.3. | B.2a,b | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
|  | Q= 23,5 m3/h, H=16m, 2,2 kW, vč. manometrů |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - koš s vlasovým předfiltrem |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - 50 Hz, 400 V |  |  |  | 0
0
2.4. |  | Frekvenční měnič pro čerpadla B.2a,b o výkonu 2,2kW, 400V, IP55 | ks | 2 | dodávka Silnoproud a MaR
|  | umístění u čerpadla |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2.5. | B.4 | Automatická měřící a dávkovací stanice. | ks | 1 |  | 0
|  | Automatický regulátor kvality vody |  |  |  | 0
|  | Měření, zobrazení a regulace hodnoty pH a chlóru- volný |  |  |  | 0
|  | Měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu |  |  |  | 0
|  | Měření , zobrazení teploty |  |  |  | 0
|  | Regulátry se 4 kusy výstupních relé ( ovládání akčních členů, alarm) |  |  |  | 0
|  | 2 x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/ 4-20 mA, |  |  |  | 0
|  | 1 x digitální výstup ( RS 485), digit. Zobrazení hodnoty na desetiny |  |  |  | 0
|  | nebo setiny mg/l, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově |  |  |  | 0
|  | proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace, |  |  |  | 0
Nápájecí napětí : 230 V, Příkon 6 VA, hmotnost 1300g,
frekvence 50 Hz, krytí min IP 65.
Rozsah měření min.: Cl: 0-2, 0-20 ppm, pH 0-14, redox 0-2000 mV
Doplnění Automatické měřící a dákovací stanice o měření a zobrazení
vázaného Cl přímou metodou měření ( jontově selektrivní membrána)
Výrobek kompatibilní s výrobcem automatické měřící a dávkovací
stanice
0
2.6. | B.5 | Automatická měřící a dávkovací stanice. | ks | 1 |  | 0
Měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,
je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod
bazénu a udržuje nastavené parametry vody.
Napájení 230 V, 50 Hz; příkon 35 VA; krytí IP 62
Měřené hodnoty: volný chlor
Regulované hodnoty: volný chlor
Komunikace s PC, archivace dat do PC nebo server
Plastová nástěnka pro osazení dávkovacích čerpadel a dávkovací
stanice o rozměru cca 1,1x0,9m
2.7. | B.7a-d | Automatická dávkovací stanice složená z : | ks | 1 |  | 0
|  | dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, sací koš |  |  |  | 0
|  | se zpětnou klapkou, dávkovací zavedení s kulovým ventilem, |  |  |  | 0
|  | záchytná jímka pod kanystry |  |  |  | 0
|  | - 1 x peristaltické dávkovací čerpadlo pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu (APF), výkon čerpadla min. v rozsahu 2,0 - 50,0 ml/hod, napájení 220 V |  |  |  | 0
|  | - 1 x membránové kontinuální dávkovací čerpadlo pH |  |  |  | 0
- 2 x membránové kontinuální dávkovací čerpadlo Cl
0
2.8. | B.8a,b | Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu | ks | 2 |  | 0
|  | Q = 4 m3/h, H=8m, 0,18 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 54 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - jednofázový motor 230V |  |  |  | 0
0
2.9. | B.9a,b | Elektroventil měřené vody DN32 | ks | 2 |  | 0
0
2.10. | B.12 | Zrychlovací čerpadlo ohřevu | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 6,8 m3/h, H=4m, 0,18 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 54 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - jednofázový motor 230V |  |  |  | 0
2.11. | B.13 | Rozebíratelný deskový výměník: tepelný výkon 70 kW | ks | 1 |  | 0 |  |  | Vágner
|  | Primární strana: Q=4,09 m3/h, dP=23,4 kPa, teplotní spád 70/55 |  |  |  | 0
|  | Sekundární strana: Q=5,1m3/h, dP=32,0kPa |  |  |  | 0
|  | - vč. Podpěrné konstrukce a nátěru proti agresivnímu prostředí |  |  |  | 0
|  | materiálové provedení AISI 316L |  |  |  | 0
0
2.12. | B.14 | Středotlaká UV lampa | ks | 1 |  | 0 |  |  | Bazenservis
|  | výkon 42,4m3/h při 60mJ/cm2 |  |  |  | 0
|  | - plnoprůtočná UV lampa systému InLine s možností regulace výkonu |  |  |  | 0
|  | - hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů |  |  |  | 0
|  | - umožňující horizontální či vertikální pozici instalace |  |  |  | 0
|  | - příruba DN125 |  |  |  | 0
|  | - elektrické krytí IP 54 |  |  |  | 0
|  | - ochranné křemenné trubice |  |  |  | 0
|  | - řídící panel |  |  |  | 0
|  | - příkon zařízení 1,5 kW |  |  |  | 0
|  | - počet UV zářičů: 1ks |  |  |  | 0
|  | - sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou |  |  |  | 0
|  | - manuální stírání |  |  |  | 0
0
2.13. | B.15 | Technologie ozonu - 15g O3/hod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | Ozontech
|  | Generátor ozonu :produkce ozonu 15g O3/hod, váh. kon. ozonu |  |  |  | 0
|  | min. 15%, regulace výkonu, produkce z kyslíku, |  |  |  | 0
|  | generátor vyvíjející ozon do celoskleněných trubic, |  |  |  | 0
|  | filtrace/, čítač provozních hodin, napájení 230V/50Hz, 100VA |  |  |  | 0
|  | - Reakční nádrž |  |  |  | 0
|  | - Destruktor ozonu |  |  |  | 0
|  | - Oběhové čerpadlo 400V |  |  |  | 0
|  | - Injektor - plnoprůtokový, vč. šroubení |  |  |  | 0
|  | - Balanční barometr DN63, teflonové vývody 2ks |  |  |  | 0
|  | - Zpětný ventil |  |  |  | 0
|  | - Regulační ventil |  |  |  | 0
|  | - Havarijní čidlo ozonu |  |  |  | 0
|  | - Čidlo rozpuštění ozonu ve vodě |  |  |  | 0
|  | - Teflonové hadice |  |  |  | 0
|  | - Řídící jednotka |  |  |  | 0
|  | - Připojení k připravené elektroinstalaci |  |  |  | 0
|  | - Instalační materiál |  |  |  | 0
0
2.14. | B.16a | Digitální průtokoměr | ks | 1 |  | 0 |  |  | Seko K100
|  | - sedlo navrtávací d90 |  |  |  | 0
|  | - senzor průtoku |  |  |  | 0
0
2.15. | B.16b | Digitální průtokoměr | ks | 1 |  | 0 |  |  | Seko K100
|  | - sedlo navrtávací d50 |  |  |  | 0
|  | - senzor průtoku |  |  |  | 0
2.16. | B.17a | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN50 | ks | 1 |  | 0
0
2.17. | B.18a | Elektroventil na dopouštěné vodě DN50 | ks | 1 |  | 0
0
2.18. | B.21a | Čerpadlo atrakce - vodní ježek, vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0 |  |  | Badu Magic 11
|  | Q = 15 m3/h, H=7m,0,55 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - koš s vlasovým předfiltrem |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - jednofázový motor 230V |  |  |  | 0
2.19. | B.21b | Čerpadlo atrakce - skluzavka brouzdaliště, vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 4 m3/h, H=8m, 0,18 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 54 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - jednofázový motor 230V |  |  |  | 0
2.20. | B.21b | Čerpadlo atrakce - skluzavka výcvikový, vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 4 m3/h, H=8m, 0,18 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 54 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - jednofázový motor 230V |  |  |  | 0
2.21. | B.23 | Dmychadlo pro praní filtrů - výkon 135 m3/h, H=1,25m; 1,75 kW | ks | 1 |  | 0
|  | vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  |  | 0
|  | - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku |  |  |  | 0
|  | - hřídel - nerezová ocel |  |  |  | 0
0
2.22. |  | Filtr na hrubé nečistoty na přívodu pitné vody | ks | 1 |  | 0
|  | plastový filtr d=10", připojení 6/4", max. tlak 8 bar. Teplota max. |  |  |  | 0
|  | 50 oC, průtok max. 194l/min, vložka 10", polypropylen 80 uf |  |  | 0 | 0
0
2.23. |  | Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené, PVC-C, PPR, PE a KG | ks | 1 | viz. samostatný list Potrubní rozvody
|  | vč. upevňovacího a montážního materiálu. Součástí tvarovek |  |  | 0 | 0
|  | jednotlivých dimenzí jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, |  |  | 0 | 0
|  | kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, závitové spojky a |  |  | 0 | 0
|  | navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro potrubí PVC, konzoly, |  |  | 0 | 0
|  | mupro úchyty a závitové tyče. vč. kulových kohoutů, |  |  | 0 | 0
|  | uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů, |  |  |  | 0
|  | uzavíracích zpětných klapek. |  |  |  | 0
0
2.24. |  | Zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0
0
2.25. |  | Montáž, uvedení do provozu, doprava | ks | 1 |  |  |  | 0
0
2.26. |  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | ks | 1 |  | 0
|  | zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie |  |  |  | 0
|  | pro první nadávkování, účast na zkouškách, |  |  | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v CZK
Silnoproud a MaR není součástí této nabídky.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 3. Víceúčelový
SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY, KRYTÝ BAZÉN
VČ. INFRASTRUKTURY - 2. etapa - KRYTÝ BAZÉN
|  |  | A.č.: | D1J
|  |  | Z.č.: | 181566E
PS101 - Bazénová technologie
Soupis prací
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM | DODÁVKA S DPH
3. | Víceúčelový bazén
OKRUH FILTRACE C
3.1. | C.1a-d | Vícevrstvý pískový filtr praný voda / vzduch; | ks | 4 |  | 0
|  | pr.950mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 75 |  |  |  | 0
|  | filtrační výkon 21,2 m3/h (jednoho filtru) |  |  |  | 0
|  | filtrační rychlost 30m3/h/m2 |  |  |  | 0
|  | Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - |  |  |  | 0
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,5kg/cm2 |  |  |  | 0
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - boční vstupní víko pr. 200mm |  |  |  | 0
|  | - horní víko z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - odvzdušňovací ventil |  |  |  | 0
|  | - ventil na vypouštění |  |  |  | 0
|  | - baterie 5 ventilová |  |  |  | 0
0
3.2. |  | Filtrační náplň Activated filter media (AFM) aktivovaný skelný filtrační materiál s min. 95% podílem zeleného a hnědého skla; aktivovaný skelný filtrační materiál 0,4 - 0,8 mm (70% celkové filtrační náplně s filtrační schopnosti až 95% částic o velikosti větší než 1 µm - prokázáno certifikačním institutem, hydrofobní) a aktivovaný skelný filtrační materiál 0,7 - 2,0 mm (30% celkové filtrační náplně). Bio rezistentní filtrační materiál nevytváří biofilm ve filtračním loži, nehrudkovatí a nedochází k vytváření preferenčních cest. Maximální organické znečištění filtračního materiálu 10g/t. Množství náplňe dle projektovaného počtu a typu filtračních nádob | ks | 1 |  | 0
0
3.3. | C.2a,b | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
|  | Q = 41 m3/h, H=15m,3,0 kW, vč. manometrů |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - koš s vlasovým předfiltrem |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - 50 Hz, 400V |  |  |  | 0
0
3.4. |  | Frekvenční měnič pro čerpadla C.2a,b o výkonu 3,0kW, 400V, IP55 | ks | 2 | dodávka Silnoproud a MaR
|  | umístění u čerpadla |  |  | 0 | 0
0
3.5. | C.4 | Automatická měřící a dávkovací stanice. | ks | 1 |  | 0
|  | Automatický regulátor kvality vody |  |  |  | 0
|  | Měření, zobrazení a regulace hodnoty pH a chlóru- volný |  |  |  | 0
|  | Měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu |  |  |  | 0
|  | Měření , zobrazení teploty |  |  |  | 0
|  | Regulátry se 4 kusy výstupních relé ( ovládání akčních členů, alarm) |  |  |  | 0
|  | 2 x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/ 4-20 mA, |  |  |  | 0
|  | 1 x digitální výstup ( RS 485), digit. Zobrazení hodnoty na desetiny |  |  |  | 0
|  | nebo setiny mg/l, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově |  |  |  | 0
|  | proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace, |  |  |  | 0
Nápájecí napětí : 230 V, Příkon 6 VA, hmotnost 1300g,
frekvence 50 Hz, krytí min IP 65.
Rozsah měření min.: Cl: 0-2, 0-20 ppm, pH 0-14, redox 0-2000 mV
Doplnění Automatické měřící a dákovací stanice o měření a zobrazení
vázaného Cl přímou metodou měření ( jontově selektrivní membrána)
Výrobek kompatibilní s výrobcem automatické měřící a dávkovací
stanice
0
3.6. | C.7a-c | Automatická dávkovací stanice složená z : | ks | 1 |  | 0
|  | dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, sací koš |  |  |  | 0
|  | se zpětnou klapkou, dávkovací zavedení s kulovým ventilem, |  |  |  | 0
|  | záchytná jímka pod kanystry |  |  |  | 0
|  | - 1 x peristaltické dávkovací čerpadlo pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu (APF), výkon čerpadla min. v rozsahu 2,0 - 50,0 ml/hod, napájení 220 V |  |  |  | 0
|  | - 1 x membránové kontinuální dávkovací čerpadlo pH |  |  |  | 0
- 1 x membránové kontinuální dávkovací čerpadlo Cl
0
3.7. | C.8 | Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 4 m3/h, H=8m, 0,18 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 54 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - jednofázový motor 230V |  |  |  | 0
0
3.8. | C.9 | Elektroventil měřené vody DN32 | ks | 1 |  | 0
0
3.9. | C.12 | Zrychlovací čerpadlo ohřevu | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 6,8 m3/h, H=4m, 0,18 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 54 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - jednofázový motor 230V |  |  |  | 0
3.10. | C.13 | Rozebíratelný deskový výměník: tepelný výkon 75 kW | ks | 1 |  | 0 |  |  | Vágner
|  | Primární strana: Q=4,38m3/h, dP=26,4 kPa, teplotní spád 70/55 |  |  |  | 0
|  | Sekundární strana: Q=5,41m3/h, dP=36,2kPa |  |  |  | 0
|  | - vč. Podpěrné konstrukce a nátěru proti agresivnímu prostředí |  |  |  | 0
|  | materiálové provedení AISI 316L |  |  |  | 0
0
3.11. | C.14 | Středotlaká UV lampa | ks | 1 |  | 0 |  |  | Bazenservis
|  | výkon 84,8m3/h při 60mJ/cm2 |  |  |  | 0
|  | - plnoprůtočná UV lampa systému InLine s možností regulace výkonu |  |  |  | 0
|  | - hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů |  |  |  | 0
|  | - umožňující horizontální či vertikální pozici instalace |  |  |  | 0
|  | - příruba DN150 |  |  |  | 0
|  | - elektrické krytí IP 54 |  |  |  | 0
|  | - ochranné křemenné trubice |  |  |  | 0
|  | - řídící panel |  |  |  | 0
|  | - příkon zařízení 2,5 kW |  |  |  | 0
|  | - počet UV zářičů: 1ks |  |  |  | 0
|  | - sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou |  |  |  | 0
|  | - manuální stírání |  |  |  | 0
0
3.12. | C.15 | Technologie ozonu - 20g O3/hod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | Ozontech
|  | Generátor ozonu :produkce ozonu 20g O3/hod, váh. kon. ozonu |  |  |  | 0
|  | min. 15%, regulace výkonu, produkce z kyslíku, |  |  |  | 0
|  | generátor vyvíjející ozon do celoskleněných trubic, |  |  |  | 0
|  | filtrace/, čítač provozních hodin, napájení 230V/50Hz, 100VA |  |  |  | 0
|  | - Reakční nádrž |  |  |  | 0
|  | - Destruktor ozonu |  |  |  | 0
|  | - Oběhové čerpadlo 400V |  |  |  | 0
|  | - Injektor - plnoprůtokový, vč. šroubení |  |  |  | 0
|  | - Balanční barometr DN63, teflonové vývody 2ks |  |  |  | 0
|  | - Zpětný ventil |  |  |  | 0
|  | - Regulační ventil |  |  |  | 0
|  | - Havarijní čidlo ozonu |  |  |  | 0
|  | - Čidlo rozpuštění ozonu ve vodě |  |  |  | 0
|  | - Teflonové hadice |  |  |  | 0
|  | - Řídící jednotka |  |  |  | 0
|  | - Připojení k připravené elektroinstalaci |  |  |  | 0
|  | - Instalační materiál |  |  |  | 0
0
3.13. | C.16 | Digitální průtokoměr | ks | 1 |  | 0 |  |  | Seko K100
|  | - sedlo navrtávací d140 |  |  |  | 0
|  | - senzor průtoku |  |  |  | 0
0
3.14. | C.17a | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN50 | ks | 1 |  | 0
0
3.15. | C.18a | Elektroventil na dopouštěné vodě DN50 | ks | 1 |  | 0
0
3.16. | C.21a,b | Vertikální čerpadlo atrakce - Proudový kanál, vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0 |  |  | Badu Magic 11
|  | Q = 150 m3/h, H=10m, 7,5kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla vč. předfiltru z litiny |  |  |  | 0
|  | - uzávěr mechanický těsnící kroužek |  |  |  | 0
|  | - ložisko zapouzdřené |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 1500 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - 50 Hz; 400V |  |  |  | 0
0
3.17. |  | Frekvenční měnič pro čerpadla A.21a o výkonu 7,5kW, 400V, IP55 | ks | 2 | dodávka Silnoproud a MaR
|  | umístění u čerpadla |  |  | 0 | 0
3.18. | C.21c,d | Čerpadlo atrakce - chrlič, vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
|  | 54 m3/h, H=8m, 2,2kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - nerezová osa AISI 316 |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - 1450 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - 50 Hz; 400V |  |  |  | 0
3.19. | C.21e | Čerpadlo atrakce - masáž nohou 1, vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | 90 m3/h, H=9m, 4,0kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - nerezová osa AISI 316 |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - 1450 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - 50 Hz; 400V |  |  |  | 0
3.20. | C.21f | Čerpadlo atrakce - masáž nohou 2, vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | 60 m3/h, H=9m, 3,0kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - nerezová osa AISI 316 |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - 1450 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - 50 Hz; 400V |  |  |  | 0
3.21. | C.21g-i | Čerpadlo atrakce - masážní trysky, vč. předfiltru, | ks | 3 |  | 0
|  | 43 m3/h, H=10m, 2,2kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - nerezová osa AISI 316 |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - 1450 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - 50 Hz; 400V |  |  |  | 0
3.22. | C.22a | Dmychadlo pro dnovou perličku | ks | 1 |  | 0
|  | výkon 248 m3/h, tlak 1,25m; 2,20 kW |  |  |  | 0
|  | vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  |  | 0
|  | - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku |  |  |  | 0
|  | - hřídel - nerezová ocel |  |  |  | 0
3.23. | C.22b,c | Dmychadlo pro masážní lehátka | ks | 2 |  | 0
|  | výkon 226 m3/h, tlak 1,5m; 2,20 kW |  |  |  | 0
|  | vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  |  | 0
|  | - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku |  |  |  | 0
|  | - hřídel - nerezová ocel |  |  |  | 0
3.24. | C.22d,e | Dmychadlo pro masážní lavici | ks | 2 |  | 0
|  | výkon 114 m3/h, tlak 1,25m; 1,75 kW |  |  |  | 0
|  | vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  |  | 0
|  | - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku |  |  |  | 0
|  | - hřídel - nerezová ocel |  |  |  | 0
3.25. | C.23 | Dmychadlo pro praní filtrů - výkon 135 m3/h, H=1,25m; 1,75 kW | ks | 1 |  | 0
|  | vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  |  | 0
|  | - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku |  |  |  | 0
|  | - hřídel - nerezová ocel |  |  |  | 0
0
3.26. |  | Filtr na hrubé nečistoty na přívodu pitné vody | ks | 1 |  | 0
|  | plastový filtr d=10", připojení 6/4", max. tlak 8 bar. Teplota max. |  |  |  | 0
|  | 50 oC, průtok max. 194l/min, vložka 10", polypropylen 80 uf |  |  |  | 0
0
3.27. |  | Akumulační nádrž - samonosná polypropylénová nádrž, | sada | 1 |  | 0
rozměry 7,75x1,8m, výška 1,6m - svařovaná na místě
|  | vč. přírub a vypouštění; objem vody 16m3 |  |  |  | 0
Součástí akumulační nádrže je horní vlez 900x800mm a snížené
místo pro vypouštění 500x500mm.
3.28. |  | Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené, PVC-C, PPR, PE a KG | ks | 1 | viz. samostatný list Potrubní rozvody
|  | vč. upevňovacího a montážního materiálu. Součástí tvarovek |  |  | 0 | 0
|  | jednotlivých dimenzí jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, |  |  | 0 | 0
|  | kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, závitové spojky a |  |  | 0 | 0
|  | navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro potrubí PVC, konzoly, |  |  | 0 | 0
|  | mupro úchyty a závitové tyče. vč. kulových kohoutů, |  |  | 0 | 0
|  | uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů, |  |  |  | 0
|  | uzavíracích zpětných klapek. |  |  |  | 0
0
3.29. |  | Zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0
0
3.30. |  | Montáž, uvedení do provozu, doprava | ks | 1 |  |  |  | 0
0
3.31. |  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | ks | 1 |  | 0
|  | zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie |  |  |  | 0
|  | pro první nadávkování, účast na zkouškách, |  |  | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v CZK
Silnoproud a MaR není součástí této nabídky.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 4. Whirlpool
SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY, KRYTÝ BAZÉN
VČ. INFRASTRUKTURY - 2. etapa - KRYTÝ BAZÉN
|  |  | A.č.: | D1J
|  |  | Z.č.: | 181566E
PS101 - Bazénová technologie
Soupis prací
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM | DODÁVKA S DPH
4. | Whirlpool
OKRUH FILTRACE D
4.1. | D.1a-c | Vícevrstvý pískový filtr praný voda / vzduch; | ks | 3 |  | 0
|  | pr.950mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 75 |  |  |  | 0
|  | filtrační výkon 21,2 m3/h (jednoho filtru) |  |  |  | 0
|  | filtrační rychlost 30m3/h/m2 |  |  |  | 0
|  | Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - |  |  |  | 0
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,5kg/cm2 |  |  |  | 0
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - boční vstupní víko pr. 200mm |  |  |  | 0
|  | - horní víko z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - odvzdušňovací ventil |  |  |  | 0
|  | - ventil na vypouštění |  |  |  | 0
|  | - baterie 5 ventilová |  |  |  | 0
0
4.2. |  | Filtrační náplň Activated filter media (AFM) aktivovaný skelný filtrační materiál s min. 95% podílem zeleného a hnědého skla; aktivovaný skelný filtrační materiál 0,4 - 0,8 mm (70% celkové filtrační náplně s filtrační schopnosti až 95% částic o velikosti větší než 1 µm - prokázáno certifikačním institutem, hydrofobní) a aktivovaný skelný filtrační materiál 0,7 - 2,0 mm (30% celkové filtrační náplně). Bio rezistentní filtrační materiál nevytváří biofilm ve filtračním loži, nehrudkovatí a nedochází k vytváření preferenčních cest. Maximální organické znečištění filtračního materiálu 10g/t. Množství náplňe dle projektovaného počtu a typu filtračních nádob | ks | 1 |  | 0
0
4.3. | D.2a,b | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
|  | Q= 32,5 m3/h, H=16m, 2,6 kW, vč. manometrů |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - koš s vlasovým předfiltrem |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - 50 Hz, 400 V |  |  |  | 0
0
4.4. |  | Frekvenční měnič pro čerpadla D.2a,b o výkonu 2,6kW, 400V, IP55 | ks | 2 | dodávka Silnoproud a MaR
|  | umístění u čerpadla |  |  | 0 | 0
0
4.5. | D.4 | Automatická měřící a dávkovací stanice. | ks | 1 |  | 0
|  | Automatický regulátor kvality vody |  |  |  | 0
|  | Měření, zobrazení a regulace hodnoty pH a chlóru- volný |  |  |  | 0
|  | Měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu |  |  |  | 0
|  | Měření , zobrazení teploty |  |  |  | 0
|  | Regulátry se 4 kusy výstupních relé ( ovládání akčních členů, alarm) |  |  |  | 0
|  | 2 x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/ 4-20 mA, |  |  |  | 0
|  | 1 x digitální výstup ( RS 485), digit. Zobrazení hodnoty na desetiny |  |  |  | 0
|  | nebo setiny mg/l, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově |  |  |  | 0
|  | proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace, |  |  |  | 0
Nápájecí napětí : 230 V, Příkon 6 VA, hmotnost 1300g,
frekvence 50 Hz, krytí min IP 65.
Rozsah měření min.: Cl: 0-2, 0-20 ppm, pH 0-14, redox 0-2000 mV
Doplnění Automatické měřící a dákovací stanice o měření a zobrazení
vázaného Cl přímou metodou měření ( jontově selektrivní membrána)
Výrobek kompatibilní s výrobcem automatické měřící a dávkovací
stanice
0
4.6. | D.7a-c | Automatická dávkovací stanice složená z : | ks | 1 |  | 0
|  | dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, sací koš |  |  |  | 0
|  | se zpětnou klapkou, dávkovací zavedení s kulovým ventilem, |  |  |  | 0
|  | záchytná jímka pod kanystry |  |  |  | 0
|  | - 1 x peristaltické dávkovací čerpadlo pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu (APF), výkon čerpadla min. v rozsahu 2,0 - 50,0 ml/hod, napájení 220 V |  |  |  | 0
|  | - 1 x membránové kontinuální dávkovací čerpadlo pH |  |  |  | 0
- 1 x membránové kontinuální dávkovací čerpadlo Cl
0
4.7. | D.8 | Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 4 m3/h, H=8m, 0,18 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 54 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - jednofázový motor 230V |  |  |  | 0
0
4.8. | D.9 | Elektroventil měřené vody DN32 | ks | 1 |  | 0
0
4.9. | D.12 | Zrychlovací čerpadlo ohřevu | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 6,8 m3/h, H=4m, 0,18 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 54 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - jednofázový motor 230V |  |  |  | 0
4.10. | D.13 | Rozebíratelný deskový výměník: tepelný výkon 94 kW | ks | 1 |  | 0 |  |  | Vágner
|  | Primární strana: Q=5,49m3/h, dP=26,3 kPa, teplotní spád 70/55 |  |  |  | 0
|  | Sekundární strana: Q=6,79m3/h, dP=38,3kPa |  |  |  | 0
|  | - vč. Podpěrné konstrukce a nátěru proti agresivnímu prostředí |  |  |  | 0
|  | materiálové provedení AISI 316L |  |  |  | 0
0
4.11. | D.14 | Středotlaká UV lampa | ks | 1 |  | 0 |  |  | Bazenservis
|  | výkon 42,4m3/h při 60mJ/cm2 |  |  |  | 0
|  | - plnoprůtočná UV lampa systému InLine s možností regulace výkonu |  |  |  | 0
|  | - hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů |  |  |  | 0
|  | - umožňující horizontální či vertikální pozici instalace |  |  |  | 0
|  | - příruba DN125 |  |  |  | 0
|  | - elektrické krytí IP 54 |  |  |  | 0
|  | - ochranné křemenné trubice |  |  |  | 0
|  | - řídící panel |  |  |  | 0
|  | - příkon zařízení 1,5 kW |  |  |  | 0
|  | - počet UV zářičů: 1ks |  |  |  | 0
|  | - sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou |  |  |  | 0
|  | - manuální stírání |  |  |  | 0
0
4.12. | D.15 | Technologie ozonu - 10g O3/hod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | Ozontech
|  | Generátor ozonu :produkce ozonu 10g O3/hod, váh. kon. ozonu |  |  |  | 0
|  | min. 15%, regulace výkonu, produkce z kyslíku, |  |  |  | 0
|  | generátor vyvíjející ozon do celoskleněných trubic, |  |  |  | 0
|  | filtrace/, čítač provozních hodin, napájení 230V/50Hz, 100VA |  |  |  | 0
|  | - Reakční nádrž |  |  |  | 0
|  | - Destruktor ozonu |  |  |  | 0
|  | - Oběhové čerpadlo 400V |  |  |  | 0
|  | - Injektor - plnoprůtokový, vč. šroubení |  |  |  | 0
|  | - Balanční barometr DN63, teflonové vývody 2ks |  |  |  | 0
|  | - Zpětný ventil |  |  |  | 0
|  | - Regulační ventil |  |  |  | 0
|  | - Havarijní čidlo ozonu |  |  |  | 0
|  | - Čidlo rozpuštění ozonu ve vodě |  |  |  | 0
|  | - Teflonové hadice |  |  |  | 0
|  | - Řídící jednotka |  |  |  | 0
|  | - Připojení k připravené elektroinstalaci |  |  |  | 0
|  | - Instalační materiál |  |  |  | 0
0
4.13. | D.16 | Digitální průtokoměr | ks | 1 |  | 0 |  |  | Seko K100
|  | - sedlo navrtávací d125 |  |  |  | 0
|  | - senzor průtoku |  |  |  | 0
0
4.14. | D.17a | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN50 | ks | 1 |  | 0
0
4.15. | D.18a | Elektroventil na dopouštěné vodě DN50 | ks | 1 |  | 0
0
4.16. | D.21a | Čerpadlo atrakce - masážní trysky (slabší), vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | 23 m3/h, H=8m, 1,0kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - nerezová osa AISI 316 |  |  |  | 0
|  | - turbína plast |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - 50 Hz; 400V |  |  |  | 0
4.17. | D.21b | Čerpadlo atrakce - masážní trysky (silnější), vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | 30 m3/h, H=8m, 2,2kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - nerezová osa AISI 316 |  |  |  | 0
|  | - turbína plast |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - 50 Hz; 400V |  |  |  | 0
4.18. | D.22a | Dmychadlo pro dnovou perličku | ks | 1 |  | 0
|  | výkon 85 m3/h, tlak 1,0m; 0,75 kW |  |  |  | 0
|  | vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  |  | 0
|  | - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku |  |  |  | 0
|  | - hřídel - nerezová ocel |  |  |  | 0
4.19. | D.22b | Dmychadlo pro masážní lehátka | ks | 1 |  | 0
|  | výkon 226 m3/h, tlak 1,5m; 2,20 kW |  |  |  | 0
|  | vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  |  | 0
|  | - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku |  |  |  | 0
|  | - hřídel - nerezová ocel |  |  |  | 0
4.20. | D.22c | Dmychadlo pro masážní lavici | ks | 1 |  | 0
|  | výkon 156 m3/h, tlak 1,0m; 1,75 kW |  |  |  | 0
|  | vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  |  | 0
|  | - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku |  |  |  | 0
|  | - hřídel - nerezová ocel |  |  |  | 0
4.21. | D.23 | Dmychadlo pro praní filtrů - výkon 135 m3/h, H=1,25m; 1,75 kW | ks | 1 |  | 0
|  | vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  |  | 0
|  | - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku |  |  |  | 0
|  | - hřídel - nerezová ocel |  |  |  | 0
0
4.22. |  | Filtr na hrubé nečistoty na přívodu pitné vody | ks | 1 |  | 0
|  | plastový filtr d=10", připojení 6/4", max. tlak 8 bar. Teplota max. |  |  |  | 0
|  | 50 oC, průtok max. 194l/min, vložka 10", polypropylen 80 uf |  |  |  | 0
0
4.23. |  | Akumulační nádrž - samonosná polypropylénová nádrž, | sada | 1 |  | 0
rozměry 2,5x2,0m, výška 1,6m - svařovaná na místě
|  | vč. přírub a vypouštění; objem vody 6m3 |  |  | 0 | 0
Součástí akumulační nádrže je horní vlez 900x800mm a snížené
místo pro vypouštění 500x500mm.
4.24. |  | Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené, PVC-C, PPR, PE a KG | ks | 1 | viz. samostatný list Potrubní rozvody
|  | vč. upevňovacího a montážního materiálu. Součástí tvarovek |  |  | 0 | 0
|  | jednotlivých dimenzí jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, |  |  | 0 | 0
|  | kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, závitové spojky a |  |  | 0 | 0
|  | navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro potrubí PVC, konzoly, |  |  | 0 | 0
|  | mupro úchyty a závitové tyče. vč. kulových kohoutů, |  |  | 0 | 0
|  | uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů, |  |  |  | 0
|  | uzavíracích zpětných klapek. |  |  |  | 0
0
4.25. |  | Zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0
0
4.26. |  | Montáž, uvedení do provozu, doprava | ks | 1 |  |  |  | 0
0
4.27. |  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | ks | 1 |  | 0
|  | zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie |  |  |  | 0
|  | pro první nadávkování, účast na zkouškách, |  |  | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v CZK
Silnoproud a MaR není součástí této nabídky.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 5. Whirlpool venkovní
SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY, KRYTÝ BAZÉN
VČ. INFRASTRUKTURY - 2. etapa - KRYTÝ BAZÉN
|  |  | A.č.: | D1J
|  |  | Z.č.: | 181566E
PS101 - Bazénová technologie
Soupis prací
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM | DODÁVKA S DPH
5. | Whirlpool venkovní
OKRUH FILTRACE E
5.1. | E.1a,b | Vícevrstvý pískový filtr praný voda / vzduch; | ks | 2 |  | 0
|  | pr.800mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 63 |  |  |  | 0
|  | filtrační výkon 15 m3/h (jednoho filtru) |  |  |  | 0
|  | filtrační rychlost 30m3/h/m2 |  |  |  | 0
|  | Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - |  |  |  | 0
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,5kg/cm2 |  |  |  | 0
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - boční vstupní víko pr. 200mm |  |  |  | 0
|  | - horní víko z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - odvzdušňovací ventil |  |  |  | 0
|  | - ventil na vypouštění |  |  |  | 0
|  | - baterie 5 ventilová |  |  |  | 0
0
5.2. |  | Filtrační náplň Activated filter media (AFM) aktivovaný skelný filtrační materiál s min. 95% podílem zeleného a hnědého skla; aktivovaný skelný filtrační materiál 0,4 - 0,8 mm (70% celkové filtrační náplně s filtrační schopnosti až 95% částic o velikosti větší než 1 µm - prokázáno certifikačním institutem, hydrofobní) a aktivovaný skelný filtrační materiál 0,7 - 2,0 mm (30% celkové filtrační náplně). Bio rezistentní filtrační materiál nevytváří biofilm ve filtračním loži, nehrudkovatí a nedochází k vytváření preferenčních cest. Maximální organické znečištění filtračního materiálu 10g/t. Množství náplňe dle projektovaného počtu a typu filtračních nádob | ks | 1 |  | 0
0
5.3. | E.2a,b | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
|  | Q= 16 m3/h, H=15m, 1,5 kW, vč. manometrů |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - koš s vlasovým předfiltrem |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - 50 Hz, 400 V |  |  |  | 0
0
5.4. |  | Frekvenční měnič pro čerpadla E.2a,b o výkonu 1,5kW, 400V, IP55 | ks | 2 | dodávka Silnoproud a MaR
|  | umístění u čerpadla |  |  | 0 | 0
0
5.5. | E.4 | Automatická měřící a dávkovací stanice. | ks | 1 |  | 0
|  | Automatický regulátor kvality vody |  |  |  | 0
|  | Měření, zobrazení a regulace hodnoty pH a chlóru- volný |  |  |  | 0
|  | Měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu |  |  |  | 0
|  | Měření , zobrazení teploty |  |  |  | 0
|  | Regulátry se 4 kusy výstupních relé ( ovládání akčních členů, alarm) |  |  |  | 0
|  | 2 x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/ 4-20 mA, |  |  |  | 0
|  | 1 x digitální výstup ( RS 485), digit. Zobrazení hodnoty na desetiny |  |  |  | 0
|  | nebo setiny mg/l, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově |  |  |  | 0
|  | proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace, |  |  |  | 0
Nápájecí napětí : 230 V, Příkon 6 VA, hmotnost 1300g,
frekvence 50 Hz, krytí min IP 65.
Rozsah měření min.: Cl: 0-2, 0-20 ppm, pH 0-14, redox 0-2000 mV
Doplnění Automatické měřící a dákovací stanice o měření a zobrazení
vázaného Cl přímou metodou měření ( jontově selektrivní membrána)
Výrobek kompatibilní s výrobcem automatické měřící a dávkovací
stanice
0
5.6. | E.7a-c | Automatická dávkovací stanice složená z : | ks | 1 |  | 0
|  | dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, sací koš |  |  |  | 0
|  | se zpětnou klapkou, dávkovací zavedení s kulovým ventilem, |  |  |  | 0
|  | záchytná jímka pod kanystry |  |  |  | 0
|  | - 1 x peristaltické dávkovací čerpadlo pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu (APF), výkon čerpadla min. v rozsahu 2,0 - 50,0 ml/hod, napájení 220 V |  |  |  | 0
|  | - 1 x membránové kontinuální dávkovací čerpadlo pH |  |  |  | 0
- 1 x membránové kontinuální dávkovací čerpadlo Cl
0
5.7. | E.8 | Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 4 m3/h, H=8m, 0,18 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 54 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - jednofázový motor 230V |  |  |  | 0
0
5.8. | E.9 | Elektroventil měřené vody DN32 | ks | 1 |  | 0
0
5.9. | E.12 | Zrychlovací čerpadlo ohřevu | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 6,8 m3/h, H=4m, 0,18 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 54 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - jednofázový motor 230V |  |  |  | 0
5.10. | E.13 | Rozebíratelný deskový výměník: tepelný výkon 20 kW | ks | 1 |  | 0 |  |  | Vágner
|  | Primární strana: Q=1,17m3/h, dP=23,1 kPa, teplotní spád 70/55 |  |  |  | 0
|  | Sekundární strana: Q=1,44m3/h, dP=18,1kPa |  |  |  | 0
|  | - vč. Podpěrné konstrukce a nátěru proti agresivnímu prostředí |  |  |  | 0
|  | materiálové provedení AISI 316L |  |  |  | 0
0
5.11. | E.14 | Středotlaká UV lampa | ks | 1 |  | 0 |  |  | Bazenservis
|  | výkon 30m3/h při 60mJ/cm2 |  |  |  | 0
|  | - plnoprůtočná UV lampa systému InLine s možností regulace výkonu |  |  |  | 0
|  | - hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů |  |  |  | 0
|  | - umožňující horizontální či vertikální pozici instalace |  |  |  | 0
|  | - příruba DN125 |  |  |  | 0
|  | - elektrické krytí IP 54 |  |  |  | 0
|  | - ochranné křemenné trubice |  |  |  | 0
|  | - řídící panel |  |  |  | 0
|  | - příkon zařízení 1,5 kW |  |  |  | 0
|  | - počet UV zářičů: 1ks |  |  |  | 0
|  | - sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou |  |  |  | 0
|  | - manuální stírání |  |  |  | 0
0
5.12. | E.15 | Technologie ozonu - 6g O3/hoE. | ks | 1 |  | 0 |  |  | Ozontech
|  | Generátor ozonu :produkce ozonu 6g O3/hod, váh. kon. ozonu |  |  |  | 0
|  | min. 15%, regulace výkonu, produkce z kyslíku, |  |  |  | 0
|  | generátor vyvíjející ozon do celoskleněných trubic, |  |  |  | 0
|  | filtrace/, čítač provozních hodin, napájení 230V/50Hz, 100VA |  |  |  | 0
|  | - Reakční nádrž |  |  |  | 0
|  | - Destruktor ozonu |  |  |  | 0
|  | - Oběhové čerpadlo 400V |  |  |  | 0
|  | - Injektor - plnoprůtokový, vč. šroubení |  |  |  | 0
|  | - Balanční barometr DN63, teflonové vývody 2ks |  |  |  | 0
|  | - Zpětný ventil |  |  |  | 0
|  | - Regulační ventil |  |  |  | 0
|  | - Havarijní čidlo ozonu |  |  |  | 0
|  | - Čidlo rozpuštění ozonu ve vodě |  |  |  | 0
|  | - Teflonové hadice |  |  |  | 0
|  | - Řídící jednotka |  |  |  | 0
|  | - Připojení k připravené elektroinstalaci |  |  |  | 0
|  | - Instalační materiál |  |  |  | 0
0
5.13. | E.16 | Digitální průtokoměr | ks | 1 |  | 0 |  |  | Seko K100
|  | - sedlo navrtávací d90 |  |  |  | 0
|  | - senzor průtoku |  |  |  | 0
0
5.14. | E.17a | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN50 | ks | 1 |  | 0
0
5.15. | E.18a | Elektroventil na dopouštěné vodě DN50 | ks | 1 |  | 0
0
5.16. | E.21a | Čerpadlo atrakce - masážní trysky (slabší), vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | 23 m3/h, H=8m, 1,0kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - nerezová osa AISI 316 |  |  |  | 0
|  | - turbína plast |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - 50 Hz; 400V |  |  |  | 0
5.17. | E.21b | Čerpadlo atrakce - masážní trysky (silnější), vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | 30 m3/h, H=8m, 2,2kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - nerezová osa AISI 316 |  |  |  | 0
|  | - turbína plast |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - 50 Hz; 400V |  |  |  | 0
5.18. | E.22a | Dmychadlo pro dnovou perličku | ks | 1 |  | 0
|  | výkon 85 m3/h, tlak 1,0m; 0,75 kW |  |  |  | 0
|  | vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  |  | 0
|  | - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku |  |  |  | 0
|  | - hřídel - nerezová ocel |  |  |  | 0
5.19. | E.22b,c | Dmychadlo pro masážní lavici | ks | 2 |  | 0
|  | výkon 99 m3/h, tlak 0,75m; 0,75 kW |  |  |  | 0
|  | vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  |  | 0
|  | - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku |  |  |  | 0
|  | - hřídel - nerezová ocel |  |  |  | 0
2020-05-01 | E.23 | Dmychadlo pro praní filtrů - výkon 135 m3/h, H=1,25m; 1,75 kW | ks | 1 |  | 0
|  | vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  |  | 0
|  | - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku |  |  |  | 0
|  | - hřídel - nerezová ocel |  |  |  | 0
0
5.21. |  | Filtr na hrubé nečistoty na přívodu pitné vody | ks | 1 |  | 0
|  | plastový filtr d=10", připojení 6/4", max. tlak 8 bar. Teplota max. |  |  |  | 0
|  | 50 oC, průtok max. 194l/min, vložka 10", polypropylen 80 uf |  |  |  | 0
0
5.22. |  | Akumulační nádrž - samonosná polypropylénová nádrž, | sada | 1 |  | 0
rozměry 2,8x1,5m, výška 1,6m - svařovaná na místě
|  | vč. přírub a vypouštění; objem vody 5m3 |  |  |  | 0
Součástí akumulační nádrže je horní vlez 900x800mm a snížené
místo pro vypouštění 500x500mm.
5.23. |  | Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené, PVC-C, PPR, PE a KG | ks | 1 | viz. samostatný list Potrubní rozvody
|  | vč. upevňovacího a montážního materiálu. Součástí tvarovek |  |  | 0 | 0
|  | jednotlivých dimenzí jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, |  |  | 0 | 0
|  | kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, závitové spojky a |  |  | 0 | 0
|  | navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro potrubí PVC, konzoly, |  |  | 0 | 0
|  | mupro úchyty a závitové tyče. vč. kulových kohoutů, |  |  | 0 | 0
|  | uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů, |  |  | 0 | 0
|  | uzavíracích zpětných klapek. |  |  |  | 0
0
5.24. |  | Zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0
0
5.25. |  | Montáž, uvedení do provozu, doprava | ks | 1 |  |  |  | 0
0
5.26. |  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | ks | 1 |  | 0
|  | zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie |  |  |  | 0
|  | pro první nadávkování, účast na zkouškách, |  |  | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v CZK
Silnoproud a MaR není součástí této nabídky.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 6.ZZT
SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY, KRYTÝ BAZÉN
VČ. INFRASTRUKTURY - 2. etapa - KRYTÝ BAZÉN
|  |  | A.č.: | D1J
|  |  | Z.č.: | 181566E
PS101 - Bazénová technologie
Soupis prací
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ | MONTÁŽ
6. | ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA
OKRUH F
0
6.1. | F.1 | Kalové čerpadlo s plovákem do nádrže prací vody | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 2,5 m3/h, H=5m, 0,37 kW |  |  |  | 0
|  | - 230V |  |  |  | 0
|  | - provedení nerez ocel |  |  |  | 0
|  | - maximální teplota čerpané kapaliny 40°C |  |  |  | 0
|  | - maimální hloubka ponoru 7m |  |  |  | 0
|  | - typ čerpané kapaliny: znečištěná a odpadní voda s pevnými příměsemi do 20mm |  |  |  | 0
|  | - min. hladina vyčerpání 35mm |  |  |  | 0
|  | - 10m flexikabel |  |  |  | 0
|  | - odolné chlórové vodě |  |  |  | 0
0
6.2. | F.2 | Systém rekuperace tepla z odpadních vod | ks | 1 |  | 0
- vícenásobný deskový výměník tepla
- desky tepelného výměníku z nerezové oceli
- stírací jednotka
- elektromotor pro automatické čištění
- ovládací skříňka
|  | Princip: zbytkové teplo odpadní vody z praní filtrů protéká protiproudým výměníkem a předává teplo pitné vodě. |  |  |  | 0
|  | - výkon (při vstupní vodě 10°C): 19,6kW |  |  |  | 0
|  | - průtok odpadní vody při 30°C: 1,25m3/h |  |  |  | 0
|  | - rozměry (d x š x v) 2700x500x1800mm |  |  |  | 0
|  | - napojovací rozměry odpadní vody DN110 |  |  |  | 0
|  | - napojovací rozměry pitné vody DN40 |  |  |  | 0
|  | - objem odpadní vody: 0,8m3 |  |  |  | 0
|  | - objem čerstvé vody: 0,2m3 |  |  |  | 0
|  | - hmotnost zařízení s vodou: 1860 kg |  |  |  | 0
|  | - účinnost až 67,2% |  |  |  | 0
0
6.3. | F.16a,b | Digitální průtokoměr | ks | 2 |  | 0
průměr D50
- sedlové objímky
- snímač průtoku magnetometr
6.4. |  | Monitor průtoku pro připojení dvou senzorů | ks | 1 |  | 0
6.5. | A,B,C,D,E.17b | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN40 | ks | 5 |  | 0
0
6.6. | A,B,C,D,E.18b | Elektroventil na dopouštěné vodě DN40 | ks | 5 |  | 0
0
6.7. | F.20 | Dmychadlo dechlorace | ks | 1 |  | 0
|  | výkon 248 m3/h, tlak 1,25m; 2,20 kW |  |  |  | 0
|  | vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  |  | 0
|  | - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku |  |  |  | 0
|  | - hřídel - nerezová ocel |  |  |  | 0
6.8. |  | Filtr na hrubé nečistoty na přívodu pitné vody | ks | 4 |  | 0
|  | plastový filtr d=20", připojení 5/4", max. tlak 8 bar. Teplota max. |  |  |  | 0
|  | 50 oC, průtok max. 105l/min, vložka 20", polypropylen 80 uf |  |  |  | 0
0
6.9. |  | Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené, PVC-C, PPR, PE a KG | ks | 1 | viz. samostatný list Potrubní rozvody
|  | vč. upevňovacího a montážního materiálu. Součástí tvarovek |  |  | 0 | 0
|  | jednotlivých dimenzí jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, |  |  | 0 | 0
|  | kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, závitové spojky a |  |  | 0 | 0
|  | navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro potrubí PVC, konzoly, |  |  | 0 | 0
|  | mupro úchyty a závitové tyče. vč. kulových kohoutů, |  |  | 0 | 0
|  | uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů, |  |  | 0 | 0
|  | uzavíracích zpětných klapek. |  |  |  | 0
0
6.10. |  | Zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0
0
6.11. |  | Montáž, uvedení do provozu, zkoušky | ks | 1 |  |  | 0 | 0
0
6.12. |  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | ks | 1 |  | 0
|  | zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie |  |  |  | 0
|  | pro první nadávkování, účast na zkouškách, |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
| Ceny jsou uvedeny v CZK |  |  |  |  | 0
| Silnoproud a MaR není součástí této nabídky. |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
- úprava výšky na 300 mm, přivaření kruhové protipříruby
0
0

## 7.Fólie
SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY, KRYTÝ BAZÉN
VČ. INFRASTRUKTURY - 2. etapa - KRYTÝ BAZÉN
|  |  | A.č.: | D1J
|  |  | Z.č.: | 181566E
PS101 - Bazénová technologie
Soupis prací
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM | DODÁVKA S DPH
7. | Bazénová fólie
7.1. |  | Vyložení akumulační jímky plaveckého bazénu
|  | bazénovou folií PVC-P vyztuženou, tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm, |  |  | 0 | 0
|  | vč. kotvících prvků, přírub u prostupů, podkladní geotextílie |  |  |  | 0
min. 350 g/m2 a montáže
|  | - hladká fólie (dno, stěny) | m2 | 74 |  | 0
v jednotlivých plochách je započteno +15% na překrytí folie a prostřih
bazénová fólie vhodná pro bazény s kvalitou vody odpovídající Vyhlášce 238/2011 Sb.
7.2. |  | Vyložení akumulační jímky cvičného bazénu a brouzdaliště
|  | bazénovou folií PVC-P vyztuženou, tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm, |  |  |  | 0
|  | vč. kotvících prvků, přírub u prostupů, podkladní geotextílie |  |  |  | 0
min. 350 g/m2 a montáže
|  | - hladká fólie (dno, stěny) | m2 | 54 |  | 0
v jednotlivých plochách je započteno +15% na překrytí folie a prostřih
bazénová fólie vhodná pro bazény s kvalitou vody odpovídající Vyhlášce 238/2011 Sb.
7.3. |  | Vyložení jímky prací vody
|  | bazénovou folií PVC-P vyztuženou, tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm, |  |  |  | 0
|  | vč. kotvících prvků, přírub u prostupů, podkladní geotextílie |  |  |  | 0
min. 350 g/m2 a montáže
|  | - hladká fólie (dno, stěny) | m2 | 73 |  | 0
v jednotlivých plochách je započteno +15% na překrytí folie a prostřih
bazénová fólie vhodná pro bazény s kvalitou vody odpovídající Vyhlášce 238/2011 Sb.
0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v CZK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 8.Potrubní rozvody
SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY, KRYTÝ BAZÉN
VČ. INFRASTRUKTURY - 2. etapa - KRYTÝ BAZÉN
|  |  | A.č.: | D1J
|  |  | Z.č.: | 181566E
PS101 - Bazénová technologie
Soupis prací
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | D | POČET | J. CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
8. | Potrubní rozvody
8.1. |  | Potrubí a tvarovky PPR vč. upevňovacího a montážního | m | D32 | 2 |  | 0
|  | materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, |  |  |  |  | 0
|  | T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, | m | D40 | 1 |  | 0
|  | závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro |  |  |  |  | 0
|  | potrubí PPR, konzoly, úchyty a závitové tyče. vč. kulových | m | D50 | 174 |  | 0
|  | kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů |  |  |  |  | 0
|  | uzavíracích zpětných klapek. | m | D63 | 115 |  | 0
0
0
8.2. |  | Potrubí a tvarovky PVC-U vč. upevňovacího a montážního | m | D25 | 2 |  | 0
|  | materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, |  |  |  |  | 0
|  | T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, | m | D32 | 6 |  | 0
|  | závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro |  |  |  |  | 0
|  | potrubí PVC, konzoly, úchyty a závitové tyče. vč. kulových | m | D40 | 620 |  | 0
|  | kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů |  |  |  |  | 0
|  | uzavíracích zpětných klapek, zátky pro natlakování, lepidla | m | D50 | 236 |  | 0
|  | a čističe. |  |  |  |  | 0
|  |  | m | D63 | 272 |  | 0
0
|  |  | m | D75 | 306 |  | 0
0
|  |  | m | D90 | 210 |  | 0
0
|  |  | m | D110 | 162 |  | 0
0
|  |  | m | D125 | 37 |  | 0
0
|  |  | m | D140 | 118 |  | 0
0
|  |  | m | D160 | 143 |  | 0
0
|  |  | m | D200 | 7 |  | 0
0
|  |  | m | D225 | 5 |  | 0
0
|  |  | m | D250 | 2 |  | 0
0
|  |  | m | D315 | 11 |  | 0
0
|  | Průhledítko | m | d63 | 14 |  | 0
0
|  | Průhledítko | m | d75 | 4 |  | 0
0
0
8.3. |  | Potrubí a tvarovky PVC-C vč. upevňovacího a montážního | m | D50 | 4 |  | 0
|  | materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, |  |  |  |  | 0
|  | T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, | m | D63 | 28 |  | 0
|  | závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro |  |  |  |  | 0
|  | potrubí PVC, konzoly, úchyty a závitové tyče. vč. kulových | m | D75 | 53 |  | 0
|  | kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů |  |  |  |  | 0
|  | uzavíracích zpětných klapek, zátky pro natlakování, lepidla | m | D90 | 28 |  | 0
a čističe.
|  |  | m | D110 | 19 |  | 0
8.4. |  | Potrubí a tvarovky PE vč. upevňovacího a montážního | m | D25 | 25 |  | 0
|  | materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, |  |  |  |  | 0
|  | T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, | m | D32 | 10 |  | 0
|  | závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro |  |  |  |  | 0
|  | potrubí PE, konzoly, úchyty a závitové tyče. vč. kulových | m | D40 | 35 |  | 0
|  | kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů |  |  |  |  | 0
|  | uzavíracích zpětných klapek. | m | D50 | 4 |  | 0
0
0
0
8.5. |  | Potrubí a tvarovky KG vč. upevňovacího a montážního | m | D110 | 83 |  | 0
|  | materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, |  |  |  |  | 0
|  | T-kusy, kolena, redukce. | m | D160 | 106 |  | 0
|  | Úchyty pro potrubí KG, konzoly, úchyty a závitové tyče. |  |  |  |  | 0
|  |  | m | D200 | 56 |  | 0
0
|  |  | m | D250 | 53 |  | 0
0
|  |  | m | D315 | 25 |  | 0
0
8.6. |  | Potrubí a tvarovky z nerezi vč. upevňovacího a montážního | m | DN65 | 11 |  | 0
|  | materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, |  |  |  |  | 0
T-kusy, kolena, redukce.
|  | Úchyty pro potrubí, konzoly, úchyty a závitové tyče. |  |  |  |  | 0
8.7. |  | Návleková tepelná izolace z pěnového polyesteru s uzavřenými |  |  |  |  | 0
|  | vzduchovými bublinami, tepelná vodivost <0,040 W/(mK) |  |  |  |  | 0
|  | 32x13mm | m |  | 3 |  | 0
|  | 40x13mm | m |  | 1 |  | 0
|  | 50x13mm | m |  | 203 |  | 0
|  | 65x13mm | m |  | 134 |  | 0
0
8.8. |  | Řešení požárních ucpávek potrubí pro pož. odolnost EI45 | soubor |  | 1 |  | 0
|  | - jedná se o izolaci prostupujícího nerezového nebo plastového |  |  |  |  | 0
potrubí požárně dělícími konstrukcemi. Stavební konstrukce musí
odpovídat požárně bezpečnostnímu řešení.
- součástí ceny jsou protipožární akrylátové tmely, nátěry,
zpěňující pásky, minerální izolace prostupů stropem a stěnami,
pouzdra z minerální vaty 0,5m před a za prostupem
na nerezovém potrubí tl. 40mm, štítky, revize
Šířka spáry při použití tmelu pro nerezové potrubí, hloubka
vyplnění 15mm
8.9. |  | Montáž, uvedení do provozu, zkoušky, doprava | ks |  | 1 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Cena celkem bez DPH | [6 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v CZK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 9.Ostatní vybavení
SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY, KRYTÝ BAZÉN
VČ. INFRASTRUKTURY - 2. etapa - KRYTÝ BAZÉN
|  |  | A.č.: | D1J
|  |  | Z.č.: | 181566E
PS101 - Bazénová technologie
Soupis prací
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM | DODÁVKA S DPH
9. | Ostatní vybavení
9.1. |  | Základní vybavení dílny strojníka | ks | 1 |  | 0
|  | - Pracovní stůl (3x šuplík, skříňka) 1200x600x850mm |  |  |  | 0
|  | - Sada otevřených klíčů 6-32, 12 dílů |  |  |  | 0
|  | - Sada šroubováků plochých a PH , 7 dílů |  |  |  | 0
|  | - Kleště SIKO 250mm |  |  |  | 0
|  | - 1/2" gola sada |  |  |  | 0
|  | - Svěrák YORK 125 mm otočný |  |  |  | 0
|  | - Kladivo 1000g |  |  |  | 0
|  | - Kladivo s výměnnými konci 34mm |  |  |  | 0
Doplňkové vybavení bazénů:
9.2. |  | Zvedací zařízení pro imobilní - mobilní bazénový zvedák | ks | 1 |  | 0
|  | - nosnost 135 kg |  |  |  | 0
|  | - zdvihání elektrické pomocí baterií |  |  |  | 0
|  | - napájení 24V |  |  |  | 0
|  | - výška zdvihu min. 1880 mm |  |  |  | 0
|  | - materiál nerez RVS 316 |  |  |  | 0
|  | - povrchová úprava KOMAXIT bílá barva |  |  |  | 0
|  | - vč. 3 kotvících prvků do podlahy |  |  |  | 0
2020-03-09 |  | Nerezový přemístitelný bazénový zvedák pro imobilní | ks | 1 |  | 0
- nosnosti 110 kg se sedačkou z PP,
- osazovacího nerezového profil - patici do podlahy,
- automatické otáčení o 90°
- vč. přívodu pitné vody o min. tlaku 0,4 MP ukonč. uzavíracím ventilem,
- vč. propojení vodovodního rozvodu s ventilem umístěným na zvedáku pomocí tlakové hadice o vnitřním průměru 10mm, délky cca 1,5 m.
9.4. |  | Automatický vysavač pro čištění bazénů do délky 25m, | ks | 1 |  | 0
Bazénový vysavač s NAVIGAČNÍM SYSTÉMEM pro 25 metrové bazény obdélníkového i nepravidelného tvaru, včetně vestavěných překážek (vodních atrakcí). U stroje je možno nastavit virtuální stěnu, vysavač bude vybaven indikací úhlu dna a indikací „plážového“ vstupu. Vysavač bude mít paměť až na 4 bazény, vysavač nabídne možnosti čistění v režimu X,H,N. Stroj musí vybaven lamelovými filtry o min. ploše 1,25 m2. Min. výkon 30 m3/hod., maximální příkon 0,4 kW, primární napětí 240 V, sekundární napětí max. 26 V DC. Požadovaná minimální délka kabelu 25 metrů, minimální šířka čistící plochy vysavače 530 mm, maximální hmotnost vysavače 17 kg. Minimální provozní hloubka 20 cm, maximální 5 metrů. Stroj bude mít 3 různé rychlosti čištění 8, 12 a 15 metrů/minutu. Bezdrátové dálkové ovládání bude vybaveno možností opožděného startu, pomocí dálkového ovládání lze přednastavit parametry bazénu nebo manuálně čistit. Řídící box bude vybaven počítadlem hodin a čistících cyklů. Filtry musí být umístěny ve vrchní části stroje, v odnímatelné - přenosné schránce, ze které nebudou unikat nečistoty.
9.5. |  | Bazénový vysavač pro akumulační jímky a malé bazény | ks | 1 |  | 0
vybavený gyroskopem, bezdrátovým dálkovým ovládáním a transportním vozíkem. Zařízení musí být vybaveno „samoučícím“ programem, který mapuje průběžně velikost a tvar bazénu – chytrý systém scanování. Vysavač bude vybaven indikací úhlu dna a indikací „plážového“ vstupu. Min. přefiltrovaný objem vody 15 m3/hodinu, minimální délka kabelu 18 metrů. Stroj bude mít 4 čistící kartáče, filtrační sáček bude mít min. filtrační schopnost 70 um. Primární napěti 230 V, sekundární napětí 29 V DC. Dálkové ovládání bude bez textu, pro snazší obsluhu budou na ovladači ikony (obrázky). U vysavače bude možnost nastavit délku čistícího cyklu 1-3 hodiny. Kabel vysavače bude vybaven otočným swivelem, který zabrání zamotání kabelu.
9.6. |  | Ruční měřící přístroj FOTOMETR - umožňující měřit fotometrickou metodou parametry bazénové vody dle Vyhlášky č. 238/2011 MZČR v platném znění. Použití reagentu ve formě tablet umožňuje rychlé a přesné testování bazénové vody. Fotometr je jednoduchý na obsluhu. Vyhodnocení výsledků zjistí mikroprocesor přístroje a LCD display. Měření : hodnota pH, amonné ionty, nitráty chlór ( volný i vázaný), ozon, chloridy, hliník, železo, brom draslík, dusitany, fluoridy, fosfáty, křemík, mangan, měď peroxid vodíku, sulfáty, sulfidy | ks | 1 |  | 0
9.7. |  | Ruční měřící přístroj ZÁKALOMĚR- měření přístrojem je založeno na principu prozařování vzorku měřené vody infračerveným spektrem světla jehož dopadající množsví je následně vyhodnocováno mikroprocesorem. Přístroj umožňuje měřit zákal vody v rozsahu 0 - 1000 ZF(n), Vzorek vody v testovací kyvetě se vloží do měřící komory v přístroji a během několika vteřin se přímo zobrazí naměřená hodnota na velkém snadno čistitelném LCD displeji přístroje, bez nutnosti použítí dalších tablet či jiných reagencií. | ks | 1 |  | 0
9.8. |  | Vozík pro přepravu a ukládání bazénové dráhy | ks | 1 |  | 0
- vyroben z nerezových trubek, vč. vložky z PVC sloužící k zachycení zbytku vody z plováku.
- zátka ve spodní části vozíku pro snadné vypuštění vody
- vozík je vybaven 4. kolečky, z toho 2 lze zabrzdit
[6 empty] | 0 |  | 0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v CZK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 10. Sauna a lavice
SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY, KRYTÝ BAZÉN
VČ. INFRASTRUKTURY - 2. etapa - KRYTÝ BAZÉN
|  |  | A.č.: | D1J
|  |  | Z.č.: | 181566E
PS101 - Bazénová technologie
Soupis prací
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM | DODÁVKA S DPH
10. | Parní lázeň (m.č. 234) a vyhřívané lavice
10.1. |  | PARNÍ LÁZEŇ
Rozměry (š x h x v): 5220 x 2200 x 2400/2200 mm
|  | Konstrukce lázně se síťovinou a stěrkovým povrchem (Připraveno pro hydroizolaci a následnou pokládku) - tj. stěny, sedáky, strop. Výrobní dokumentace. | ks | 1 |  | 0
|  | elektrické topení pro sedáky a podlahu - 150W/m2 s teplotním čidlem a řízením teploty | ks | 1 |  | 0
|  | dveře 80 x 200 cm se sklem 8mm s podlouhlým madlem, panty | ks | 1 |  | 0
|  | dodávka a stavba (montáž) lázně včetně spotřebního materiálu | ks | 1 |  | 0
|  | technologie lázně |  |  |  | 0
|  | Parní generátor elektrodový-profesionální použití | ks | 1 |  | 0
|  | dávkování esencí pro 1 druh vonné esence | ks | 1 |  | 0
|  | Esence 3l - dle výběru | ks | 1 |  | 0
|  | ventilace | ks | 1 |  | 0
|  | parní vedení - NEREZ/flex | bm | 5 |  | 0
|  | bodové osvětlení včetně trafa | ks | 4 |  | 0
|  | hadice pro oplach včetně armatur | ks | 1 |  | 0
0
|  | montáž technologie, vodoinstalace, elektroinstalace a spotřební materiál | ks | 1 |  |  |  | 0
0
|  | podružný rozvaděč včetně rozvodů a instalace | ks | 1 |  | 0
0
|  | Nouzové tlačítko | ks | 1 |  | 0
0
|  | Hvězdné nebe, 120bodů náhodný rozptyl | ks | 1 |  | 0
0
|  | obklady a obkladačské práce |  |  |  | 0
|  | mozaikový obklad (materiál dle výběru) - uvnitř lázně | m2 | 18 |  | 0
0
|  | stavební chemie - polyuretanová lepidla, epoxidová spárovací hmota, hydroizolace apod. | m2 | 18 |  | 0
0
|  | kompletní obkladačské práce uvnitř kabiny | m2 | 18 |  |  |  | 0
0
|  | finální stěrka + barva stropu - dle výběru | m2 | 12 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Ceková cena za Parní lázeň | [5 empty] | 0
10.2. |  | LAVICE - vyhřívaná rovná
|  | Konstrukce lavice se síťovinou a stěrkou o délce cca 3280 mm (expandovaný polystyren – EPS tř.200 potažený síťovinou s povrchovou polyuretanovou stavební chemii) | ks | 1 |  | 0
0
|  | Konstrukce lavice se síťovinou a stěrkou o délce cca 2430 mm (expandovaný polystyren – EPS tř.200 potažený síťovinou s povrchovou polyuretanovou stavební chemii) | ks | 1 |  | 0
0
|  | elektrické topení pro lavici - 160W/m2 s teplotním čidlem a řízením teploty | ks | 1 |  | 0
0
|  | dodávka a montáž lavice včetně spotřebního materiálu | ks | 1 |  | 0
0
|  | obklady a obkladačské práce |  |  |  | 0
|  | mozaikový obklad (materiál dle výběru) - lavice | m2 | 7 |  | 0
0
|  | stavební chemie - lepidla, spárovací hmota, hydroizolace apod. | m2 | 7 |  | 0
0
|  | obkladačské práce - lavice | m2 | 7 |  |  |  | 0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
Ceková cena za Vyhřívané lavice | [5 empty] | 0
10.3. |  | Kompletační činnost
|  | doprava, ubytování a spojené náklady | kpl | 1 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Ceková cena za Kompletační činnost | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v CZK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0