## 8. Rozpočet Zlín s výkazem (2)
| D.2 | DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
| PS 108 | VZDUCHOTECHNIKA - SSaZ elektronický
| Stavba: | SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY, KRYTÝ BAZÉN VČETNĚ INFRASTRUKTURY
| Místo: | Vrchlabí |  |  |  | Vypracoval: J. Procházka
| Objekt: | SO 01 - ÚPRAVA POŠTY BRNO 100 - POSTSERVIS | [7 empty] | Datum: | 6/2016
| Investor: | Město Vrchlabí, Zámek č. 1, 543 01 Vrchlabí | [7 empty] | Datum: | 04/2020
Objekt:
|  | Vrchlického 31, 150 00 Praha 5 |  | Datum: | 2009-01-27
P. č. |  | SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY, KRYTÝ BAZÉN VČETNĚ INFRASTRUKTURY |  |  | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
REKAPITULACE
Technika prostředí staveb
PS 108 - Vzduchotechnika
108.1 - Vzduchotechnika bazénu s rekuperací
|  | Zařízení č. 1 - Větrání a odvlhčování bazénové haly |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Zařízení č. 2 - Větrání šaten a hygienických zařízení v 1. PP |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Zařízení č. 3 - Větrání prostoru bazénové technologie ve 2. PP |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Zařízení č. 4 - Větrání vstupní haly, prostoru občerstvení a baru v 1. NP |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Zařízení č. 5 - Větrání šaten a hygienických zařízení personálu v 1. PP |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
108.2 - Odvětrání zbývajících prostorů bazénu bez rekuperace
|  | Zařízení č. 6 - Větrání akumulačních jímek technologie ve 2. PP |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Zařízení č. 7 - Větrání WC a hygienických zařízení návštěvníků v 1. NP |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Zařízení č. 8 - Větrání WC a hygienických zařízení zaměstnanců v 1. NP |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 9 - neobsazeno
Zařízení č. 10 - Větrání kotelny v 1. PP
zahrnuto v PS 105 - Plynové kondenzační kotle, PJ 105.2 Vzduchotechnická zařízení
Zařízení č. 11 - Výfuk vzduchu z kondenzační jednotky
zahrnuto v PS 104 - Kogenerační jednotka, PJ 104.2 Vzduchotechnická zařízení
Zařízení č. 12 - Přívod vzduchu do prostoru ke kogenerační jednotce
zahrnuto v PS 104 - Kogenerační jednotka, PJ 104.2 Vzduchotechnická zařízení
Zařízení č. 13 - Přívod vzduchu k hořákům kotlů
zahrnuto v PS 105 - Plynové kondenzační kotle, PJ 105.2 Vzduchotechnická zařízení
|  | Zařízení č. 14 - Tepelná clona nad vstupními dveřmi v 1.NP |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Zařízení č. 15 - Tepelná clona nad výjezdem tobogánu |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Zařízení č. 16 - Větrání místnosti s elektrorozvaděči (m. č. 221) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Zařízení č. 17 - Výfuk vzduchu z parní lázně v 1. PP (m. č. 234) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 18, 19 - neobsazeno
P. č. |  | SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY, KRYTÝ BAZÉN VČETNĚ INFRASTRUKTURY |  |  | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
|  | Zařízení č. 20 - Klimatizace místnosti rozvodu slaboproudu ve 2. PP (m. č. 219) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Zařízení č. 21 - Klimatizace místnosti plavčíka v 1. PP (m. č. 220) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Zařízení č. 22 - Klimatizace místnosti plavecké školy v 1. NP (m. č. 311) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Zařízení č. 23 - Klimatizace kanceláře vedoucího v 1. NP (m. č. 321) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Montážní a spojovací materiál |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Mezisoučet č. 1 - vzduchotechnická zařízení - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Doprava |  |  |  |  | 0
|  | Přesun strojů a zařízení | [6 empty] | 0
|  | Přesun potrubí | [6 empty] | 0
|  | PPV | [6 empty] | 0
|  | Stavební výpomoci | [6 empty] | 0
|  | Mezisoučet č. 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Hodinová zúčtovací sazba | [6 empty] | 0
|  | Mezisoučet č. 3 - montáž - celkem | [6 empty] | 0
|  | HSV - lešení | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | PSV - tepelné a protipožární izolace |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | PSV - stavební nátěry | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | HSV + PSV - celkem | [6 empty] | 0
|  | Základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Dílenská montážní dokumentace | [6 empty] | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení | [6 empty] | 0
|  | Měření hluku | [6 empty] | 0
|  | Zprovoznění zařízení a zaškolení obsluhy | [6 empty] | 0
|  | Inženýrská a koordinační činnost | [6 empty] | 0
|  | Mezisoučet č. 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM NÁKLADY (ceny uvedeny bez DPH) | [6 empty] | 0
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
P. č. |  | Jsou-li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy
nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a
zhotoviteli umožňují v souladu s § 45 - 46 zákona 137/2006 Sb. použít i jiných kvalitativně
a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.
|  | PS 108 - Vzduchotechnika | [10 empty] | 0
108.1 - Vzduchotechnika bazénu s rekuperací
Zařízení č. 1 - Větrání a odvlhčování bazénové haly
| 1.01 | Centrální bazénová jednotka pro větrání a odvlhčování bazénové haly s rekuperací tepla a | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
deskovým rekuperátorem a se zabudovaným tepelným čerpadlem
odsávací sekce umístěna nad sekcí přívodní - vnitřní provedení (levé a pravé)
V = 15 000 m3/h/15 000 m3/h (přívod, odtah), externí tlak pext = 450 Pa,
připojovací výkon: NiP = 32,3 kVA/3 x 400 V, jištění 3 x 63 A, vodní ohřívač (voda 70/50 °C)
QOH = 23 kW (vč. krytí tepelných ztrát 15 kW), odvlhčovací výkon dle VDI 2098 H = 84,6 kg/h,
dodávka regulačního uzlu bez čerpadla (čerpadlo k ohřívači - dodávka profese UT, pw = 12 kPa),
vč. automatické regulace - zabudovaná přímo v jednotce, kompletně vybavená spínacími a jisticími
prvky, ovládání přímo na jednotce pomocí displeje umístěného na dveřích regulační skříně, možnost
napojení na centrální systém řízení (MODBUS), součástí dodávky je třícestný ventil, bez oběhového čerpadla
jednotka sestává z:
přívodní sekce: tlumicí vložka, klapka, kapsový filtr (M5), deskový rekuperátor (účinnost 62 - 82 %),
|  | kompresor, cirkulační klapka, kondenzátor, přívodní ventilátor, přívodní filtr (F7), vodní ohřívač, | [10 empty] | 0
tlumicí vložka
odsávací sekce: tlumicí vložka, kapsový filtr (M5), odvodní ventilátor, cirkulační klapka, deskový
rekuperátor, výparník, regulační klapka, tlumicí vložka
|  | šéfmontáž | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
| 1.02 | Sací protidešťová žaluzie vel. 2000 x 1000, komfortní, vč. síťky proti hmyzu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.03 | Výfuková protidešťová žaluzie vel. 2000 x 2000, komfortní, vč. síťky proti hmyzu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1.04 | neobsazeno
| 1.05 | Tlumič hluku absorpční vel. 2000 x 1000/1000, sestává z 5 kulis 200 x 995/950.01,02 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1.06 | Tlumič hluku absorpční vel. 1600 x 900/1000, sestává z 9 kulis 100 x 895/950.01,02 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
(mezera mezi kulisami 75 mm, na stranách 2 x 50 mm)
| 1.07 | Tlumič hluku absorpční vel. 1400 x 900/1000, sestává ze 7 kulis 100 x 895/950.02 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
| 1.08 | Tlumič hluku absorpční vel. 1400 x 900/500, sestává ze 7 kulis 100 x 895/950.01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
P. č. | 1.09 | Tlumič hluku absorpční vel. 2000 x 600/1000, sestává z 10 kulis 100 x 595/950.01,02 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.10 | Tlumič hluku absorpční vel. 2000 x 630/1000, sestává z 10 kulis 100 x 625/950.03 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1.11 | Tlumič hluku absorpční vel. 2000 x 1250/1000, sestává z 10 kulis 100 x 1245/950.03, atyp. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1.12 | neobsazeno
| 1.13 | Přívodní štěrbinová vyústka typ III, štěrbina 3 x 15 mm, délka 1 bm | bm | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1.14 | Odsávací vyústka vel. 1000 x 500, komfortní, z Al profilů opatřených eloxem, vč. vypalovací | ks | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
barvy, 1řadá, reg. 1
| 1.15,1.16 | neobsazeno
| 1.17 | Požární klapka čtyřhranná vel. 1600 x 630, odolnost min 60 minut, ruční a teplotní (.11), | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
s koncovým spínačem
| 1.18 | Požární klapka čtyřhranná vel. 1250 x 500, odolnost min 60 minut, ruční a teplotní (.11) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
s koncovým spínačem
| 1.18A | Požární klapka čtyřhranná vel. 1100 x 500, odolnost min 60 minut, ruční a teplotní (.11) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
s koncovým spínačem
| 1.19 | Požární klapka čtyřhranná vel. 400 x 400, odolnost min 60 minut, ruční a teplotní (.11) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
s koncovým spínačem
| 1.20 | Regulační klapka vel. 400 x 400, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1.21 | Krycí mřížka vel. 400 x 400 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1.22-1.29 | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí
| 1.30 | přívodní
sání čerstvého vzduchu do větracích a odvlhčovacích jednotek
1) trasa: protidešťové žaluzie - konec potrubí s tlumiči
pozink. plech - čtyřhranné
|  | do obv. 6800 20 % tvar. | bm | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2) trasa: od tlumičů po sací část jednotek
potrubí z předizolovaných panelů z polyuretanové pěny a Al fólie, šířka panelů 20 mm,
tepelná vodivost 0,018 W/mK
|  | plocha celkem | m2 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
3) trasa: jednotky - betonový kanál
pozink. plech - čtyřhranné
P. č. |  | do obv. 5600 60 % tvar. | bm | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4) trasa: vyústění z betonového kanálu po požární předěl ve 2. PP (potrubí bude požárně izolováno)
pozink. plech - čtyřhranné
|  | do obv. 5600 30 % tvar. | bm | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5) trasa: požární předěl - konec hlavní trasy
potrubí z předizolovaných panelů z polyuretanové pěny a Al fólie, šířka panelů 20 mm,
tepelná vodivost 0,018 W/mK
|  | plocha celkem | m2 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6) trasa: potrubní tvarovky z hlavní trasy pod přívodní štěrbiny
pozink. plech - čtyřhranné - bez přírub
tvarovka délky 2 m
|  | do obv. 1050 100 % tvar. | ks | 29 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
tvarovka délky 1,5 m
|  | do obv. 1050 100 % tvar. | ks | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
tvarovka atyp. délky 4 m
|  | do obv. 1050 100 % tvar. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
tvarovka atyp. délky 6 m
|  | do obv. 1050 100 % tvar. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1.31 | odsávací
1) trasa: kratší odsávací trasa - bazénová hala - 1 m před požární klapkou strojovny VZT
potrubí z předizolovaných panelů z polyuretanové pěny a Al fólie, šířka panelů 20 mm,
tepelná vodivost 0,018 W/mK
|  | plocha celkem | m2 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2) trasa: požární klapka - jednotka
pozink. plech - čtyřhranné
|  | do obv. 3500 90 % tvar. | bm | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | do obv. 5600 80 % tvar. | bm | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3) trasa: delší odsávací trasa - bazénová hala - 1 m před požární klapkou strojovny VZT
potrubí z předizolovaných panelů z polyuretanové pěny a Al fólie, šířka panelů 20 mm,
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
tepelná vodivost 0,018 W/mK
|  | plocha celkem | m2 | 220 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4) trasa: požární klapka - jednotka
P. č. |  | pozink. plech - čtyřhranné
|  | do obv. 4000 90 % tvar. | bm | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | do obv. 5600 100 % tvar. | bm | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5) trasa: výfuk z jednotek po strop strojovny
potrubí z předizolovaných panelů z polyuretanové pěny a Al fólie, šířka panelů 20 mm,
tepelná vodivost 0,018 W/mK
|  | plocha celkem | m2 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6) trasa: výfuk od stropu strojovny po žaluzii
pozink. plech - čtyřhranné
|  | do obv. 6800 100 % tvar. | bm | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | do obv. 8000 100 % tvar. | bm | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení č. 1 - Větrání a odvlhčování bazénové haly - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
Zařízení č. 2 - Větrání šaten a hygienických zařízení v 1. PP
| 2.01 | Větrací rekuperační jednotka ve stojatém provedení s vývody pro přívod a odvod vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
v horním panelu, skříň zhotovena z panelů tloušťky 45 mm, vyrobena z ocelového pozinkovaného
plechu s vnějším lakováním v odstínu RAL 9002 (šedobílá), panely jsou uvnitř vyplněné zvukovou
P. č. |  | a tepelnou izolací z nehořlavé skelné minerální vlny. Na přívodní a odvodní straně je zabudován
ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami a s EC motory, vodní ohřívač je navržen pro spád vody
70 °C/50 °C, QOH = 12 kW, v jednotce je protiproudý deskový rekuperátor s účinností až 89 %,
u přívodu jsou navrženy filtry F7, na odvodu M5.
V = 3800 m3/h, pext = 350 Pa, Ni = 1,25 + 1,10 = 2,35 kW/3 x 400 V-50 Hz, QOH = 12 kW (voda 70/50 °C)
Od rekuperátoru v jednotce je nutno zajistit odvod kondenzátu.
Přívod: klapka, filtr vzduchu (F7), rekuperátor (účinnost 75 - 89 %), vodní ohřívač, ventilátor
Odvod: klapka, filtr vzduchu (M5), rekuperátor (účinnost 75 - 89 %), ventilátor
rozměry jednotky (š x v x l): 992 x 1770 x 2091 mm
Jednotka bude vybavena kompletní komfortní regulací, vč. směšovacího uzlu, klapek, čidel a
servopohonu s požadavkem na externí komunikaci s MODBUS převodníkem a kabelem
(řídicí jednotka, směšovací uzel topné vody, snímače tlakové diference, teplotní čidla, snímač
námrazy rekuperátoru, servopohony klapek), umístění regulace standardní, režim regulace VAV,
nadřazený systém MODBUS RTU.
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu zařízení: 49 dB(A)
| 2.02 | Sací protidešťová žaluzie vel. 2000 x 1000, komfortní, vč. síťky proti hmyzu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.03 | Výfuková protidešťová žaluzie vel. 630 x 1000, komfortní, vč. síťky proti hmyzu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.04 | neobsazeno
| 2.05 | Tlumič hluku absorpční vel. 2000 x 630/1000, sestává z 5 kulis 200 x 625/950.01,02 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.06 | Tlumič hluku absorpční vel. 600 x 500/1000, sestává ze 3 kulis 100 x 495/950.01,02 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.07 | Tlumič hluku absorpční vel. 600 x 500/1000, sestává ze 3 kulis 100 x 495/950.01,02 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.08-2.10 | neobsazeno
| 2.11 | Přívodní anemostat vel. 400, vč. plenum boxu, horizontální napojení s klapkou | ks | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.12 | Přívodní anemostat vel. 300, vč. plenum boxu, horizontální napojení s klapkou | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.13 | Přívodní vyústka na kruhové potrubí vel. 300 x 75, komfortní, 2Ř, R1 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.14 | Plastový talířový ventil přívodní D 160, včetně zděře | ks | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.15 | neobsazeno
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
| 2.16 | Odsávací anemostat vel. 400, vč. plenum boxu, horizontální napojení s klapkou | ks | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.17 | Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 300 x 75, komfortní, 1Ř, R1 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.18 | Plastový talířový ventil odvodní D 160, včetně zděře | ks | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.19 | Plastový talířový ventil odvodní D 200, včetně zděře | ks | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.20-2.21 | neobsazeno
P. č. | 2.22 | Stěnová mřížka vel. 500 x 300, vč. rámečku | ks | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.23 | neobsazeno
| 2.24 | Ohebná zvukově izolační hadice D 160 | bm | 35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.25 | Ohebná zvukově izolační hadice D 200 | bm | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.26-2.27 | neobsazeno
| 2.28 | Regulační klapka vel. 160 x 160, ruční ovládání | ks | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.29 | Regulační klapka vel. 200 x 200, ruční ovládání | ks | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.30 | Regulační klapka vel. 200 x 250, ruční ovládání | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.31 | Regulační klapka vel. 250 x 315, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.32 | Regulační klapka vel. 315 x 315, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.33-2.34 | neobsazeno
| 2.35 | Regulační klapka kruhová D 160, ruční ovládání | ks | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.36 | Regulační klapka kruhová D 200, ruční ovládání | ks | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.37-2.38 | neobsazeno
| 2.39 | Požární klapka kruhová D 450, odolnost min 60 minut, ruční a teplotní (.11), | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
s koncovým spínačem
| 2.40-2.49 | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I
| 2.50 | přívodní
1) trasa: od sací žaluzie po konec sací plechové komory
pozink. plech - čtyřhranné
|  | do obv. 5600 20 % tvar. | bm | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | do obv. 6800 50 % tvar. | bm | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2) trasa: od plechové sací komory po větrací jednotku
potrubí z předizolovaných panelů z polyuretanové pěny a Al fólie, šířka panelů 20 mm,
tepelná vodivost 0,018 W/mK, max. tlak 600 Pa, tř. těsnosti "C"
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
|  | plocha celkem | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
kruhové - spiro
|  | rovné D 450 | bm | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | oblouk segmentový 90° D 450 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | vnitřní spojka D 450 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3) trasa: od jednotky do konce přívodní potrubní trasy
P. č. |  | pozink. plech - čtyřhranné
|  | do obv. 650 40 % tvar. | bm | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | do obv. 1050 50 % tvar. | bm | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | do obv. 1500 40 % tvar. | bm | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | do obv. 1890 40 % tvar. | bm | 35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | do obv. 2630 50 % tvar. | bm | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
kruhové - spiro
|  | rovné D 160 | bm | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | rovné D 200 | bm | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | rovné D 450 | bm | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | oblouk segmentový 90° D 200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | oblouk segmentový 90° D 450 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | oblouk segmentový 45° D 160 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | oblouk segmentový 45° D 200 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | odbočka jednostranná 90° D 160/160 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | odbočka jednostranná 90° D 200/160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | přechod osový D 200/160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | koncový kryt D 160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | vnitřní spojka D 160 | ks | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | vnitřní spojka D 200 | ks | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | vnitřní spojka D 450 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
odsávací
1) trasa: od konce potrubní trasy po větrací jednotku
pozink. plech
|  | do obv. 650 0 % tvar. | bm | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
|  | do obv. 1050 30 % tvar. | bm | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | do obv. 1500 40 % tvar. | bm | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | do obv. 1890 40 % tvar. | bm | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | do obv. 2630 30 % tvar. | bm | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
kruhové - spiro
|  | rovné D 160 | bm | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | rovné D 200 | bm | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
P. č. |  | rovné D 450 | bm | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | oblouk segmentový 90° D 160 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | oblouk segmentový 90° D 200 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | oblouk segmentový 90° D 450 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | oblouk segmentový 45° D 200 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | odbočka jednostranná 90° D 160/160 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | odbočka jednostranná 90° D 200/200 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | odbočka oboustranná 90° D 200/200/200 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | koncový kryt D 200 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | vnitřní spojka D 160 | ks | 65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | vnitřní spojka D 200 | ks | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | vnitřní spojka D 450 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2) trasa: z jednotky po výfukovou žaluzii
pozink. plech
|  | do obv. 2630 40 % tvar. | bm | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | do obv. 3500 100 % tvar. | bm | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
kruhové - spiro
|  | rovné D 450 | bm | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | oblouk segmentový 90° D 450 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | oblouk segmentový 60° D 450 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | vnitřní spojka D 450 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení č. 2 - Větrání šaten a hygienických zařízení v 1. PP - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
Zařízení č. 3 - Větrání prostoru bazénové technologie ve 2. PP
| 3.01 | Větrací rekuperační jednotka v podstropním provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
V = 2000 m3/h, pext = 350 Pa, Ni = 0,66 + 0,51 kW = 1,17 kW/230 V-50 Hz
skříň zhotovena z panelů tloušťky 45 mm vyplněných uvnitř zvukovou a tepelnou izolací,
na přívodní i odvodní straně je zabudován ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami a
s EC motory, bez vodního ohřívače, rekuperátor účinnost (75 - 89 %), přívodní filtr F7, odsávací
filtr M5-regulační skřinka bude umístěna mimo jednotku na zdi
Od rekuperátoru v jednotce je nutno zajistit odvod kondenzátu.
P. č. |  | rozměry jednotky (š x v x l): 1620 x 521 x 2562 mm
Jednotka bude vybavena kompletní komfortní regulací, vč. klapek, čidel a servopohonu
s požadavkem na externí komunikaci s MODBUS RTU převodníkem a kabelem.
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu zařízení: 41 dB(A)
| 3.02 | Tlumič hluku absorpční vel. 600 x 300/1000, sestává ze 3 kulis 100 x 295/950.03 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.03 | Tlumič hluku absorpční vel. 400 x 400/1000, sestává ze 2 kulis 100 x 395/950.01,02 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.04 | Sací protidešťová žaluzie vel. 400 x 800, komfortní, vč. síťky proti hmyzu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.05 | neobsazeno
| 3.06 | Přívodní vyústka vel. 200 x 100, průmyslová, 2Ř, R1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.07 | Přívodní vyústka vel. 300 x 100, průmyslová, 2Ř, R1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.08 | Přívodní vyústka vel. 400 x 100, průmyslová, 2Ř, R1 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.09-3.10 | neobsazeno
| 3.11 | Odsávací vyústka vel. 300 x 100, průmyslová, 1Ř, R1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.12 | Odsávací vyústka vel. 400 x 100, průmyslová, 1Ř, R1 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.13-3.14 | neobsazeno
| 3.15 | Regulační klapka vel. 160 x 100, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.16 | Regulační klapka vel. 160 x 160, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.17-3.18 | neobsazeno
| 3.19 | Požární klapka čtyřhranná vel. 400 x 200, odolnost min 60 minut, ruční a teplotní (.11), | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
s koncovým spínačem
| 3.20 | Požární klapka čtyřhranná vel. 600 x 300, odolnost min 60 minut, ruční a teplotní (.11), | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
s koncovým spínačem
| 3.21-3.29 | neobsazeno
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
Vzduchotechnické potrubí sk. I
| 3.30 | přívodní
1) trasa: od sací plechové části s tlumičem po požární klapku ve strojovně VZT
potrubí z předizolovaných panelů z polyuretanové pěny a Al fólie, šířka panelů 20 mm,
tepelná vodivost 0,018 W/mK, max. tlak 600 Pa, tř. těsnosti "C"
|  | plocha celkem | m2 | 29 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2) trasa: od požární klapky po větrací jednotku umístěnou ve 2. PP
pozink. plech
|  | do obv. 1500 50 % tvar. | bm | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
P. č. |  | 3) trasa: od jednotky do konce potrubního rozvodu
pozink. plech
|  | do obv. 650 40 % tvar. | bm | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | do obv. 1050 30 % tvar. | bm | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | do obv. 1500 30 % tvar. | bm | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | do obv. 1890 40 % tvar. | bm | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.31 | odsávací
1) trasa: od konce potrubní trasy po větrací jednotku
pozink. plech
|  | do obv. 1050 40 % tvar. | bm | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | do obv. 1500 40 % tvar. | bm | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | do obv. 1890 60 % tvar. | bm | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2) trasa: z jednotky po požární klapku v 1. PP
pozink. plech
|  | do obv. 1500 60 % tvar. | bm | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | do obv. 1890 100 % tvar. | bm | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3) trasa: od požární klapky po strop VZT strojovny
potrubí z předizolovaných panelů z polyuretanové pěny a Al fólie, šířka panelů 20 mm,
tepelná vodivost 0,018 W/mK, max. tlak 600 Pa, tř. těsnosti "C"
|  | plocha celkem | m2 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4) trasa: od stropu VZT strojovny po výfukovou žaluzii
pozink. plech
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
|  | do obv. 1890 30 % tvar. | bm | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | do obv. 2630 100 % tvar. | bm | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení č. 3 - Větrání prostoru bazénové technologie ve 2. PP - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 4 - Větrání vstupní haly, prostoru občerstvení a baru v 1. NP
| 4.01 | Větrací rekuperační jednotka ve stojatém provedení s vývody pro přívod a odvod vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
v horním panelu, skříň zhotovena z panelů tloušťky 45 mm, vyrobena z ocelového pozinkovaného
plechu s vnějším lakováním v odstínu RAL 9002 (šedobílá), panely jsou uvnitř vyplněné zvukovou
P. č. |  | a tepelnou izolací z nehořlavé skelné minerální vlny. Na přívodní a odvodní straně je zabudován
ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami a s EC motory, vodní ohřívač je navržen pro spád vody
70 °C/50 °C, QOH = 10 kW, v jednotce je protiproudý deskový rekuperátor s účinností až 89 %,
chladič (přímý výparník) QCH = 16 kW, u přívodu jsou navrženy filtry F7, na odvodu M5.
V = 3000 m3/h, pext = 350 Pa, Ni = 1,25 + 1,10 = 2,35 kW/3 x 400 V-50 Hz, QOH = 10 kW (voda 70/50 °C)
Od rekuperátoru v jednotce je nutno zajistit odvod kondenzátu.
Přívod: klapka, filtr vzduchu (F7), rekuperátor (účinnost 75 - 89 %), vodní ohřívač, ventilátor
Odvod: klapka, filtr vzduchu (M5), rekuperátor (účinnost 75 - 89 %), ventilátor
rozměry jednotky (š x v x l): 992 x 1770 x 2091 mm
Jednotka bude vybavena kompletní komfortní regulací, vč. směšovacího uzlu, klapek, čidel a
servopohonu s požadavkem na externí komunikaci s MODBUS převodníkem a kabelem
(řídicí jednotka, směšovací uzel topné vody, snímače tlakové diference, teplotní čidla, snímač
námrazy rekuperátoru, servopohony klapek), umístění regulace standardní, režim regulace VAV,
nadřazený systém MODBUS RTU.
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu zařízení: 46 dB(A)
Izolace jednotky zajištěna pro venkovní provoz.
|  | Venkovní kondenzační jednotka QCH = 15 kW, QT = 18 kW, Ni =5,15kW-3x400V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Chladicí tepelně izolované Cu potrubí | bm | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.02 | Sací protidešťová žaluzie vel. 1000 x 630, komfortní, vč. síťky proti hmyzu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.03 | Tlumič hluku absorpční D 450/900 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.04 | Tlumič hluku absorpční vel. 600 x 600/1000, sestává ze 3 kulis 100 x 595/950.01,02 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
| 4.05 | Tlumič hluku absorpční vel. 800 x 280/1000, sestává ze 4 kulis 100 x 275/950.01,02 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.06 | Výfuková protidešťová žaluzie vel. 630 x 630, komfortní, vč. síťky proti hmyzu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.07 | neobsazeno
| 4.08 | Přívodní anemostat vel. 400, vč. plenum boxu, horizontální napojení s klapkou | ks | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.09 | Krycí mřížka vel. 250 x 60 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.10 | Přívodní vyústka vel. 300 x 100, průmyslová, 2Ř, R1 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.11 | Plastový talířový ventil přívodní D 160, včetně zděře | ks | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.12 | Přívodní vyústka vel. 500 x 100, komfortní, 2Ř, R1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.13 | neobsazeno
| 4.14 | Odsávací anemostat vel. 400, vč. plenum boxu, horizontální napojení s klapkou | ks | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.15 | Plastový talířový ventil odvodní D 160, včetně zděře | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
P. č. | 4.16 | Odsávací vyústka vel. 400 x 100, komfortní, 1Ř, R1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.17 | Odsávací zvukově izolovaný ventilátor pro kuchyň D 355 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
V = 2300 m3/h, pc = 400 Pa, Ni = 0,561 kW/3 x 400 V-50 Hz
včetně krycí stříšky, pružných manžet, zpětné klapky a frekvenčního měniče
|  | Ocelový podstavec pod ventilátor vel. 500 x 600 x 600 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.18 | Výfuková protidešťová žaluzie vel. 400 x 450, vč. síťky proti hmyzu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.19 | Tlumič hluku absorpční vel. 400 x 450/1000, sestává ze 2 kulis 100 x 445/950.01,02 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.20-4.21 | neobsazeno
| 4.22 | Ohebná zvukově izolační hadice D 160 | bm | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.23 | Ohebná zvukově izolační hadice D 200 | bm | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.24 | neobsazeno
| 4.25 | Regulační klapka vel. 355 x 250, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.26 | Regulační klapka vel. 400 x 150, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.27 | Regulační klapka vel. 160 x 100, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.28 | Regulační klapka vel. 450 x 250, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.29 | Regulační klapka vel. 200 x 200, ruční ovládání | ks | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.30 | Regulační klapka vel. 300 x 100, ruční ovládání | ks | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.31 | Regulační klapka vel. 250 x 250, ruční ovládání | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.32 | Regulační klapka kruhová D 160, ruční ovládání | ks | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.33 | Regulační klapka kruhová D 200, ruční ovládání | ks | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
| 4.34-4.35 | neobsazeno
| 4.36 | Požární klapka čtyřhranná vel. 500 x 250, odolnost min 60 minut, ruční a teplotní (.11), | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
s koncovým spínačem
| 4.37-4.39 | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I
| 4.40 | přívodní
1) trasa: sací žaluzie - vzduchotechnická jednotka
pozink. plech
|  | do obv. 3500 100 % tvar. | bm | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
kruhové - spiro
|  | rovné D 450 | bm | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | oblouk segmentový 90° D 450 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
P. č. |  | vnitřní spojka D 450 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2) trasa: z jednotky po koncovou zeď schodiště (potrubí bude požárně izolováno)
pozink. plech
|  | do obv. 1500 40 % tvar. | bm | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | do obv. 2630 30 % tvar. | bm | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3) trasa: od zdi schodiště do konce potrubních tras
potrubí z předizolovaných panelů z polyuretanové pěny a Al fólie, šířka panelů 20 mm,
tepelná vodivost 0,018 W/mK, max. tlak 600 Pa, tř. těsnosti "C"
|  | plocha celkem | m2 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
kruhové - spiro (tepelně izolováno)
|  | rovné D 160 | bm | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | rovné D 200 | bm | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | oblouk segmentový 90° D 200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | oblouk segmentový 45° D 200 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | odbočka jednostranná 90° D 160/160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | vnitřní spojka D 160 | ks | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | vnitřní spojka D 200 | ks | 35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4) trasa: přívod do místnosti výroby zmrzliny
pozink. plech
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
|  | do obv. 650 80 % tvar. | bm | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.41 | odsávací
1) trasa: od konce potrubních tras po zeď schodiště
potrubí z předizolovaných panelů z polyuretanové pěny a Al fólie, šířka panelů 20 mm,
tepelná vodivost 0,018 W/mK, max. tlak 600 Pa, tř. těsnosti "C"
|  | plocha celkem | m2 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
kruhové - spiro (tepelně izolováno)
|  | rovné D 200 | bm | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | vnitřní spojka D 200 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2) trasa: od zdi schodiště po vzduchotechnickou jednotku (potrubí bude požárně izolováno)
pozink. plech
|  | do obv. 1500 40 % tvar. | bm | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | do obv. 2630 30 % tvar. | bm | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
P. č. |  | 3) trasa: ze vzduchotechnické jednotky po výfukovou žaluzii
pozink. plech
|  | do obv. 2630 30 % tvar. | bm | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
kruhové - spiro
|  | rovné D 450 | bm | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | oblouk segmentový 90° D 450 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | oblouk segmentový 45° D 450 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | vnitřní spojka D 450 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4) trasa: od odsávacího kuchyňského zákrytu po výfukové potrubí za ventilátorem
pozink. plech
|  | do obv. 1500 30 % tvar. | bm | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | do obv. 1890 30 % tvar. | bm | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení č. 4 - Větrání vstupní haly, prostoru občerstvení a baru v 1. NP - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
Zařízení č. 5 - Větrání šaten a hygienických zařízení personálu v 1. PP
| 5.01 | Větrací rekuperační jednotka ve stojatém provedení s vývody pro přívod a odvod vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
v horním panelu, skříň zhotovena z panelů tloušťky 45 mm, vyrobena z ocelového pozinkovaného
plechu s vnějším lakováním v odstínu RAL 9002 (šedobílá), panely jsou uvnitř vyplněné zvukovou
a tepelnou izolací z nehořlavé skelné minerální vlny. Na přívodní a odvodní straně je zabudován
ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami a s EC motory, vodní ohřívač je navržen pro spád vody
70 °C/50 °C, QOH = 3 kW, v jednotce je protiproudý deskový rekuperátor s účinností až 89 %,
u přívodu jsou navrženy filtry F7, na odvodu M5.
V = 450 m3/h, pext = 350 Pa, Ni = 0,15 + 0,12 = 0,27 kW/230 V-50 Hz, QOH = 3 kW (voda 70/50 °C)
Od rekuperátoru v jednotce je nutno zajistit odvod kondenzátu.
Přívod: klapka, filtr vzduchu (F7), rekuperátor (účinnost 75 - 89 %), vodní ohřívač, ventilátor
Odvod: klapka, filtr vzduchu (M5), rekuperátor (účinnost 75 - 89 %), ventilátor
rozměry jednotky (š x v x l): 521 x 1299 x 1149 mm
Jednotka bude vybavena kompletní komfortní regulací, vč. směšovacího uzlu, klapek, čidel a
P. č. |  | servopohonu s požadavkem na externí komunikaci s MODBUS převodníkem a kabelem
(řídicí jednotka, směšovací uzel topné vody, snímače tlakové diference, teplotní čidla, snímač
námrazy rekuperátoru, servopohony klapek), umístění regulace standardní, režim regulace VAV,
nadřazený systém MODBUS RTU.
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu zařízení: 35 dB(A)
| 5.02 | Tlumič hluku do kruhového potrubí D 160/900 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.03 | Tlumič hluku do kruhového potrubí D 200/900 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.04-5.05 | neobsazeno
| 5.06 | Plastový talířový ventil přívodní D 160, včetně zděře | ks | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.07 | Plastový talířový ventil odvodní D 160, včetně zděře | ks | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.08 | neobsazeno
| 5.09 | Ohebná zvukově izolační hadice D 160 | bm | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.10 | neobsazeno
| 5.11 | Regulační klapka kruhová D 160, ruční ovládání | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.12 | neobsazeno
| 5.13 | Požární klapka kruhová D 180, odolnost min 60 minut, ruční a teplotní (.11), | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
s koncovým spínačem
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
| 5.19-5.19 | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí - pozink. plech
| 5.20 | přívodní - kruhové (spiro)
1) trasa: sání od tlumiče po VZT jednotku (tepelně izolované)
|  | rovné D 200 | bm | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | oblouk segmentový 90° D 200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | oblouk segmentový 45° D 200 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | vnitřní spojka D 200 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2) trasa: z VZT jednotky do konce přívodních tras
|  | rovné D 160 | bm | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | oblouk segmentový 90° D 160 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | odbočka jednostranná 90° D 160/160 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | přechod osový D 200/160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | vnitřní spojka D 160 | ks | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | vnitřní spojka D 200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
P. č. | 5.21 | odsávací - kruhové (spiro)
1) trasa: od konce odsávací trasy po VZT jednotku
|  | rovné D 160 | bm | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | oblouk segmentový 90° D 160 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | odbočka oboustranná 90° D 160/160/160 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | přechod osový D 200/160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | vnitřní spojka D 160 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | vnitřní spojka D 200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2) trasa: z jednotky do výfukového potrubí
|  | rovné D 200 | bm | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | oblouk segmentový 90° D 200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení č. 5 - Větrání šaten a hygienických zařízení personálu v 1. PP - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
108.2 - Odvětrání zbývajících prostorů bazénu bez rekuperace
Zařízení č. 6 - Větrání akumulačních jímek technologie ve 2. PP
| 6.01 | Potrubní odsávací ventilátor D 280-PVC | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
V = 800/400/200 m3/h, pc = 300 Pa, Ni = 0,25 kW/3 x 400 V-50 Hz
včetně: montážní sada, frekvenční měnič, připojovací přechody
| 6.02 | Výfuková žaluzie vel. 250 x 400 - PVC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.03 | Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 400 x 75, komfortní, 1Ř, R1 - PVC | ks | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.04 | Plastová mřížka vel. 445 x 82 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.05 | Požární klapka kruhová D 200, odolnost min 60 minut, ruční a teplotní (.11), | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
s koncovým spínačem
| 6.06-6.10 | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí - z PVC
| 6.11 | odsávací - kruhové
|  | rovné D 200 | bm | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | oblouk segmentový 90° D 200 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | oblouk segmentový 45° D 200 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
P. č. |  | přechod D 200/250 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
odsávací - čtyřhranné
|  | vel. 250 x 125 | bm | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | oblouk 125 x 250/90° | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | oblouk přechodový 125 x 250-400 x 250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | přechod D 200-125 x 250/300 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení č. 6 - Větrání akumulačních jímek technologie ve 2. PP - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
Zařízení č. 7 - Větrání WC a hygienických zařízení návštěvníků v 1. NP
| 7.01 | Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
V = 650 m3/h, pc = 170 Pa, Ni = 0,102 kW/230 V-50 Hz
včetně:
|  | .spojovací manžeta D 200 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | .zpětná klapka D 200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.02 | Výfuková hlavice D 200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.03 | Plastový talířový ventil odvodní D 160, včetně zděře | ks | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.04 | Ohebná zvukově izolační hadice D 160 | bm | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.05 | Dveřní mřížka vel. 445 x 82 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.06-7.07 | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí - pozink. plech
| 7.11 | odsávací - kruhové (spiro)
|  | rovné D 160 | bm | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | rovné D 200 | bm | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | oblouk segmentový 90° D 160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | odbočka jednostranná 90° D 160/160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
P. č. |  | odbočka jednostranná 90° D 200/200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | odbočka oboustranná 90° D 160/160/160 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | odbočka oboustranná 90° D 200/160/160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | přechod osový D 200/160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | koncový kryt D 200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | vnitřní spojka D 160 | ks | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | vnitřní spojka D 200 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení č. 7 - Větrání WC a hygienických zařízení návštěvníků v 1. NP - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
Zařízení č. 8 - Větrání WC a hygienických zařízení zaměstnanců v 1. NP
| 8.01 | Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
V = 300 m3/h, pc = 180 Pa, Ni = 0,059 kW/230 V-50 Hz
včetně:
|  | .spojovací manžeta D 160 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | .zpětná klapka D 160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.02 | Výfuková hlavice D 160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.03 | Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 400 x 75, komfortní, 1řadá, reg.1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.04 | Dveřní mřížka vel. 445 x 82 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.05-8.10 | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí - pozink. plech
| 8.11 | odsávací - kruhové (spiro)
|  | rovné D 160 | bm | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | odbočka jednostranná 90° D 160/160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | koncový kryt D 160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | vnitřní spojka D 160 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení č. 8 - Větrání WC a hygienických zařízení zaměstnanců v 1. NP - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
P. č. |  | Zařízení č. 9 - neobsazeno
Zařízení č. 10 - Větrání kotelny v 1. PP
zahrnuto v PS 105 - Plynové kondenzační kotle, PJ 105.2 Vzduchotechnická zařízení
Zařízení č. 11 - Výfuk vzduchu z kondenzační jednotky
zahrnuto v PS 104 - Kogenerační jednotka, PJ 104.2 Vzduchotechnická zařízení
Zařízení č. 12 - Přívod vzduchu do prostoru ke kogenerační jednotce
zahrnuto v PS 104 - Kogenerační jednotka, PJ 104.2 Vzduchotechnická zařízení
Zařízení č. 13 - Přívod vzduchu k hořákům kotlů
zahrnuto v PS 105 - Plynové kondenzační kotle, PJ 105.2 Vzduchotechnická zařízení
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
Zařízení č. 14 - Tepelná clona nad vstupními dveřmi v 1. NP
| 14.01 | Dveřní clona komfortní, s vodním ohřevem, vč. dvoucestného ventilu, modulu pro regulaci | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
(0 - 10 V), nástěnného ovladače, dveřního kontaktu a závěsů
rozměry: 1498 x 700 x 328, V = 3650 m3/h
vodní ohřev (voda 60 °C/40 °C) QOH = 13 kW
|  | Zařízení č. 14 - Tepelná clona nad vstupními dveřmi v 1. NP- celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 15 - Tepelná clona nad výjezdem tobogánu
| 15.01 | Dveřní clona komfortní, s vodním ohřevem, vč. dvoucestného ventilu, modulu pro regulaci | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
(0 - 10 V), nástěnného ovladače, dveřního kontaktu a závěsů
rozměry: 998 x 700 x 328, V =2100 m3/h
vodní ohřev (voda 60 °C/40 °C) QOH = 8 kW
|  | Zařízení č. 15 - Tepelná clona nad výjezdem tobogánu - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 16 - Větrání místnosti s elektrorozvaděči (m. č. 221)
| 16.01 | Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
V = 150 m3/h, pc = 120 Pa (nižší otáčky), Ni = 0,059 kW/230 V-50 Hz
P. č. |  | včetně:
|  | .spojovací manžeta D 160 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | .zpětná klapka D 160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | .prostorový termostat | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16.02 | Krycí mřížka kruhová D 160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16.03 | Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 400 x 75, průmyslová, 1Ř, R1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16.04 | Požární stěnový uzávěr vel. 500 x 215, odolnost min 60 min | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16.05 | Krycí mřížka vel. 500 x 215 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16.06-16.10 | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí - pozink. plech
| 16.11 | odsávací - kruhové (spiro)
|  | rovné D 160 | bm | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
|  | koncový kryt D 160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | vnitřní spojka D 160 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení č. 16 - Větrání místnosti s elektrorozvaděči (m. č. 221) - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 17 - Výfuk vzduchu z parní lázně v 1. PP (m. č. 234)
| 17.01 | Regulační klapka D 125, vč. servopohonu, ovládání přes společný systém MaR | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 17.02-.17.10 | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí - pozink. plech
| 17.11 | odsávací - kruhové (spiro)
|  | rovné D 125 | bm | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | oblouk segmentový 90° D 125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | vnitřní spojka D 125 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení č. 17 - Výfuk vzduchu z parní lázně v 1. PP (m. č. 234 - celkem) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 18, 19 - neobsazeno
Zařízení č. 20 - Klimatizace místnosti rozvodu slaboproudu ve 2. PP (m. č. 219)
klimatizační systém sestává z:
| 20.01 | Venkovní kondenzační jednotka (umístění na střeše) - kabelově propojena s vnitřní jednotkou | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
P. č. |  | QCH = 2 kW, QT = 3 kW, Ni = 0,685 kW/230 V-50 Hz, jištění 15 A
rozměry (v x š x h): 535 x 663 x 293 mm
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 45/45 dB(A)
|  | ocelová podpěrná konstrukce pod jednotku | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jednotka splňuje podmínky celoročního provozu (chlazení).
| 20.02 | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka - včetně infraovladače a odvodu kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
QCH = 2 kW, QT = 3 kW
rozměry (v x š x h): 268 x 870 x 204 mm
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 22/43 dB(A)
odvod kondenzátu d = 13,8 mm
kabelově propojená s venkovní jednotkou
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
| 20.03 | Chladicí tepelně izolované Cu potrubí | bm | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Potrubí odvodu kondenzátu | bm | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Krycí lišta na chladicí potrubí a potrubí odvodu kondenzátu | bm | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Oživení a uvedení klimatizačního systému do provozu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení č. 20 - Klimatizace místnosti rozvodu slaboproudu ve 2. PP (m. č. 219 - celkem) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 21 - Klimatizace místnosti plavčíka v 1. PP (m. č. 220)
klimatizační systém sestává z:
| 21.01 | Venkovní kondenzační jednotka (umístění na střeše) - kabelově propojena s vnitřní jednotkou | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
QCH = 2,5 kW, QT = 3,2 kW, Ni = 0,73 kW/230 V-50 Hz, jištění 15 A
rozměry (v x š x h): 535 x 663 x 293 mm
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 45/45 dB(A)
|  | ocelová podpěrná konstrukce pod jednotku | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jednotka splňuje podmínky celoročního provozu (chlazení).
| 21.02 | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka - včetně infraovladače a odvodu kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
QCH = 2,5 kW, QT = 3,2 kW
rozměry (v x š x h): 268 x 870 x 204 mm
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 22/43 dB(A)
odvod kondenzátu d = 13,8 mm
kabelově propojená s venkovní jednotkou
| 21.03 | Chladicí tepelně izolované Cu potrubí | bm | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Potrubí odvodu kondenzátu | bm | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Krycí lišta na chladicí potrubí a potrubí odvodu kondenzátu | bm | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Oživení a uvedení klimatizačního systému do provozu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení č. 21 - Klimatizace místnosti plavčíka v 1. PP (m. č. 220) - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
Zařízení č. 22 - Klimatizace místnosti plavecké školy v 1. NP (m. č. 311)
klimatizační systém sestává z:
| 22.01 | Venkovní kondenzační jednotka (umístění na střeše) - kabelově propojena s vnitřní jednotkou | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
QCH = 2,5 kW, QT = 3,2 kW, Ni = 0,73 kW/230 V-50 Hz, jištění 15 A
rozměry (v x š x h): 535 x 663 x 293 mm
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 45/45 dB(A)
|  | ocelová podpěrná konstrukce pod jednotku | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jednotka splňuje podmínky celoročního provozu (chlazení).
| 22.02 | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka - včetně infraovladače a odvodu kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
QCH = 2,5 kW, QT = 3,2 kW
rozměry (v x š x h): 268 x 870 x 204 mm
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 22/43 dB(A)
odvod kondenzátu d = 13,8 mm
kabelově propojená s venkovní jednotkou
| 22.03 | Chladicí tepelně izolované Cu potrubí | bm | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Potrubí odvodu kondenzátu | bm | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Krycí lišta na chladicí potrubí a potrubí odvodu kondenzátu | bm | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Oživení a uvedení klimatizačního systému do provozu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení č. 22 - Klimatizace místnosti plavecké školy v 1. NP (m. č. 311) - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 23 - Klimatizace kanceláře vedoucího v 1. NP (m. č. 321)
klimatizační systém sestává z:
| 23.01 | Venkovní kondenzační jednotka (umístění na střeše) - kabelově propojena s vnitřní jednotkou | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
QCH = 3,4 kW, QT = 4 kW, Ni = 1,02 kW/230 V-50 Hz, jištění 15 A
rozměry (v x š x h): 535 x 663 x 293 mm
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 50/50 dB(A)
|  | ocelová podpěrná konstrukce pod jednotku | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jednotka splňuje podmínky celoročního provozu (chlazení).
| 23.02 | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka - včetně infraovladače a odvodu kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
QCH = 3,4 kW, QT = 3 kW
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
rozměry (v x š x h): 268 x 870 x 204 mm
hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od obrysu jednotky: 22/43 dB(A)
odvod kondenzátu d = 13,8 mm
kabelově propojená s venkovní jednotkou
| 23.03 | Chladicí tepelně izolované Cu potrubí | bm | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Potrubí odvodu kondenzátu | bm | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Krycí lišta na chladicí potrubí a potrubí odvodu kondenzátu | bm | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Oživení a uvedení klimatizačního systému do provozu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení č. 23 - Klimatizace kanceláře vedoucího v 1. NP (m. č. 321) - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
Montážní, spojovací a těsnicí materiál
|  | Materiál pro zhotovení závěsů na montáži se skládá: | t | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
.lišty závěsné ZL 40x40
.závěsy ZL 8
.závěsy kruhové s tlumicí gumou
|  | Zhotovení závěsů - nařezání profilů a závitových tyčí | t | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Montáž závěsů - instalace závěsů na stavbě | t | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Spojovací materiál se skládá: | t | 0.3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
.šroub se šestihrannou hlavou M 8x30 Zn
.matice šestihranná M 8 Zn
.podložka plochá střední 8,4 Zn
|  | Těsnicí materiál - samolepicí pěnové těsnění | t | 0.15 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Montážní, spojovací a těsnicí materiál - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
PSV nátěry
|  | odmaštění chemickými rozpouštědly 1000 m2 | kpl | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | základní nátěr na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008 1000 m2 | kpl | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | nátěry syntetické dvojnásobné s 1x emailováním 2000 m2 | kpl | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | PSV nátěry - celkem | [6 empty] | 0 |  | 0
PSV tepelné a protipožární izolace
|  | tepelná izolace vzduchotechnického potrubí rohožemi z čedičové plsti 6 cm, | m2 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
včetně úchytné konstrukce, povrchová úprava - obalení alfolem
|  | protipožární izolace | m2 | 230 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | PSV tepelné a protipožární izolace - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
HSV lešení
|  | lehké pracovní pomocné (do 3,5 m) 900 m2 | kpl | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
Hodinová zúčtovací sazba
|  | Montážní práce - náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchotechnického potrubí na stavbě | hod | 100 | 0 |  |  |  | 0
|  | Předávací protokoly, návody k údržbě, revizní zprávy, protokoly o zaregulování, skutečné provedení | hod | 100 | 0 |  |  |  | 0
|  | Hodinová zúčtovací sazba - celkem | [6 empty] | 0
|  | Dílenská montážní dokumentace | hod | 50 | 0 |  |  |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení | hod | 60 | 0 |  |  |  | 0
|  | Měření hluku | kpl | 1 | 0 |  |  |  | 0
|  | Zprovoznění zařízení (VZT jednotky) a zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 |  |  |  | 0
|  | Inženýrská a koordinační činnost | hod | 70 | 0 |  |  |  | 0