## Rozpiska
Revize | Datum | Popis změny |  |  | Vypracoval | Kontroloval
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Investor
Koordinace stavby a profesí
Koordinace stavby a technologie
Statik
Hlavní projektant |  | Vedoucí projektant | Vypracoval | Kontroloval
|  |  | Ing,Zdeněk Mikulec | Ing.arch. J.Ševčík
číslo zakázky:
Oprávněná osoba kooperanta
|  |  | Vypracoval |  | Ing. Zdeněk Mikulec | t.č.+420 607 257 157
|  |  | Ing Z. Mikulec |  | Dukelská 3997
Zlín 3997
stavba |  |  |  |  | HIP: Ing.P.Ševela
Sportovně rekreační areál Vejsplachy
Krytý bazén včetně infrastruktury-2.ETAPA
[5 empty] | číslo zakázky: | 181566
objekt | PS 104 KOGENERAČNÍ JEDNOTKA |  |  |  | stupeň dokumentace: | DPS
| PJ.104.1 Strojní zařízení |  |  |  | datum vydání: | 03/ 2020
profese | Energetika |  |  |  | měřítko: | formát: 8xA4
obsah |  |  |  |  | datum revize: | výtisk číslo:
Výkaz výměr
název dig.souboru |  | číslo přílohy |  |  | číslo revize:
04_vv_0.xls |  |  |  | D1JN/110 | 2

## Rekap
PS104- Kogenerační jednotka
PJ104.1-Strojní zařízení
P Ř E H L E D N Á K L A D Ů | Dodávka | Montáž | Hmotnost
| Kč | Kč | kg
800-731 Ústřední vytápění
A01-Kotelny |  | 0
A02-Strojovny |  | 0
A03-Potrubí |  | 0
A04-Armatury |  | 0
Neobsazeno
800-713-Tepelné izolace |  | 0
800-767-Doplňkové konstrukce |  | 0
800-783-Nátěry |  | 0
Zednické výpomoci |  | 0
HZS |  | 0
CELKEM PJ105.1 |  | 0
Konstatování
Jsou -li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo
specifické označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v
souladu s §45-46 zákona 137/2006 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně
kvalitnějších řešení.

## PJ_104.1
HELP |  |  |  |  | Množství dle |  | Ceny v Kč | Ceny v Kč
[5 empty] | Quantity to |  | Price in Kč | Price in Kč
Položka | kód |  |  | mj | Projektant | Dodavatel | cena/jedn. | Mezisoučet | Poznámka
Item | code | Popis výkonu | Work Description | Unit | Designer | Contractor | Unit price | Subtotal | Notice
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Strojní část
800-731 Ústřední vytápění
AO1-Kotelny
Komponenty plynové kogenerační jednotky :
Kogenerační jednotka s nepřeplňovaným plynovým motorem o parametrech včetně výstroje, specifikace niže:
Teplonosné médium voda
Topný výkon 109 kWt
Elektrický jmenovitý výkon 70 kWe
Příkon v palivu 204 kW
Tlak plynu 6 Pa
Účinnost elektrická 34,3%
Účinnost tepelná 54,4%
Účinnost celková 87,7%
Spotřeba plynu 33,7 m3/h
Teplota nasávaného vzduchu min/max +4/+30°C
Hlukové parametry :
akustický tlak KGJ 1m od stroje 68dB(A)
vývod spalin 1m od příruby tlumiče hluku-64dB(A)
Plnění emisních limitů
Emise při 5% O2 ve spalinách Nox ≤250mg/Nm3
Emise při 5% O2 ve spalinách CO≤300mg/Nm3
Modul KGJ s výstrojí obsahuje:
a/Ochrana sítě dle požadavků distributora včetně kontaktů na generátoru pro nastavení výkonu
b/Regulace výstupní teploty/ zvýšení teploty zpátečky a pojistná výstroj na straně otopné vody ve složení:
regulace
3 cestný ventil včetně pohonu
oběhové čerpadlo
expanzní nádoba
pojistný ventil (vše kompletně integrováno)
c/Externí magnetický plynový ventil
d/motorový olej pro plynové motory
e/sada pružných propojení 1xplyn,1xspaliny,2xotopná voda
f/Sekundární tlumič hluku spalin-svislé provedení s T-kusem (jako sběračen kondenzátu), zbytková hladina hluku 64dB(A) 1m od stroje
g/Datový přenos protokolem RTU-propojení RS485
h/Servisní rooter LAN
1.001 | NC | i/Uvedení do provozu |  | ks | 1 | 1 |  | 0
1.002 | PC | Montáž KGJ 70kWe |  | ks | 1 | 1 |  | 0
Přesun hmot pro kotelny
|  | 3: stanovený procentní sazbou z ceny | 0
vodorovná dopravní vzdálenost do 50m v objektech výšky
1.003 | 998 73-1202 | přes 6 do 12m |  | % | 3.24 | 3.24 |  | 0
0
AO2-Strojovny
1.004 | NC | Akumulační zásobník topné vody o objemu 2500l, z uhlíkové oceli bez tepelné izolace, hrdla navařit dle výkresu č.D1J/N/105 |  | ks | 2 | 2 |  | 0
0
1.005 | 998 73-2201 | Přesun hmot stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50m v objektech výšky přes 6 do 12m |  | % | 1.59 | 1.59 |  | 0
0
A03-Potrubí
Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých jak.m. nerez tř.17 dle ČSN42 6750:85, DIN2462:81 v kotelnách a strojovnách
1.006 | PC | 108x4 |  | m | 2 | 2 |  | 0
1.007 | PC | 133x4 |  | m | 13 | 13 |  | 0
1.008 | PC | 22x1,5 |  | m | 5 | 5 |  | 0
Tlakové zkoušky potrubí z trubek ocelových hladkých
1.009 | 733 19-0232 | øpřes 89/5 do 133/5,0 |  | m | 15 | 15 |  | 0
zkoušky těsnosti potrubí z trubek ocelových závitových
1.01 | 733 19-0107 | DN do 40 |  | m | 5 | 5 |  | 0
Manžety prostupové z trubek ocelových pro trubky,včetně požárního zatěsnění
1.009 | 733 19-1114 | DN přes50 do 60 |  | ks | 1 | 1 |  | 0
0
1.01 | 73-3103 | Přesun hmot stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50m v objektech výšky přes 6 do 12m |  | % | 3.39 | 3.39 |  | 0
0
A04-Armatury
1.011 | NC | Měřidlo tepla ultrazvukové DN25 do 6m3/h |  | ks | 1 | 1 |  | 0
Montáž závitových armatur se 2 závity
1.012 | 734 20-9115 | G1(DN25) |  | ks | 1 | 1 |  | 0
Mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek hladkých
redukované
1.013 | 734 17-2224 | DN50/25 |  | ks | 1 | 1 |  | 0
0
1.014 | 998 73-4201 | Přesun hmot stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50m v objektech výšky přes 6 do 12m |  | % | 0.28 | 0.28 |  | 0
0
800-713-Tepelné izolace
Izolační pouzdro- trubice z kamenné vlny ,tloušťka izolace 25mm, vnější průměr trubky
1.015 | NC | 108 |  | m | 2 | 2 |  | 0
1.016 | NC | 133 |  | m | 13 | 13 |  | 0
Izolace AKU nádrží deskami z kamenné vlny bez povrchové úpravy, tl. 45-60 mm
1.017 | NC | 60 |  | m2 | 28 | 28 |  | 0
Montáž izolací tepelné deskami z vláknitých materiálů ploch tvarových
1.018 | 713 35-1211 | jednovrstvá |  | m2 | 28 | 28 |  | 0
Montáž izolace tepelné potrubí a obybů potrubními pouzdry
bez povrchové úpravy
přilepenými v příčných a podélných spojích izolace
potrubí
jednovrstvá, tloušky izolace
1.019 | 713 46-3131 | do 25 mm |  | m | 15 | 15 |  | 0
1.02 | NC | Al plech tl. 0,8 mm pro oplechování izolace potrubí a AKU nádrží |  | m2 | 40 | 40 |  | 0
Montáž oplechování pevného
Vnějšího obvodu přes 500 mm
1.021 | 713 49-1216 | tvarových kusů |  | m2 | 28 | 28 |  | 0
|  | Montáž oplechování pevného |  | m2
Vnějšího obvodu do 500 mm
1.022 | 713 49-1111 | potrubí |  | m2 | 227 | 227 |  | 0
0
800-767-Doplňkové konstrukce
Montáž atypických konstrukcí
1.023 | 767 99-5112 | přes 5do 10kg |  | kg | 50 | 50 |  | 0
1.024 | PC | Dodávka atypických ocelových konstrukcí |  | kg | 50 | 50 |  | 0
Systémové závěsy sestávající z nosníků, závitových tyčí, objímek, nosníkových svorek atp.
1.025 | PC | Dodat a namontovat |  | sada | 1 | 1 |  | 0
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce
stanovený procentní sazbou(%) z ceny
|  | 3: vodorovná dopravní vzdálenost do 50m, v objektech výšky | 0
1.026 | 998 76-7202 | přes 6 do 12 m |  | % | 1.79 | 1.79 |  | 0
0
800-783 Nátěry
AO3-Nátěry zámečnických konstrukcí
Nátěry syntetické kovových doplňkových stav. konstrukcí
jednonásobný syntetický
1.027 | 783 31-4101 | základní |  | m2 | 15 | 15 |  | 0
1.028 | 783 31-7101 | standardní-krycí |  | m2 | 15 | 15 |  | 0
0
HZS
|  | Zednické výpomoci vrty,drážky,přípomoci během transportu potrubí, koordinace vzhledem k ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací |  | h | 50 | 50 |  | 0
1,210a
Vyhotovení všech potřebných přejímacích
podkladů pro převzetí zařízení
v potřebném rozsahu. Počet vyhotovení bude
stanoven zadavatelem.Součástí obsahu budou mimo jiné:
-revizní zpráva tlakových nádob
-revizní protokoly elektro, MaR zařízení
-protokoly o tlakových zkouškách
-protokoly o zaregulování systému
-protokol o předání a převzetí zařízení
Vyhotovení dokumentace pro předání stavby
vcetně výkresů skutečného provedení, vč.popisu
jednotlivých zařízení, osvědčení o shodnosti
parametrů, potřebných návodů k obsluze,
podkladů pro vypracování provozního řádu,
vč.funkčních schémat el.zapojení
Počet vyhotovení bude stanoven zadavatelem
Vyhotovení funkčního schématu zařízení. Toto
bude zaskleno a zavěšeno na viditelném místě.
Celkové odzkoušení topného zařízení
a topná zkouška dle ČSN 06 0310 v délce trvání 72hodin
Před odzkoušením musí být zařízení
propláchnuto, vyčištěny lapače kalu.
O provedených zkouškách bude vystaven
protokol a zařízení předáno uživateli včetně
zaškolení obsluhy.
1.211 |  | HZS-součet |  | h | 72 | 72 |  | 0
|  | Součet: Strojní část | Total price: |  |  |  |  | 0 | 0
Note on A1: Nápověda platí pouze pro Projektanta/Help valid only for Designer 1. Nové položky/New items = CTRL+SHFT+n 2. Další řádek v buňce (je-li to nezbytné)/Next row in CELL(if necessary) = ALT+ENTER 3. Součet/ Total Price = CTRL+SHFT+t