## Rozpiska
Revize | Datum | Popis změny |  |  | Vypracoval | Kontroloval
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Investor
Koordinace stavby a profesí
Koordinace stavby a technologie
Statik
Hlavní projektant |  | Vedoucí projektant | Vypracoval | Kontroloval
|  |  | Ing,Zdeněk Mikulec | Ing.arch. J.Ševčík
číslo zakázky:
Oprávněná osoba kooperanta
|  |  | Vypracoval |  | Ing. Zdeněk Mikulec | t.č.+420 607 257 157
|  |  | Ing Z. Mikulec |  | Dukelská 3997
Zlín 3997
stavba |  |  |  |  | HIP: Ing.P.Ševela
Sportovně rekreační areál Vejsplachy
Krytý bazén včetně infrastruktury-2.EATAPA
[5 empty] | číslo zakázky: | 181566
objekt | PS 105 PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTLE |  |  |  | stupeň dokumentace: | DPS
| PJ.105.1 Strojní zařízení |  |  |  | datum vydání: | 03/ 2020
profese | Energetika |  |  |  | měřítko: | formát: 14xA4
obsah |  |  |  |  | datum revize: | výtisk číslo:
Výkaz výměr
název dig.souboru |  | číslo přílohy |  |  | číslo revize:
04_vv_0.xls |  |  |  | D1JN/110 | 2

## Rekap
PS105- Plynové kondenzační kotle
PJ105.1-Strojní zařízení
P Ř E H L E D N Á K L A D Ů | Dodávka | Montáž | Hmotnost
| Kč | Kč | kg
800-731 Ústřední vytápění
A01-Kotelny |  | 0
A02-Strojovny |  | 0
A03-Potrubí |  | 0
A04-Armatury |  | 0
800-713-Tepelné izolace |  | 0
800-767-Doplňkové konstrukce |  | 0
800-783-Nátěry |  | 0
HZS |  | 0
CELKEM PJ105.1 |  | 0
Konstatování
Jsou -li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo
specifické označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v
souladu s §45-46 zákona 137/2006 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně
kvalitnějších řešení.
Krytý bazén včetně infrastruktury-2.EATAPA
PS 105 PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTLE

## PJ_105.1
HELP |  |  |  |  | Množství dle |  | Ceny v Kč | Ceny v Kč
[5 empty] | Quantity to |  | Price in Kč | Price in Kč
Položka | kód |  |  | mj | Projektant | Dodavatel | cena/jedn. | Mezisoučet | Poznámka
Item | code | Popis výkonu | Work Description | Unit | Designer | Contractor | Unit price | Subtotal | Notice
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Strojní část
800-731 Ústřední vytápění
AO1-Kotelny
Komponenty Plynového kondenzačního kotle :
1.001 | NC | Teplovodní kondenzační kotel, JMENOVITÝ VÝKON 240kW,s nerezovým výměníkem,tepelný výkon kotle při spádu 80/60°C 219 kW,tepelná účinnost při spádu 50/30 °C a vytížení 30%, min. 96,4% |  | ks | 2 | 2 |  | 0
1.002 | PC | Montáž teplovodního kotle |  | ks | 2 | 2 |  | 0
Plynový přetlakový hořák
v provedení C pro nasávání vzduchu z venkovního prostoru , příkon 0,625kW,220V,50Hz
1.003 | NC | tlak plynu 6 kPA |  | ks | 2 | 2 |  | 0
Montáž plynového hořáku na kapalná a plynná paliva o výkonu
1.004 | 731 28-9112 | přes 28 do 205 kW |  | soubor | 2 | 2 |  | 0
1.005 | NC | Hořáková deska 10x270x270 140/170-příslušenství, vrtání pro příslušný typ hořáku, deska pro výkon 145-310 kW |  | ks | 2 | 2 |  | 0
1.006 | NC | Zabezpečovací soustava armatur ke kotli dle ČSN EN 12828 s nosníkem armatur a jištěním proti nedostatku vody, teploměrem,manometrem s uzávěrem, testovací přírubou a servisním ventilem PN6 |  | ks | 2 | 2 |  | 0
1.007 | NC | Hlídač minimálního tlaku- jako náhrada hlídače hladiny vody dle ČSN EN 12828<300 kW |  | ks | 2 | 2 |  | 0
1.008 | NC | Omezovač min. tlaku, pro umístění na zabezpečovací soustavu armatur, např. DSL 143F001 |  | ks | 2 | 2 |  | 0
1.009 | NC | Trojcestná přepínací klapka DN80, kvs=300 |  | ks | 2 | 2 |  | 0
1.01 | NC | Pohon klapky 230V 20Nm 90s 3b, např SR230A-5 |  | ks | 2 | 2 |  | 0
1.011 | NC | Neutralizační zařízení včetně granulátu |  | ks | 2 | 2 |  | 0
1.012 | NC | Máster regulační přístroj určený ke stacionárním kotlům s externími hořáky |  | ks | 2 | 2 |  | 0
1.013 | NC | Rozšiřující funkční modul k regulaci umožňující kaskádový provoz až 4 kotlů, + ponorná jímka pro čidlo strategie o vnitřním průměru 10 mm |  | ks | 1 | 1 |  | 0
1.014 | NC | Modul pro zapojení až 5 externích bezpečtnostních zařízení (havarijního řetězce) dle ČSN 12828 |  | ks | 2 | 2 |  | 0
1.015 | NC | Monovalentní zásobníkový ohřívač TV, objem 1000l, energetická třída B |  | ks | 2 | 2 |  | 0
Přesun hmot pro kotelny
|  | stanovený procentní sazbou z ceny | [7 empty] | 0
vodorovná dopravní vzdálenost do 50m v objektech výšky
1.016 | 998 73-1202 | přes 6 do 12m |  | % | 3.24 | 3.24 |  | 0
| Krytý bazén včetně infrastruktury-2.EATAPA | [7 empty] | 0
AO2-Strojovny
PS 105 PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTLE
1.017 | NC | Kombinovaný rozdělovač a sběrač, modul 250, délka 4,8m |  | m | 4.8 | 4.8 |  | 0
Příslušenství:
1.018 | NC | stojan rozdělovače stavitelný |  | ks | 2 | 2 |  | 0
1.19 | NC | tepelná izolace z PUR pěny, délka 1m |  | m | 4.8 | 4.8 |  | 0
Montáž zásobníků TV stojatých
1.02 | 732 21-9315 | do 1000l |  | soubor | 2 | 2 |  | 0
Automatické expanzní,doplňovací a odplyňovací zařízení, sestávající z:
1.021 | NC | jednočerpadlový automat |  | ks | 1 | 1 |  | 0
řídící jednotka se základním ovládání, Control Basic,
základní nádoby 500l
připojovací soupravy
1.022 | NC | Uvedení do provozu |  | ks | 1 | 1 |  | 0
1.023 |  | Expanzní nádoba s membránou o objemu 35l, 6 bar |  | ks | 1 | 1 |  | 0
1.024 | NC | Servisní uzavírací armatura se zajištěním a integrovanýám vypouštěním pro tlakové expanzní nádoby s membránou, PN10/120°C |  | ks | 5 | 5 |  | 0
1.025 | NC | Odlučovač nečistot a kalů pro topné systémy G2" |  | ks | 1 | 1 |  | 0
Prvky úpravny vody :
1.026 | NC | Filtr mechanických nečistot se zpětným proplachem automatický- vstup/výstup 1",max.6bar,max.5,4 m3/h, jemnost filtrace 200μm, včetně automatické jednotky 230V |  | ks | 1 | 1 |  | 0
Cirkulační čerpadla :
Cikulační čerpadlo poz.č.15
Parametry:Q=0,86 m3/h
Y=36J/kg
3-34W,1x230,50Hz,0,04-0,32A
s vestavěným frekvenčním měničem
1.027 | NC | Dodávka |  | ks | 2 | 2 |  | 0
Cikulační čerpadlo poz.č.16
Parametry:Q=6,3 m3/h
Y=79J/kg
9-182W,1x230,50Hz,0,09-1,56A
s vestavěným frekvenčmím měničem
1.028 | NC | Dodávka |  | ks | 1 | 1 |  | 0
Cikulační čerpadlo poz.č.17
Parametry:Q=5,44 m3/h
Y=76J/kg
|  | 9-182W,1x230,50Hz,0,09-1,56A |  | ks | 1 | 1 |  | 0
1.029 | NC | s vestavěným frekvenčním měničem
Dodávka
Cikulační čerpadlo poz. č.18
Parametry:Q=12,4 m3/h
Y=84J/kg
17-608W,1x230,50Hz,0,19-2,78A
s vestavěným frekvenčním měničem
1.03 | NC | Dodávka |  | ks | 1 | 1 |  | 0
Cikulační čerpadlo poz.č.19
Parametry:Q=5,8 m3/h
Y=64J/kg
9-171W,1x230,50Hz,0,09-1,47A
s vestavěným frekvenčním měničem
1.031 | NC | Dodávka |  | ks | 1 | 1 |  | 0
Funkce čerpadel
Čerpadla jsou vybaveny frekvenčními měniči otáček, snímač diferenčního tlaku a teploty zabudovaný, ovládací panel a display na svorkovnici,řídící jednotka ve svorkovnici, Autoadapt, flowadapt a flowlimit funkce, analogový vstup 4-20mA/0-10V, Konektivita BMS (Modbus RTU,Ethernet apod.)
Montáž čerpadel oběhových mokroběžných
závitových
1.032 | 732 42-9215 | DN32 |  | ks | 3 | 3 |  | 0
přírubových jednodílných
1.033 | 732 42-9221 | DN32 |  | ks | 1 | 1 |  | 0
1.034 | 732 42-9223 | DN40 |  | ks | 2 | 2 |  | 0
1.035 | NC | Expanzní nádoba s butylovým vakem průtočná pro ohřev TV o objemu 25l, 10 bar |  | ks | 2 | 2 |  | 0
1.036 | NC | Expanzní nádoba s membránou o objemu 25l, 6 bar |  | ks | 2 | 2 |  | 0
0
1.037 | 998 73-2201 | Přesun hmot stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50m v objektech výšky přes 6 do 12m |  | % | 1.59 | 1.59 |  | 0
0
A03-Potrubí
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých spojovaných svařováním
v kotelnách a strojovnách
1.038 | 733 11-1213 | DN15 |  | m | 5 | 5 |  | 0
1.039 | 733 11-1214 | DN20 |  | m | 7 | 7 |  | 0
1.04 | 733 11-1215 | DN25 |  | m | 29 | 29 |  | 0
Potrubí z trubek závitových pozinkovaných
běžných
1.041 | 722 13-0233 | DN25 |  | m | 10 | 10 |  | 0
Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých jak.m. 11.353.0 v kotelnách a strojovnách
1.042 | 733 12-1218 | 57x2,9 |  | m | 16 | 16 |  | 0
1.043 | 733 12-1225 | 89x3,6 |  | m | 26 | 26 |  | 0
1.044 | 733 12-1232 | 133x4,5 |  | m | 69 | 69 |  | 0
Potrubí z trubek hladkých ocelových spojovaných lisováním z uhlíkové oceli,vně pozinkovaná
1.045 | 733 12-2225 | DN25(28x1) |  | m | 37 | 37 |  | 0
1.046 | 733 12-2226 | DN32 (32x1) |  | m | 20 | 20 |  | 0
1.047 | 733 12-2228 | DN50 (54x1,5) |  | m | 82 | 82 |  | 0
1.048 | PC | DN80 (89x2) |  | m | 18 | 18 |  | 0
Odvzdušňovací nádobky t trubek ocelových
1.049 | 733 14-1102 | do DN50 |  | ks | 12 | 12 |  | 0
Tlakové zkoušky potrubí z trubek ocelových závitových
1.05 | 733 19-0107 | DN do 40 |  | m | 51 | 51 |  | 0
Tlakové zkoušky potrubí z trubek ocelových hladkých
1.051 | 733 19-0217 | ø do 51/2,6 |  | m | 57 | 57 |  | 0
1.052 | 733 19-0219 | øpřes 51/2,6 do 60,3/2,9 |  | m | 98 | 36 |  | 0
1.053 | 733 19-0225 | øpřes 60/2,9 do 89/5 |  | m | 44 | 44 |  | 0
1.054 | 733 19-0232 | øpřes 89/5 do 133/5,0 |  | m | 69 | 87 |  | 0
Manžety prostupové z trubek ocelových pro trubky,včetně požárního zatěsnění
1.055 | 733 19-1112 | DN přes 20 do 32 |  | ks | 6 | 6 |  | 0
1.056 | 733 19-1113 | DN přes32 do 50 |  | ks | 8 | 8 |  | 0
1.057 | 733 19-1114 | DN přes50 do 60 |  | ks | 4 | 4 |  | 0
0
1.058 | 73-3103 | Přesun hmot stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50m v objektech výšky přes 6 do 12m |  | % | 3.39 | 3.39 |  | 0
0
A04-Armatury
Vypouštěcí kohout s hadicovým nádstavcem
1.059 | 734 29-1122 | G3/8 |  | ks | 2 | 2 |  | 0
1.06 | 734 29-1123 | G1/2 |  | ks | 13 | 13 |  | 0
Kulové kohouty
Dodat a namontovat
1.061 | 734 29-2713 | G1/2 |  | ks | 13 | 13 |  | 0
1.062 | 734 29-2714 | G3/4 |  | ks | 0 | 0 |  | 0
1.063 | 734 29-2715 | G1 |  | ks | 12 | 12 |  | 0
1.064 | 734 29-2716 | G11/4 |  | ks | 4 | 4 |  | 0
Filtr závitový
Dodat a namontovat
1.065 | 734 29-2715 | G25 |  | ks | 1 | 1 |  | 0
1.066 | 734 29-2716 | G32 |  | ks | 0 | 0 |  | 0
Filtr přírubový PN6, materiál šedá litina,síto filtru nerez. ocel, standardní oka síta
1.067 | NC | DN50 |  | ks | 2 | 2 |  | 0
1.068 | NC | DN65 |  | ks | 2 | 2 |  | 0
1.069 | 734 25-1214 | Pojistný ventil závitový rohový,provozní tlak od 2,5 do 6bar G5/4", výstupní hrdlo G6/4", Otevírací tlak 3,0 bar |  | ks | 2 | 2 |  | 0
1.07 | NC | Vyvažovací ventil přírubový, DN50/6 |  | ks | 1 | 1 |  | 0
Vyvažovací ventil závitový
1.071 | NC | DN32 |  | ks | 2 | 2 |  | 0
Automatický odvzdušňovací ventil
1.072 | NC | G1/2" |  | ks | 14 | 14 |  | 0
Zpětný ventil závitový přímý, PN16 do 110°C
1.073 | 734 24-2414 | G1" |  | ks | 2 | 2 |  | 0
Zpětná klapka mezipřírubová série 2000,PN10, mat. šedá litina, nerez křídla
1.074 | NC | DN50 |  | ks | 3 | 3 |  | 0
1.075 | NC | DN80 |  | ks | 1 | 1 |  | 0
3.093 | NC | DN80 |  | ks | 2 | 2
Montáž vodoměru závitového s impulsním výstupem
1.076 | 734 20-9114 | DN20 |  | ks | 1 | 1 |  | 0
Vodoměr s impulsním výstupem G3/4", jm. průtok 2,5m3/h
1.077 |  | dodat a namontovat |  | ks | 1 | 1 |  | 0
Tlakoměr deformační se spodním přípojem
vč. 1ks manometrového kohoutu D63 mm
Dodat a namontovat
1.078 | 734 42-1102 | měřící rozsah 0-600 kPa |  | soub | 12 | 12 |  | 0
1.079 | 734 42-1102 | měřící rozsah 0-1000 kPa |  | soub | 4 | 4 |  | 0
1.08 | 734 42-4101 | Kondenzační smyčka zahnutá k přivaření, PN250 do 300°C |  | ks | 9 | 9 |  | 0
1.081 | 734 41-1103 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou,průměr 63 mm,zadní připojení o délce stonku 100mm |  | ks | 22 | 22 |  | 0
Uzavírací klapka mezipřírubová s pákou PN6, mat. tvárná litina, nerez klapka
1.082 | NC | DN50 |  | ks | 16 | 16 |  | 0
1.083 | NC | DN80 |  | ks | 8 | 8 |  | 0
1.084 | NC | DN125 |  | ks | 7 | 7 |  | 0
Montáž armatur přírubových
se dvěma přírubama
PN6
1.085 | 734 10-9114 | DN50 |  | ks | 16 | 16 |  | 0
1.086 | 734 10-9115 | DN65 |  | ks | 0 | 0 |  | 0
1.087 | 734 10-9116 | DN80 |  | ks | 10 | 10 |  | 0
1.088 | 734 10-9118 | DN125 |  | ks | 7 | 7 |  | 0
Montáž armatur přírubových
se dvěma přírubama
1.089 | 734 10-9316 | PN25 |  | ks | 1 | 1 |  | 0
se třemi přírubami
PN16
1.09 | 734 10-9421 | DN32 |  | ks | 2 | 2 |  | 0
1.091 | 734 10-9414 | DN50 |  | ks | 1 | 1 |  | 0
1.092 | 734 10-9416 | DN80 |  | ks | 2 | 2 |  | 0
1.093 | 734 10-9418 | DN125 |  | ks | 1 | 1 |  | 0
Montáž závitových armatur se třemi závity
1.094 |  | G1/2 |  | ks | 1 | 1 |  | 0
|  | Směšovací armatury závitové trojcestné | [5 empty] | 0
|  | se servopohonem, kvs viz. výkresová dokumentace, ovládací signál 0-10V | [5 empty] | 0
1.095 | 734 29-5021 | DN15 |  | ks | 1 | 1 |  | 0
Směšovací armatury přírubové trojcestné
se servopohonem,kvs viz. výkresová dokumentace, ovládací signál 0-10V, PN6
1.096 | NC | DN32 |  | ks | 2 | 2 |  | 0
1.097 | NC | Neobsazeno | [5 empty] | 0
Pohon pro rotační směšovací ventil
1.098 | NC | 24V, vstupní signál 0-10V |  | ks | 3 | 3 |  | 0
Trojcestný přepínací ventil, kvs=250, vč. servopohonu,ovládací napětí 230V,ovládání 3-bodové
1.099 | PC | DN125/16 |  | ks | 1 | 1 |  | 0
Uzavírací klapka včetně servopohonu včetně, ovládací napětí 220V/50HZ
1.1 | NC | DN80/6 |  | ks | 2 | 2 |  | 0
Kompaktní měřič tepla ultrazvukový do 40 m3/h,napájení síťové 230V integrovaný rádiomodul M-Bus, impulsní výstupy
1.111 | NC | DN80 |  | ks | 1 | 1 |  | 0
Mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek hladkých redukované
1.112 | 734 17-2233 | DN125/80 |  | ks | 1 | 1 |  | 0
Návarky s metrickým závitem
1.113 | 734 49-4121 | M20x1,5 do délky 220mm |  | ks | 22 | 22 |  | 0
Návarky s trubkovým závitem
1.114 |  | G1/2 |  | ks | 15 | 15 |  | 0
0
1.115 | 998 73-4201 | Přesun hmot stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50m v objektech výšky přes 6 do 12m |  | % | 0.28 | 0.28 |  | 0
0
800-713-Tepelné izolace
Izolační trubice kašírované hliníkovou fólií,tloušťka izolace 30mm,vnější průměr trubky
1.116 | NC | 22 |  | m | 5 | 5 |  | 0
Izolační trubice kašírované hliníkovou fólií,tloušťka izolace 40mm,vnější průměr trubky
1.117 | NC | 28 |  | m | 44 | 44 |  | 0
1.118 | NC | 35 |  | m | 49 | 49 |  | 0
1.118 | NC | 54 |  | m | 82 | 82 |  | 0
1.119 | NC | 57 |  | m | 16 | 16 |  | 0
Izolační trubice kašírované hliníkovou fólií,tloušťka izolace 60mm,vnější průměr trubky
1.12 | NC | 89 |  | m | 44 | 44 |  | 0
1.121 | NC | 133 |  | m | 69 | 69 |  | 0
Izolace kaučuková tl 9 mm, vnější ø Trubky
1.122 | NC | 35 |  | m | 10 | 10 |  | 0
Montáž izolace tepelné potrubí a obybů potrubními pouzdry
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izlační materiál ve specifikaci)
přelepenými samolepící hliníkovou páskou
potrubí
jednovrstvá
1.123 | 713 46-3211 | D do 50 mm |  | m | 93 | 93 |  | 0
1.124 | 713 46-3212 | D přes 50 do 100 mm |  | m | 142 | 142 |  | 0
1.125 | 713 46-3213 | D přes 100 do 150 mm |  | m | 69 | 69 |  | 0
Montáž izolace tepelné potrubí a obybů potrubními pouzdry
bez povrchové úpravy
přilepenými v příčných a podélných spojích izolace
potrubí
jednovrstvá, tloušky izolace
1.126 | 713 46-3131 | do 25 mm |  | m | 10 | 10 |  | 0
0
800-767-Doplňkové konstrukce
Montáž atypických konstrukcí
1.127 | 767 99-5112 | přes 5do 10kg |  | kg | 100 | 100 |  | 0
1.128 | PC | Dodávka atypických ocelových konstrukcí |  | kg | 100 | 100 |  | 0
Systémové závěsy sestávající z nosníků, závitových tyčí, objímek, nosníkových svorek atp.
typu Hilti,Mupro,resp.ekvivalentní
1.129 | PC | Dodat a namontovat |  | sada | 1 | 1 |  | 0
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce
stanovený procentní sazbou(%) z ceny
|  | vodorovná dopravní vzdálenost do 50m, v objektech výšky | [7 empty] | 0
1.13 | 998 76-7202 | přes 6 do 12 m |  | % | 1.79 | 1.79 |  | 0
0
800-783 Nátěry
AO3-Nátěry zámečnických konstrukcí
Nátěry syntetické kovových doplňkových stav. konstrukcí
jednonásobný syntetický
1.131 | 783 31-4101 | základní |  | m2 | 20 | 20 |  | 0
1.132 | 783 31-7101 | standardní-krycí |  | m2 | 20 | 20 |  | 0
AO6-Nátěry tepelně namáhaných těles, armatur a potrubí
Základní nátěr armatur a kovových potrubí
potrubí syntetický
potrubí
1.133 | 783 61-4551 | do DN50 mm |  | m | 41 | 41 |  | 0
1.134 | 783 61-4561 | přes DN50 do DN100 mm |  | m | 42 | 42 |  | 0
1.135 | 783 61-4571 | přes DN100 do DN150 mm |  | m | 69 | 69 |  | 0
Krycí nátěr armatur a kovových potrubí
potrubí syntetický
potrubí dvojnásobný standardní
1.209 | 783 61-7631 | do DN50 mm |  | m | 20 | 20 |  | 0
0
HZS
|  | Zednické výpomoci vrty,drážky,přípomoci během transportu potrubí, koordinace vzhledem k ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací |  | h | 50 | 50 |  | 0
1,210a
Vyhotovení všech potřebných přejímacích
podkladů pro převzetí zařízení
v potřebném rozsahu. Počet vyhotovení bude
stanoven zadavatelem.Součástí obsahu budou mimo jiné:
-revizní zpráva tlakových nádob
-revizní protokoly elektro, MaR zařízení
-protokoly o tlakových zkouškách
-protokoly o zaregulování systému
-protokol o předání a převzetí zařízení
Vyhotovení dokumentace pro předání stavby
vcetně výkresů skutečného provedení, vč.popisu
jednotlivých zařízení, osvědčení o shodnosti
parametrů, potřebných návodů k obsluze,
podkladů pro vypracování provozního řádu,
vč.funkčních schémat el.zapojení
Počet vyhotovení bude stanoven zadavatelem
Vyhotovení funkčního schématu zařízení. Toto
bude zaskleno a zavěšeno na viditelném místě.
Celkové odzkoušení topného zařízení
a topná zkouška dle ČSN 06 0310 v délce trvání 72hodin
Před odzkoušením musí být zařízení
propláchnuto, vyčištěny lapače kalu.
O provedených zkouškách bude vystaven
protokol a zařízení předáno uživateli včetně
zaškolení obsluhy.
1.211 |  | HZS-součet |  | h | 72 | 72 |  | 0
|  | Součet: Strojní část | Total price: |  |  |  |  | 0 | 0
Note on A1: Nápověda platí pouze pro Projektanta/Help valid only for Designer 1. Nové položky/New items = CTRL+SHFT+n 2. Další řádek v buňce (je-li to nezbytné)/Next row in CELL(if necessary) = ALT+ENTER 3. Součet/ Total Price = CTRL+SHFT+t