## UT-výkaz výměr
Investor |  | Město Vrchlabí
Adresa |  | Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Akce |  | Výměna kotlů UT, SŠSE Krkonošská 265, 543 01 Vrchlabí
Část |  | Vytápění - výměna kotlů
VÝKAZ VÝMĚR - VYTÁPĚNÍ
Číslo | Položka | Popis položky | Měrná | Počet | Jednotková | Celková
řádku |  |  | jednotka |  | cena | cena
1 |  | REKAPITULACE
2 |  | 1. Kotelna a strojovna | soubor | 1 | 0 | 0
3 |  | 2. Potrubí | soubor | 1 | 0 | 0
4 |  | 3. Nátěry | soubor | 1 | 0 | 0
5 |  | 4. Izolace | soubor | 1 | 0 | 0
6 |  | 5. Zdravotní technika (odvody kondenzátu a přepadů, rozvody vody a kanalizace, …) | soubor | 1 | 0 | 0
7 |  | 6. Elektroinstalace + MaR | soubor | 1 | 0 | 0
8 |  | 7. Plynová zařízení | soubor | 1 | 0 | 0
9 |  | 8. Stavební úpravy a přípomoce | soubor | 1 | 0 | 0
10 |  | 9. Ostatní | soubor | 1 | 0 | 0
11 |  | 10. Přesum hmot, doprava, zařízení staveniště |  | 3% | 0 | 0
12 |  | SOUČET |  |  |  | 0
13 |  | DPH |  | 21% | 0 | 0
14 |  | CELKEM včt. DPH |  |  |  | 0
15 |  | 1. Kotelna a strojovna
16 |  | paket kaskády 3x nástěnný kondenzační plynový kotel, jmenovitý výkon á 18,9-81 kW, celkový výkon zdroje tepla 18,9÷243 kW, s modulač.hořákem | soubor | 1 | 0 | 0
17 |  | typová firemní (dle výrobce kotle) kaskádová jednotka pro 3 kotle vedle sebe (stojan pro usazení 3 kotlů, tepelná izolace, potrubí přívodu, zpátečky DN100, plynovou trubku DN80, anuloid s výstupy DN100 vč. tep.iz.) | soubor | 1 | 0 | 0
18 |  | typová firemní (dle výrobce kotle) čerpadlová skupina 85/100 kW, 3 bar, energeticky úsporné oběhové čerpadlo, pojistný ventil 3 bar, plynový kohout 1" s protipožární pojistkou, uzavírací kohouty G 6/4", manometr, přípojku pro expanzní nádobu, vypouštěcí kohout | soubor | 3 | 0 | 0
19 |  | typový firemní (dle výrobce kotle) ekvitermní modulační regulátor pro sběrnici EMS plus a EMS - ovládací jednotka pro regulaci teploty zdroje tepla podle venkovní teploty, možnost rozlišení funkcí pomocí modulů možnost řízení až 4 otopných okruhů (s/bez směšovače), dotykové ovládání, barva bílá | soubor | 1 | 0 | 0
20 |  | typový firemní modul (dle výrobce kotle) pro řízení kaskády až 4 kotlů s EMS/EMS+, včetně tepl.čidla anuloidu D6/3m 10K, pouze v kombinaci s ekvitermním modul. regulátorem | soubor | 1 | 0 | 0
21 |  | typový firemní (dle výrobce kotle) modul pro řízení jednoho směšovaného nebo nesměšovaného otopného okruhu, včetně tepl.čidla otopné vody D6/12K , svorky pro čidlo THR | soubor | 2 | 0 | 0
22 |  | typový firemní (dle výrobce kotle) neutralizační box pro kaskádu kotlů do 850 kW s integrovaným hladinově řízeným čerpadlem kondenzátu, H=2m, včetně granulátu | soubor | 1 | 0 | 0
23 |  | typový firemní (dle výrobce kotle) záchytný sifon úkapů | soubor | 3 | 0 | 0
24 |  | základní sada kaskád.odkouření DN200 (vč. CO čidla) pro kaskádu 2 kotlů + rozšiřující sada pro 3. kotel, pro provoz bez závislosti na vzduchu v místnosti (B23p),, sada obsahuje 3 sběrné trubky s napojovacími koleny,koncovku s odtokem kondenzátu, trubku 500 mm, firemní (dle výrobce kotle) | soubor | 1 | 0 | 0
25 |  | sada odkouření DN 200 v šachtě - průchodka do šachty s krytem, patní koleno s montážní lištou,nerez. vyústění a kryt šachty, firemní (dle výrobce kotle) | soubor | 1 | 0 | 0
26 |  | připojovací sada kaskádového odkouření pro kotel, firemní (dle výrobce kotle) | soubor | 3 | 0 | 0
27 |  | připojovací sada přetlak. kaskád. odkouření pro kotel se spalinovou klapkou s adaptérem a výstupem 110mm, firemní (dle výrobce kotle) | soubor | 3 | 0 | 0
28 |  | koleno odkouření PP DN 200/45°, firemní (dle výrobce kotle) | soubor | 2 | 0 | 0
29 |  | trubka prodloužení odkouření PP DN 200, L 1,0 m, firemní (dle výrobce kotle) | soubor | 1 | 0 | 0
30 |  | trubka prodloužení odkouření PP DN 200, L 2,0 m, firemní (dle výrobce kotle) | soubor | 9 | 0 | 0
31 |  | trubka prodloužení odkouření PP DN 200 s revizním otvorem , L 0,25 m | soubor | 1 | 0 | 0
32 |  | plastový rozpěrný křížový držák, k zajištění pevné nebo flexi trubky odvodu spalin D125-200 v šachtě,, sada 3 ks. | soubor | 6 | 0 | 0
33 |  | přívod vzduchu - základní sada kaskád.odkouření DN200 (vč. CO čidla) pro kaskádu 2 kotlů + rozšiřující sada pro 3. kotel, pro provoz bez závislosti na vzduchu v místnosti (B23p),, obsahuje 3 sběrné trubky s napojovacími koleny,koncovku s odtokem kondenzátu, trubku 500 mm, firemní (dle výrobce kotle) | soubor | 1 | 0 | 0
34 |  | přívod vzduchu - připojovací trubka DN110 kaskád.odkouření pro kotel, pro provoz v závislosti na vzduchu vmístnosti (B23p), nutná pro každý kotel v kaskádě, délka trubky 366mm, firemní (dle výrobce kotle) | soubor | 3 | 0 | 0
35 |  | trubka prodloužení PP DN200 mm, délka 2 m, firemní (dle výrobce kotle) | soubor | 4 | 0 | 0
36 |  | větrací mřížka 200x100mm do fasády, firemní (dle výrobce kotle) | soubor | 1 | 0 | 0
37 |  | demineralizační sada 16.000 °dH,, sada obsahující patronu P16000 s kapacitou 16000 l x°dH, náhradní náplň 14 l, připojovací sestavu Profi s digitálním měřičem vodivosti a elektronickým vodoměrem, madlo,, připojovací sada je bez tepelné izolace,, výdrž náplně při 20°dH vstupní vody je cca 800 l upravené vody | soubor | 1 | 0 | 0
38 |  | typový firemní nástěnný držák pro demineralizační sadu, včetně tepelné izolace | soubor | 1 | 0 | 0
39 |  | typová firemní automatická dopouštěcí stanice k automatickému plnění a doplnění uzavřených topných systémů,, obsahuje vstupní a výstupní kulové kohouty, potrubní oddělovač BA, redukční ventil, filtr, manometr,, připojení 1/2" obsahuje přechod na 3/4" pro připojovací sadu demineralizačních patron,, vstupní tlak max. 10 bar, výstupní tlak 1,5-4 bar | soubor | 1 | 0 | 0
40 |  | tlaková expanzní nádoba s vakem nebo membránou, 8 l, T 70 °C, PN 6 + typový kulový kohout se zajištěním a vypouštěním | soubor | 3 | 0 | 0
41 |  | stávající tlaková expanzní nádoba s vakem nebo membránou + nový typový kulový kohout se zajištěním a vypouštěním DN 25 (1") | soubor | 2 | 0 | 0
42 |  | čerpadlo vytápění, mokroběžné, elektronické, energeticky úsporné, digitální displey ukazatele údajů a ovládání (průtok, výtlak, křivky …), Q 10,5 m3/hod, H 6 m, 230 V, PN 10, včt. firemní PUR tepelné izolace, včt. protipřírub a spoj. materiálu | soubor | 2 | 0 | 0
43 |  | odlučovač nečistot_kalů s vestavěnou síťovinou (drátěné pletivo pro odvod nečistot), tzv. drátkový, varný, DN 100, Kv 244,3, T 110 °C, PN 10 | ks | 1 | 0 | 0
44 |  | magnetická vložka pro odlučovače, magnet připojený do T-kusu, T 110 °C, PN 10, pro D108 (DN 100) | ks | 1 | 0 | 0
45 |  | teplená izolace pro odlučovač nečistot v ocel. provedení, dvě poloskořepiny z tvrdé PUR pěny, s upínacím pásem, DN 100 | soubor | 1 | 0 | 0
46 |  | kulový kohout plnoprůtok., závit., s upravenou plochou vnitřní koule proti zanášení usazeninám, PN 35, T 185 °C, G 2" (DN 50) | ks | 4 | 0 | 0
47 |  | kulový kohout plnoprůtok., závit., s upravenou plochou vnitřní koule proti zanášení usazeninám, PN 28, T 185 °C, G 4" (DN 100) | ks | 1 | 0 | 0
48 |  | zpětná klapka svislá, závit., plast. uzav. díl s gumou NBR, PN 10, T 130 °C, G 2" (DN 50), Kv 59,76 | ks | 2 | 0 | 0
49 |  | automat. odvzd. ventil, masaz, včt. zpětného ventilku, T 120 °C, PN 10, G 1/2" | ks | 2 | 0 | 0
50 |  | vypouštěcí kulový kohout se sáčem a páčkou, T 90°C, PN 10, G 1/2" (had. vývod+zátka) | ks | 3 | 0 | 0
51 |  | teploměr kruhový, 0÷120°C, Ø 80 mm, TP 1.5, včt. jímky | soubor | 3 | 0 | 0
52 |  | montáž výše uvedeného strojního zařízení kotelny a strojovny, včt. odkouření, včt. potřebného instalačního materiálu | soubor | 1 | 0 | 0
53 |  | odborné sevisní uvedení do provozu (servisním technikem) | soubor | 2 | 0 | 0
54 |  | revize vzduchospalinové cesty | soubor | 1 | 0 | 0
55 |  | demontáž stáv. zařízení kotelny: 2x stac. lit. kotel á120 kW, včt. zařízení s tím související, včt. kouřovodů, včt. ekologicé likvidace | soubor | 1 | 0 | 0
56 |  | SOUČET |  |  |  | 0
57 |  | 2. Potrubí
58 | 733 22-2305 | potr. z trub. Cu, polotvrdých, spoj. lisováním, DN 25 (Ø 28/1,5) | m | 14 | 0 | 0
59 | 733 22-3312 | potr. z trub. Cu, tvrdých, spoj. lisováním, DN 100 (Ø 108/2,5) | m | 14 | 0 | 0
60 | 733 22-4205 | příplatek k cenám, za potr. vedené v kotel. a strojov., Ø 28/1,5 | m | 14 | 0 | 0
61 | 733 22-4212 | příplatek k cenám, za potr. vedené v kotel. a strojov., Ø 108/2,5 | m | 14 | 0 | 0
62 | 733 22-4225 | příplatek k cenám, za zhotovení přípojky z potr. Cu, Ø 28/1,5 | ks | 2 | 0 | 0
63 | 733 22-4233 | příplatek k cenám, za zhotovení přípojky z potr. Cu, Ø 108/2,5 | ks | 4 | 0 | 0
64 | 733 29-1101 | zkoušky těsnosti potr. z trubek Cu, Ø do 35 mm | m | 14 | 0 | 0
65 | 733 29-1103 | zkoušky těsnosti potr. z trubek Cu, Ø přes 64 do 108 mm | m | 14 | 0 | 0
66 | páteřní ležaté rozvody v_z kotelny a strojovny | dodávka+montáž: kluzné uložení, závěsné provedení: 1x nosník délky do 1000 mm (nebo stěnová konzole), galvanicky pozinkovaný, pro zatížení 2 body do 3,0 kN = 300 kg, 2x závitová tyč M8 délky do 2000 mm, 2x dvoušroubá objímka D108 s vložkou, ostatní příslušenství (drápy k upínání, podložky k nosníku, matice M8, spojovací matice M8, podložky ∅8,4 mm, sestavy M8x30) | soubor | 6 | 0 | 0
67 |  | demontáž stáv. ocelového potrubí, včt. zařízení stím související (konzole, objímky, …) DN 15÷50, cca do 20 bm | soubor | 1 | 0 | 0
68 |  | demontáž stáv. ocelového potrubí, včt. zařízení stím související (konzole, objímky, …) DN 100, cca do 25 bm | soubor | 1 | 0 | 0
69 |  | SOUČET |  |  |  | 0
70 |  | 3. Nátěry
71 |  | nátěry potrubí ocelové, DN 15÷50, 2x základní S 2000, včt. přípravy podkladu (očištění, odmaštění, ..) | m | 1 | 0 | 0
72 |  | nátěry potrubí ocelové, DN 65÷100, 2x základní S 2000, včt. přípravy podkladu (očištění, odmaštění, ..) | m | 1 | 0 | 0
73 |  | SOUČET |  |  |  | 0
74 |  | 4. Izolace
75 |  | kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vaty, objemová hmotnost min 75 kg/m3, Λ=0,034 W/m.K (při 10 °C), s povrch. úpravou AL fólií, Ø108x60 | m | 14 | 0 | 0
76 | AZ Flex-Rockwool | AL páska (spojení konců izolací, oprava přelepů), 5cm x 50m | ks | 1 | 0 | 0
77 | 713 46-3213 | montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm | m | 14 | 0 | 0
78 |  | demontáž stáv. minerální izolace v kotelně a strojovně s povrchovou úpravou hliníkovým Aludor, DN 100, do cca 15 bm, včt. ekologické likvidace a poplatku s tím související (odvoz na skládku + skládkovné) | soubor | 1 | 0 | 0
79 |  | SOUČET |  |  |  | 0
80 |  | 5. Zdravotní technika (odvody kondenzátu a přepadů, rozvody vody a kanalizace, …)
81 | 721 17-4041 | potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, připojovací, DN 32 | m | 3 | 0 | 0
82 | 721 19-4103 | zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek, DN 32 | ks | 2 | 0 | 0
83 | 721 29-0111 | zkouška těsnosti kanalizace, vodou do DN 125 | m | 6 | 0 | 0
84 |  | potrubí vodovodní plastové PP-RCT Wavin FIBER BASALT PLUS S 3,2 svar polyfúze D 20x2,8 mm | m | 5 | 0 | 0
85 |  | fitinky PP-RCT včt. DG přechodek a mosazných nebo bronzových přechodek, včt. podpůrných žlabů mezi objímku a trubku, včt. kotvení a objímek, cca 125 % ceny potrubí | soubor | 1 | 0 | 0
86 | 722 17-6112 | montáž potr. z plast. hmot, svařov. polyfúzně, D20 mm | m | 5 | 0 | 0
87 | 722 21-2440 | orientační štítky na zeď | soubor | 1 | 0 | 0
88 |  | SOUČET |  |  |  | 0
89 |  | 6. Elektroinstalace
90 |  | dodávka+montáž: odborná elektro instalace slaboproudá a silnoproudá kotelny (do 40 m2) pro připojení firemního regulátoru s kaskádovým řadičem a všech elektro zařízení (kotle, čerpadla, pohony, a teplotních čidel, automatické dopouštění, titanová anoda ohříváku TUV) tj. kabeláž 3x2,5 CYKY-J ÷ 5x1,5 CYKY-J + lišta po zdi = do cca 100 bm, 4x povrchová zásuvka pro zapojení kotlů + automatického dopouštění + servisu | soubor | 1 | 0 | 0
91 |  | dodávka+montáž: oživení, nastavení, zkušební provoz, zaškolení MaR, šéfmontáž firemní MaR | soubor | 1 | 0 | 0
92 |  | dodávka+montáž: elektro revize kotelny | soubor | 1 | 0 | 0
93 |  | SOUČET |  |  |  | 0
94 |  | 7. Plynová zařízení
95 | 723 11-1203 | potr. z ocel. trubke závit. černých, spoj. svař., běžných, DN 20 | m | 10 | 0 | 0
96 | 723 15-0314 | potr. z ocel. trubek hlad. černých, spoj. svařov., Ø89/3,6 | m | 10 | 0 | 0
97 | 723 15-0371 | chráničky, Ø108/4 | m | 2 | 0 | 0
98 |  | kulový kohout plnoprůtokový, plyn, T650 °C/30min, PN 16, DN 15 (G 1/2") | ks | 2 | 0 | 0
99 |  | kulový kohout plnoprůtokový, plyn, T650 °C/30min, PN 16, DN 50 (G 2") | ks | 1 | 0 | 0
100 |  | mezipřírubová uzavírací klapka, PLYN, DN 80, PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
101 |  | havarijní uzávěr kotelny, DN 80 (příruba PN 16), PN 0,05, 230 V, bez proudu uzavřen, pod proudem otevřen | ks | 1 | 0 | 0
102 |  | filtr plynový, DN 80, PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
103 |  | sestava: manometr 0÷6 kPa, typ 312, Ø 100 mm, TP 1.5 + man. kohout + těsnění + man. smyčka | soubor | 1 | 0 | 0
104 | 723 21-9104 | montáž armatur přírubových, DN 80 | ks | 3 | 0 | 0
105 | 723 22-9101÷02 | montáž armatur s jedním závitem, G 3/8"÷3/4" | ks | 3 | 0 | 0
106 | 723 23-9101÷06 | montáž armatur se dvěma závity, G 1/2"÷2" | ks | 3 | 0 | 0
107 |  | nátěry potrubí DN 15÷50, 2x základní + 2x vrchní žlutý | m | 10 | 0 | 0
108 |  | oprava nátěrů potrubí DN 65÷100, základní + vrchní žlutý | m | 10 | 0 | 0
109 |  | revize plyn + tlaková zkouška | soubor | 1 | 0 | 0
110 |  | demontáž části rozvodů plynu v kotelně: potrubí DN 15÷50 cca do 30 bm, armatury záv. DN 15÷50 cca do 10 ks | soubor | 1 | 0 | 0
111 |  | SOUČET |  |  |  | 0
112 |  | 8. Stavební úpravy a přípomoce
113 |  | dodávka+montáž: vyspravit a začistit část stávající podlahu kotelny včt. vyrovnání podlahy a ochranného nátěru, cca 20 m2 | soubor | 1 | 0 | 0
114 |  | SOUČET |  |  |  | 0
115 |  | 9. Ostatní
116 |  | proplach vodní otopné soustavy o objemu cca 3,5 m3 + napouštění nové vody přes úpravnu vody změkčením s dávkováním inhibitorů (rychlost napouštění max 0,36 m3/hod => doba proplachu cca 8 hodin + doba napouštění cca 8 hod) | soubor | 1 | 0 | 0
117 |  | inhibitor - ochranná protikorozní kapalina pro nové i stávající topné systémy, dávkování 1:200 (objem OS cca 3.500 l) | l | 17 | 0 | 0
118 |  | tlaková a topná zkouška v délce 72 hodin | soubor | 1 | 0 | 0
119 |  | úprava místního provozního předpis kotelny a OS (otopné soustavy) dle ČSN EN 12170 (OS vyžadující kvalifikovanou obsluhu) | soubor | 1 | 0 | 0
120 |  | dokumetace skutečného stavu | soubor | 1 | 0 | 0
121 |  | autorský a technický dozor projektanta (3x kontrolní den na stavbě) | soubor | 1 | 0 | 0
122 |  | SOUČET |  |  |  | 0
123 | Poznámka
124 | Vypracoval | T.Vinšálek, E.Žižková
125 | Datum | prosinec 2024