## List1
Výpis materiálu a zařízení - Vzduchotechnika
Pozice | Název | Referenční výrobek | MJ | ks | Cena/MJ | Celkem
ZAŘÍZENÍ 1
1.1 | Odvlhčovací adsorbční jednotka, procesní vzduch 8800 m3/hod, regenerační vzduch 1900 m3/hod. Hmotnost max. 750 kg, nerezové opláštění, výkon regeneračního ohřívače 3x400V 58,8 kW, celkový příkon 67 kW, integrovaná regulace s komunikací ModBUS a plynulého řízení výkonů, rozměry (D+Š+V) 1803x1320x2150 mm, připojovací rozměr potrubí regenerace - 650x420 + pr.315, procesní vzduch 2x 998x695, Regulace PLC D | COTES C105E-46 (Klimavex) | ks | 2 |  | 0
1.1 VDK | Kouřové čidlo do VZT potrubí vč. zdroje | VDK-10 | ks | 2 |  | 0
1.2 | Tlumič hluku 1400x700 dl.500, kulisový |  | ks | 2 |  | 0
1.3 | Pružná manžeta 695x1000 |  | ks | 2 |  | 0
1.4 | Pružná manžeta 700x1000 |  | ks | 2 |  | 0
1.5 | Tlumič hluku 1000x700 dl.700 |  | ks | 2 |  | 0
1.6 | Protidešťová žaluzie 650x420 pozink |  | ks | 2 |  | 0
1.7 | Žaluzie se samotížnými lamelami, vnější rozměr vč. ráměčku 640x480, usazena do dvou L profilů pod úhlem, vložená v potrubí |  | ks | 2 |  | 0
1.8 | Tlumič hluku prl.315 dl.600 |  | ks | 2 |  | 0
1.9 | Šikmý výfukový kus vč. síta pr.315 |  | ks | 2 |  | 0
ZAŘÍZENÍ 2
2.1 | Síto do potrubí pr.125 mm |  | ks | 4 |  | 0
2.2 | Filtrační box potrubní 125 mm, skládaný filtr G4 |  | ks | 2 |  | 0
2.3 | Potrubní ventilátor pr.125 mm, diagonální EC motor, 380m3/hod / 200 Pa |  | ks | 2 |  | 0
2.4 | Potrubní el. ohřívač s integrovanou regulací a možností externího řízení, pr. 125 mm 1,6 kW | EOKO2-125-1,6-1 typ D | ks | 2 |  | 0
2.5 | Tlumič hluku pr.125 dl.900 |  | ks | 2 |  | 0
2.6 | Přepínací klapka se servopohonem pr.125/125/125 | TATBU 125 + Belimo 24V | ks | 2 |  | 0
2.7 | Samotížná žaluzie pr. 125 plastová |  | ks | 2 |  | 0
2.8 | Filtrační box potrubní 160 mm, skládaný filtr G4 |  | ks | 2 |  | 0
2.9 | Uzavírací klapka těsná s gumou pr.160 + servopohon 24V |  | ks | 2 |  | 0
2.10 | Protidešťová žaluizie pr. 160 pevná, plast, šedá |  | ks | 2 |  | 0
ZAŘÍZENÍ 3
3.1 | Opláštění z ALP panelu tl.30 mm, provedení pro exteriér s třídou hořlavosti B s3;d0, zakázková výroba, sestaveno na místě a vsazeno do stávajícího ocelového rámu. K rámu ukotveno zavitovými tyčemi M10 ze spodního rámu protaženými až do horní části opláštění. V místě spojů zpevněno příložkami, popř. rámečky pro ALP panely. Veškeré otvory a prostupy vzduchotěsně utěsnit | Výroba dle výkresu, kontrola a úprava dle skutečnosti provedená istalační firmou, reference: Klimatika 25NA00123JH | kpl | 2 |  | 0
3.2 | Opláštění ALP panelem po celém obvodu, uzavření ocelové konstrukce ke střešnímu plášti, tak, aby celý prostor opláštění byl vzduchotěsný, přesné rozměry zaměřit a popř. upravit při instalaci | reference: Klimatika 25NA00123JH | kpl | 2 |  | 0
Tepelné izolace
| Parotěsná izolace z pěnového kaučuku tl. 20mm s Al polepem |  | m2 | 44 |  | 0
| Oplechování izolace - Pozink. plech 0,55 mm |  | m2 | 11 |  | 0
Závěsový materiál
| Závěsový montážní materiál |  | kpl | 1 |  | 0
| Nosný profil 80x80 dl. 1600, zinkovaný | SIKLA Nosný profil TP F 80 | ks | 8 |  | 0
Ostatní náklady
| Demontáže starých VZT jednotek a VZT potrubí vč. odpojení elektro a MaR a demontáže kabelů |  | kpl | 2 |  | 0
| Demontáže ocelového potrubí pro původní systém chlazení a ohřevu vzduchu - demontáž vč. tras do strojovny. Nosné prvky na hale z části ponechat a použít na vedení nových přívodů elektro a kabeláže MaR | cca 4x 40m | kpl | 2 |  | 0
| Tepelná izolace pro ploché střechy tl. 60 mm (lambda 0,036 - 0,039 W/m.K) např. Isover S |  | m2 | 80 |  | 0
| Separační fólie |  | m2 | 80 |  | 0
| Střešní PVC fólie svařovaná např. Fatrafol 810, tl. 1,5 mm |  | m2 | 80 |  | 0
| OSB deska tl.10 mm |  | m2 | 40 |  | 0
| Geotextílie netkaná 300 g/m3 |  | m2 | 100 |  | 0
| Zavaření a úpravy střešního pláště - fólie, prostupy po stávajících instalací topení a nové prostupy pro elektro | Odhad 20.000,- | kpl | 1 |  | 0
| Dopravné, přesuny hmot |  | kpl | 1 |  | 0
| Spotřební materiál |  | kpl | 1 |  | 0
| Autojeřáb 55 tun, 3 dny (demontáž, montáž, stěhování materiálu apod.) | GROVE GMK 3055E | kpl | 1 |  | 0
Hranaté potrubí-výpis dle obvodů průřezu
do obvodu [mm]
4460 | 80% tvarovek |  | m2 | 65 |  | 0
pozn.: 4 hranné potrubí je nutné přesně zaměřit na místě po demontáži starých jednotek
Spiro a kruhové potrubí-výpis dle průměrů
průměr [mm]
125 | 30% tvarovek |  | m | 4 |  | 0
160 | 100% tvarovek |  | m | 1 |  | 0
315 | 50% tvarovek |  | m | 6 |  | 0
Montážní práce
| Montážní práce |  | kpl | 1 |  | 0
| Celková cena díla |  |  |  |  | 0