## Spec
Akce: | Oprava odvlhčování střešního pláště zimního stadionu
Část: | MaR
Zak.č./Dat. | 112902
Stupeň: | DPS
Obsah: | výkaz, výměr
Položka: | Označení: | Popis: |  | MJ | Cena MJ | Cena celkem
|  | Rozvaděč skříňový s požářní odolností EI30, oceloplechový | 1 | ks |  | 0
Regulátor vč. svorek, na DIN lištu |  | Programovatelný regulátor (6x AI, 4x AO, 14x DI, 13x DO), + napojení ModBUS linky TCP/IP | 1 | kpl |  | 0
Software |  | Software psaný na konkrétní aplikaci s možností dodatečných úprav, vč. digitálního displeje, bez vizualizace | 1 | kpl |  | 0
teplotní čidlo |  | NTC10 | 6 | ks |  | 0
vhkostní čidlo |  | RH% v rozsahu min. 10-90 %RH 0-10V | 1 | ks |  | 0
kabel | JXFE-V | 2x2x0,8 | 960 | m |  | 0
kabel | JXFE-V | 1x2x0,8 | 980 | m |  | 0
kabel | 1-CXKH-V | 3x1,5C | 260 | m |  | 0
žlab |  | Kabelový žlab neděrovaný, pozinkovaná ocel vč. krytu, 150x60 | 80 | m |  | 0
|  | Spotřební a závěsový materiál | 1 | kpl |  | 0
|  | Montážní výkony | 1 | kpl |  | 0
|  | Uvedení do provozu, seřízení | 1 | kpl |  | 0
|  | Zkušební provoz | 1 | kpl |  | 0
|  | Revize elektro | 1 | kpl |  | 0
|  | Celková cena díla |  |  |  | 0

## Kabely
Akce: | Staveb. úpravy a přístavba obj.čp.20, Labská - Špindlerův Mlýn |  |  | Projektant:
Část: | D 1.4.9 měření a regulace |  |  | Jiří Novák
Zak.č./Dat. | A-2016-05; zak. MaR: 160903 / Datum: 11.2016
Stupeň: | DPS
Obsah: | Kabelová listina |  |  | Verze 1
Označení kabelu | Typ kabelu | Poznámka | Odkud | Kam | délka m
RM1 - kabely 400/230V
WL RM1 | CYKY 5-J 6 | Přivod rozvaděče RM1 dodávka elektro | Elektro | RM1
WL M5.1 | CYKY 4-J 1,5 | VZT5-kuchyně ventilátor přívod | RM1 | M5.1 | 64
WL M5.2 | CYKY 4-J 1,5 | VZT5-kuchyně ventilátor odvod | RM1 | M5.2 | 64
WL K1.1 | CYKY 3-J 1,5 | Kotel 1 | RM1 | K1.1 | 18
WL K1.2 | CYKY 3-J 1,5 | Kotel 2 | RM1 | K1.2 | 18
WS SB12 | CYKY 3-O 1,5 | Stop tlačítko | RM1 | SB12 | 18
WL M2 | CYKY 3-J 1,5 | Bazén podávací čerpadlo | RM1 | M2 | 20
WL M3 | CYKY 3-J 1,5 | ÚT welness podlaha oběhové čerpadlo | RM1 | M3 | 20
WL M4 | CYKY 3-J 1,5 | ÚT společné prostory oběhové čerpadlo | RM1 | M4 | 20
WL M5 | CYKY 3-J 1,5 | VZT podávací čerpadlo | RM1 | M5 | 20
WL M6 | CYKY 3-J 1,5 | ÚT jídelna + gastro podlaha oběhové čerpadlo | RM1 | M6 | 20
WL M7 | CYKY 3-J 1,5 | ÚT pokoje sever oběhové čerpadlo | RM1 | M7 | 16
WL M8.1 | CYKY 3-J 1,5 | TV - nabíjecí čerpadlo 1 | RM1 | M8.1 | 15
WL M8.2 | CYKY 3-J 1,5 | TV - nabíjecí čerpadlo 1 | RM1 | M8.2 | 15
WL M8.3 | CYKY 3-J 1,5 | TV - cirkulační čerpadlo | RM1 | M8.3 | 15
WL M9 | CYKY 3-J 1,5 | ÚT pokoje jih oběhové čerpadlo | RM1 | M9 | 16
WL M10 | CYKY 3-J 1,5 | ÚT recepce,fitness podlaha oběhové čerpadlo | RM1 | M10 | 16
WL M11 | CYKY 3-J 1,5 | ÚT bazén podlaha oběhové čerpadlo | RM1 | M11 | 16
WL M1.1 | CYKY 3-J 1,5 | VZT1-herna ventilátor přívod | RM1 | M1.1 | 36
WL M1.2 | CYKY 3-J 1,5 | VZT1-herna ventilátor odvod | RM1 | M1.2 | 36
WL M3.1 | CYKY 3-J 1,5 | VZT3-šatny ventilátor přívod | RM1 | M3.1 | 42
WL M3.2 | CYKY 3-J 1,5 | VZT3-šatny ventilátor odvod | RM1 | M3.2 | 42
WL M4.1 | CYKY 3-J 1,5 | VZT4-recepce ventilátor přívod | RM1 | M4.1 | 52
WL M4.2 | CYKY 3-J 1,5 | VZT4-recepce ventilátor odvod | RM1 | M4.2 | 52
WL VZT2 | CYKY 3-J 1,5 | VZT2-welness napájení | RM1 | VZT2 | 42
WL M1.3 | CYKY 3-J 1,5 | VZT1-herna čerpadlo ohřívače | RM1 | M1.3 | 36
WL M3.3 | CYKY 3-J 1,5 | VZT3-šatny čerpadlo ohřívače | RM1 | M3.3 | 42
WL M4.3 | CYKY 3-J 1,5 | VZT4-recepce čerpadlo ohřívače | RM1 | M4.3 | 52
WL M5.3 | CYKY 3-J 1,5 | VZT5-kuchyně čerpadlo ohřívače | RM1 | M5.3 | 64
WL M1 | CYKY 3-J 1,5 | Kotlové čerpadlo | RM1 | M1 | 18
WS RA1.1 | JYTY 7-J 1 | Podlah.vytápění rozděl.RA1.1 m.č.1.30-odp. | RM1 | RA1.1 | 30
WS RA1.2 | JYTY 7-J 1 | Podlah.vytápění rozděl.RA1.2 m.č.1.33-mas. | RM1 | RA1.2 | 55
WS RA2 | JYTY 7-J 1 | Podlah.vytápění rozděl.RA2 m.č.1.05-záz.rec. | RM1 | RA2 | 61
WS RA3 | JYTY 4-O 1 | Podlah.vytápění rozděl.RA3 m.č.2.07-posil. | RM1 | RA3 | 50
WS RA4 | JYTY 4-O 1 | Podlah.vytápění rozděl.RA4 m.č.2.06-salon. | RM1 | RA4 | 46
WS RA5 | JYTY 7-J 1 | Podlah.vytápění rozděl.RA5 m.č.2.04-kuch. | RM1 | RA5 | 75
WS Y1.1 | JYTY 4-O 1 | Ventil topné vody z TČ do AKU 1 (velká) | RM1 | Y1.1 | 18
WS Y1.2 | JYTY 4-O 1 | Ventil topné vody z TČ do AKU 2 (malá) | RM1 | Y1.2 | 18
WS Y1.3 | JYTY 4-O 1 | Ventil topné vody z kotlů do AKU 1 (velká) | RM1 | Y1.3 | 18
WS Y1.4 | JYTY 4-O 1 | Ventil topné vody z kotlů do AKU 2 (malá) | RM1 | Y1.4 | 18
RM1 - kabely cizí napětí
WS TČ1.1 | CYKY 3-O 1,5 | Tepelné čerpadlo 1 - blokování | RM1 | TČ1.1 | 58
WS TČ1.2 | CYKY 3-O 1,5 | Tepelné čerpadlo 2 - blokování | RM1 | TČ1.2 | 58
WS BAZ.1 | JYTY 7-J 1 | Ovládání technologie bazénu | RM1 | Rozv.baz. | 16
WS BAZ.2 | JYTY 14-J 1 | Ovládání technologie bazénu | RM1 | Rozv.baz. | 16
WS PARA | JYTY 7-J 1 | Ovládání páry a osvětlení | RM1 | Rozv.pára | 16
WS SAUNA | JYTY 7-J 1 | Ovládání připojení sauny a čerp.vody | RM1 | El.-RH | 15
RM1 - kabely malého napětí
WC M5.1 | JYTY 4-O 1 | VZT5-kuchyně PV ovl.+signalizace | RM1 | M5.1 | 64
WD M5.1 | JYTY 2-O 1 | VZT5-kuchyně PV řízení otáček | RM1 | M5.1 | 64
WC M5.2 | JYTY 4-O 1 | VZT5-kuchyně OV ovl.+signalizace | RM1 | M5.2 | 64
WD M5.2 | JYTY 2-O 1 | VZT5-kuchyně OV řízení otáček | RM1 | M5.2 | 64
WC K1.1 | JYTY 4-O 1 | Kotel 1 - blokování a povovení chodu | RM1 | K1.1 | 18
WD K1.1 | JYTY 4-O 1 | Kotel 1 - porucha a řízení výkonu | RM1 | K1.1 | 18
WC K1.2 | JYTY 4-O 1 | Kotel 2 - blokování a povovení chodu | RM1 | K1.2 | 18
WD K1.2 | JYTY 4-O 1 | Kotel 2 - porucha a řízení výkonu | RM1 | K1.2 | 18
WC M1.1 | JYTY 2-O 1 | VZT1-herna PV - porucha | RM1 | M1.1 | 36
WD M1.1 | JYTY 2-O 1 | VZT1-herna PV - řízení otáček | RM1 | M1.1 | 36
WC M1.2 | JYTY 2-O 1 | VZT1-herna OV - porucha | RM1 | M1.2 | 36
WD M1.2 | JYTY 2-O 1 | VZT1-herna OV - řízení otáček | RM1 | M1.2 | 36
WC M3.1 | JYTY 4-O 1 | VZT3-šatny PV - porucha, povolení chodu | RM1 | M3.1 | 42
WD M3.1 | JYTY 2-O 1 | VZT3-šatny PV - řízení otáček | RM1 | M3.1 | 42
WC M3.2 | JYTY 4-O 1 | VZT3-šatny OV - porucha, povolení chodu | RM1 | M3.2 | 42
WD M3.2 | JYTY 2-O 1 | VZT3-šatny OV - řízení otáček | RM1 | M3.2 | 42
WC M4.1 | JYTY 2-O 1 | VZT4-recepce PV - porucha | RM1 | M4.1 | 52
WD M4.1 | JYTY 2-O 1 | VZT4-recepce PV - řízení otáček | RM1 | M4.1 | 52
WC M4.2 | JYTY 2-O 1 | VZT4-recepce OV - porucha | RM1 | M4.2 | 52
WD M4.2 | JYTY 2-O 1 | VZT4-recepce OV - řízení otáček | RM1 | M4.2 | 52
WD ETH | UTP Cat5e | Ethernet připojení na síť PC | RM1 | Ethernet | 20
WD VZT2 | UTP Cat5e | VZT2-welness komunikace Modbus TCP/IP | RM1 | VZT2 | 42
WD 2.34 | JYTY 4-O 1 | VZT2-welness-hygrostat-pouze instal.kabelu | VZT2 | 2.33H | 27
WD 2.71 | JYTY 4-O 1 | VZT2-welness-ovladač-pouze instal.kabelu | VZT2 | 2.71 | 27
WD 2.33 | JYTY 4-O 1 | VZT2-wel.-čidlo prostor-pouze instal.kabelu | 2.71 | 2.33 | 27
WD 2.34 | JYTY 4-O 1 | VZT2-wel.-venk.čidlo-pouze instal.kabelu | VZT2 | 2.34 | 12
WC Y8.1 | JYTY 4-O 1 | TV - uzavírací ventil zásobník 1 | RM1 | Y8.1 | 16
WC Y8.2 | JYTY 4-O 1 | TV - uzavírací ventil zásobník 2 | RM1 | Y8.2 | 16
WC 1.11 | JYTY 2-O 1 | VZT1-herna klapka sání | RM1 | 1.11 | 36
WC 1.12 | JYTY 2-O 1 | VZT1-herna klapka odvod | RM1 | 1.12 | 36
WC 3.11 | JYTY 2-O 1 | VZT3-šatny klapka sání | RM1 | 3.11 | 42
WC 3.12 | JYTY 2-O 1 | VZT3-šatny klapka odvod | RM1 | 3.12 | 42
WC 4.11 | JYTY 2-O 1 | VZT4-recepce klapka sání | RM1 | 4.11 | 52
WC 4.12 | JYTY 2-O 1 | VZT4-recepce klapka odvod | RM1 | 4.12 | 52
WC 5.11 | JYTY 2-O 1 | VZT5-kuchyně klapka sání | RM1 | 5.11 | 64
WC 5.12 | JYTY 2-O 1 | VZT5-kuchyně klapka odvod | RM1 | 5.12 | 64
WC YBZ.3 | JYTY 4-O 1 | Dochlazovací bazének ventil | RM1 | YBZ.3 | 25
WC YKN.4 | JYTY 4-O 1 | Kneipp ventil napouštění studené vody | RM1 | YKN.4 | 25
WC YKN.5 | JYTY 4-O 1 | Kneipp ventil napouštění teplé vody | RM1 | YKN.5 | 25
WC YKN.6 | JYTY 4-O 1 | Kneipp ventil 3 | RM1 | YKN.6 | 25
WC MX10 | JYTY 7-O 1 | Skříňka signalizace do recepce | RM1 | MX10 | 52
WC 1.71 | JYTY 7-O 1 | VZT1-herna ovládání z prostoru | RM1 | 1.71 | 33
WC 3.71 | JYTY 7-O 1 | VZT3-šatny ovládání z prostoru | RM1 | 3.71 | 52
WC 4.71 | JYTY 7-O 1 | VZT4-recepce ovládání z prostoru | RM1 | 4.71 | 52
WC 5.71 | JYTY 7-O 1 | VZT5-kuchyně ovládání z prostoru | RM1 | 5.71 | 72
WC QS12 | JYTY 7-O 1 | Detektory plynu - kotelna - krabice | RM1 | KQS12 | 18
WC QS12.1 | JYTY 4-O 1 | Detektor plynu - kotelna | KQS10 | QS10.1 | 4
WC QS12.2 | JYTY 4-O 1 | Detektor plynu - kotelna | KQS10 | QS10.2 | 4
WC QS12.3 | JYTY 4-O 1 | Detektor CO - kotelna | KQS10 | QS10.3 | 6
WC LAH12 | JYTY 2-O 1 | Zaplavení kotelny | RM1 | LAH12 | 15
WC TAH12 | JYTY 2-O 1 | Přehřátí teplé vody výstup | RM1 | TAH12 | 16
WC TČ1.1 | JYTY 7-O 1 | Tepelné čerpadlo 1 - signalizace | RM1 | TČ1.1 | 58
WC TČ1.2 | JYTY 7-O 1 | Tepelné čerpadlo 2 - signalizace | RM1 | TČ1.2 | 58
WC 1.21 | JYTY 2-O 1 | VZT1-herna TD filtr přívod | RM1 | 1.21 | 36
WC 1.22 | JYTY 2-O 1 | VZT1-herna TD filtr odvod | RM1 | 1.22 | 36
WC 1.51 | JYTY 2-O 1 | VZT1-herna - protimraz.ochrana vzduch | RM1 | 1.51 | 36
WC PK1.1 | JYTY 2-O 1 | VZT1-herna - protipožární klapka výfuk | RM1 | PK1.1 | 40
WC PK2.1 | JYTY 2-O 1 | VZT2-welness - protipožární klapka výfuk | RM1 | PK2.1 | 46
WC VZT2 | JYTY 4-O 1 | VZT2-welness - odstavení, porucha | RM1 | VZT2 | 42
WC 3.21 | JYTY 2-O 1 | VZT3-šatny TD filtr přívod | RM1 | 3.21 | 42
WC 3.22 | JYTY 2-O 1 | VZT3-šatny TD filtr odvod | RM1 | 3.22 | 42
WC 3.51 | JYTY 2-O 1 | VZT3-šatny - protimraz.ochrana vzduch | RM1 | 3.51 | 42
WC PK3.1 | JYTY 2-O 1 | VZT3-šatny - protipožární klapka výfuk | RM1 | PK3.1 | 46
WC 4.21 | JYTY 2-O 1 | VZT4-recepce TD filtr přívod | RM1 | 4.21 | 52
WC 4.22 | JYTY 2-O 1 | VZT4-recepce TD filtr odvod | RM1 | 4.22 | 52
WC 4.51 | JYTY 2-O 1 | VZT4-recepce - protimraz.ochrana vzduch | RM1 | 4.51 | 52
WC 5.21 | JYTY 2-O 1 | VZT5-kuchyně TD filtr přívod | RM1 | 5.21 | 64
WC 5.22 | JYTY 2-O 1 | VZT5-kuchyně TD filtr odvod | RM1 | 5.22 | 64
WC 5.51 | JYTY 2-O 1 | VZT5-kuchyně - protimraz.ochrana vzduch | RM1 | 5.51 | 64
WC BAZ | JYTY 4-O 1 | Bazén rozvaděč - signalizace | RM1 | BAZ | 16
WC HDO | JYTY 4-O 1 | Signalizace nízký tarif | RM1 | R-TOP | 14
WD Y3 | JYTY 4-O 1 | ÚT welness podlaha regulační ventil | RM1 | Y3 | 20
WD Y4 | JYTY 4-O 1 | ÚT společné prostory regulační ventil | RM1 | Y4 | 20
WD Y6 | JYTY 4-O 1 | ÚT jídelna + gastro podlaha regulační ventil | RM1 | Y6 | 20
WD Y7 | JYTY 4-O 1 | ÚT pokoje sever regulační ventil | RM1 | Y7 | 16
WD Y9 | JYTY 4-O 1 | ÚT pokoje jih regulační ventil | RM1 | Y9 | 16
WD Y10 | JYTY 4-O 1 | ÚT recepce,fitness podlaha regulační ventil | RM1 | Y10 | 16
WD Y11 | JYTY 4-O 1 | ÚT bazén podlaha regulační ventil | RM1 | Y11 | 16
WD 1.13 | JYTY 4-O 1 | VZT1-herna klapka obtok rekuperace | RM1 | 1.13 | 36
WD 1.61 | JYTY 4-O 1 | VZT1-herna ventil ohřívače | RM1 | 1.61 | 36
WD 3.13 | JYTY 4-O 1 | VZT3-šatny klapka obtok rekuperace | RM1 | 3.13 | 42
WD 3.61 | JYTY 4-O 1 | VZT3-šatny ventil ohřívače | RM1 | 3.61 | 42
WD 4.13 | JYTY 4-O 1 | VZT4-recepce klapka obtok rekuperace | RM1 | 4.13 | 52
WD 4.61 | JYTY 4-O 1 | VZT4-recepce ventil ohřívače | RM1 | 4.61 | 52
WD 5.13 | JYTY 4-O 1 | VZT5-kuchyně klapka obtok rekuperace | RM1 | 5.13 | 64
WD 5.61 | JYTY 4-O 1 | VZT5-kuchyně ventil ohřívače | RM1 | 5.61 | 64
WD P12 | JYTY 4-O 1 | Tlak v systému ÚT | RM1 | P12 | 20
WD T1.9 | JYTY 2-O 1 | Venkovní teplota | RM1 | T1.9 | 42
WD T12 | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru kotelny | RM1 | T12 | 18
WD T1.1 | JYTY 2-O 1 | Teplota topné vody výstup z TČ1 | RM1 | T1.1 | 30
WD T1.2 | JYTY 2-O 1 | Teplota topné vody výstup z TČ2 | RM1 | T1.2 | 30
WD T1.3 | JYTY 2-O 1 | Teplota topné vody výstup z kotlů | RM1 | T1.3 | 18
WD T1.4 | JYTY 2-O 1 | Teplota topné vody zpátečka do kotlů | RM1 | T1.4 | 18
WD T1.5 | JYTY 2-O 1 | Teplota akumulace 1 horní | RM1 | T1.5 | 17
WD T1.6 | JYTY 2-O 1 | Teplota akumulace 1 spodní | RM1 | T1.6 | 17
WD T1.7 | JYTY 2-O 1 | Teplota akumulace 2 horní | RM1 | T1.7 | 17
WD T1.8 | JYTY 2-O 1 | Teplota akumulace 2 spodní | RM1 | T1.8 | 17
WD T3 | JYTY 2-O 1 | ÚT welness podlaha teplota topné vody | RM1 | T3 | 20
WD T4 | JYTY 2-O 1 | ÚT společné prostory teplota topné vody | RM1 | T4 | 20
WD T6 | JYTY 2-O 1 | ÚT jídelna+gastro podlaha teplota topné vody | RM1 | T6 | 20
WD T7 | JYTY 2-O 1 | ÚT pokoje sever teplota topné vody | RM1 | T7 | 16
WD T8.1 | JYTY 2-O 1 | TV-teplota v zásobníku 1 | RM1 | T8.1 | 16
WD T8.2 | JYTY 2-O 1 | TV-teplota v zásobníku 2 | RM1 | T8.2 | 16
WD T8.3 | JYTY 2-O 1 | TV-teplota cirkulace | RM1 | T8.3 | 16
WD T9 | JYTY 2-O 1 | ÚT pokoje jih teplota topné vody | RM1 | T9 | 16
WD T10 | JYTY 2-O 1 | ÚT recepce,fitness podlaha teplota top.vody | RM1 | T10 | 16
WD T11 | JYTY 2-O 1 | ÚT bazén podlaha teplota topné vody | RM1 | T11 | 16
WD T1.30 | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru m.č. 1.30 odpočinek | RM1 | T1.30 | 32
WD T1.27 | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru m.č. 1.27 šatna ženy | RM1 | T1.27 | 36
WD T1.25 | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru m.č. 1.25 šatna muži | RM1 | T1.25 | 38
WD T1.29 | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru m.č. 1.29 sauny | RM1 | T1.29 | 48
WD T1.32 | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru m.č. 1.32 bazén | RM1 | T1.32 | 38
WD T1.04 | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru m.č. 1.04 schodiště | RM1 | T1.04 | 50
WD T1.05 | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru m.č. 1.05 zázemí recepce | RM1 | T1.05 | 50
WD T1.09 | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru m.č. 1.09 lyžárna | RM1 | T1.09 | 58
WD T1.03 | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru m.č. 1.03 recepce | RM1 | T1.03 | 52
WD T1.02 | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru m.č. 1.02 zádveří | RM1 | T1.02 | 60
WD T2.09 | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru m.č. 2.09 kancelář | RM1 | T2.09 | 40
WD T2.07 | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru m.č. 2.07 posilovna | RM1 | T2.07 | 40
WD T2.06 | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru m.č. 2.06 salonek | RM1 | T2.06 | 40
WD T2.02T | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru m.č. 2.02 jídelna terasa | RM1 | T2.02T | 70
WD T2.01 | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru m.č. 2.01 schodiště | RM1 | T2.01 | 46
WD T2.02 | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru m.č. 2.02 jídelna | RM1 | T2.02 | 52
WD T2.04 | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru m.č. 2.04 kuchyně | RM1 | T2.04 | 85
WD 1.31 | JYTY 2-O 1 | VZT1-herna teplota přívod | RM1 | 1.31 | 36
WD 1.32 | JYTY 2-O 1 | VZT1-herna teplota odvod | RM1 | 1.32 | 36
WD 1.34 | JYTY 2-O 1 | VZT1-herna teplota nasávaná venkovní | RM1 | 1.34 | 36
WD 1.35 | JYTY 2-O 1 | VZT1-herna teplota zpátečky ohřívače | RM1 | 1.35 | 36
WD 1.37 | JYTY 2-O 1 | VZT1-herna teplota za rekuperací výfuk | RM1 | 1.37 | 36
WD 3.31 | JYTY 2-O 1 | VZT3-šatny teplota přívod | RM1 | 3.31 | 42
WD 3.32 | JYTY 2-O 1 | VZT3-šatny teplota odvod | RM1 | 3.32 | 42
WD 3.34 | JYTY 2-O 1 | VZT3-šatny teplota nasávaná venkovní | RM1 | 3.34 | 42
WD 3.35 | JYTY 2-O 1 | VZT3-šatny teplota zpátečky ohřívače | RM1 | 3.35 | 42
WD 3.37 | JYTY 2-O 1 | VZT3-šatny teplota za rekuperací výfuk | RM1 | 3.37 | 42
WD 4.31 | JYTY 2-O 1 | VZT4-recepce teplota přívod | RM1 | 4.31 | 52
WD 4.32 | JYTY 2-O 1 | VZT4-recepce teplota odvod | RM1 | 4.32 | 52
WD 4.34 | JYTY 2-O 1 | VZT4-recepce teplota nasávaná venkovní | RM1 | 4.34 | 52
WD 4.35 | JYTY 2-O 1 | VZT4-recepce teplota zpátečky ohřívače | RM1 | 4.35 | 52
WD 4.37 | JYTY 2-O 1 | VZT4-recepce teplota za rekuperací výfuk | RM1 | 4.37 | 52
WD 5.31 | JYTY 2-O 1 | VZT5-kuchyně teplota přívod | RM1 | 5.31 | 52
WD 5.32 | JYTY 2-O 1 | VZT5-kuchyně teplota odvod | RM1 | 5.32 | 52
WD 5.34 | JYTY 2-O 1 | VZT5-kuchyně teplota nasávaná venkovní | RM1 | 5.34 | 52
WD 5.35 | JYTY 2-O 1 | VZT5-kuchyně teplota zpátečky ohřívače | RM1 | 5.35 | 52
WD 5.37 | JYTY 2-O 1 | VZT5-kuchyně teplota za rekuperací výfuk | RM1 | 5.37 | 52
WD LA1 | JYTY 2-O 1 | Akumulační nádrž vody - hladina | RM1 | LA1 | 16
| CYA 6 Z/ŽL | Pospojení zařízení |  |  | 50
Kabely pokoje ovládání vytápění
WD2.11 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje sever | RM1 | m.č.2.11 | 65
WS2.11 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 2.11 - napájení regulace | RP… | R2.11 | 6
WSY2.11 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 2.11 - ventil vytápění | R2.11 | Y2.11 | 8
WD2.13 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje sever | m.č.2.11 | m.č.2.13 | 8
WS2.13 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj .2.13 - napájení regulace | RP… | R.2.13 | 6
WSY2.13 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 2.13 - ventil vytápění | R2.13 | Y2.13 | 8
WD2.15 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje sever | m.č.2.13 | m.č.2.15 | 8
WS2.15 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj .2.15 - napájení regulace | RP… | R.2.15 | 6
WSY2.15.1 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 2.15 - ventil vytápění 1 | R2.15 | Y2.15.1 | 11
WSY2.15.2 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 2.15 - ventil vytápění 2 | R2.15 | Y2.15.2 | 11
WD3.14 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje sever | m.č.2.15 | m.č.3.14 | 42
WS3.14 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 3.14 - napájení regulace | RP… | R3.14 | 6
WSY3.14 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 3.14 - ventil vytápění | R3.14 | Y3.14 | 8
WD3.16 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje sever | m.č.3.14 | m.č.3.16 | 8
WS3.16 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 3.16 - napájení regulace | RP… | R3.16 | 6
WSY3.16 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 3.16 - ventil vytápění | R3.16 | Y3.16 | 8
WD3.18 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje sever | m.č.3.16 | m.č.3.18 | 54
WS3.18 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 3.18 - napájení regulace | RP… | R3.18 | 6
WSY3.18 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 3.18 - ventil vytápění | R3.18 | Y3.18 | 8
WD3.20 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje sever | m.č.3.18 | m.č.3.20 | 8
WS3.20 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 3.20 - napájení regulace | RP… | R3.20 | 6
WSY3.20 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 3.20 - ventil vytápění | R3.20 | Y3.20 | 8
WD4.20 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje sever | m.č.3.20 | m.č.4.20 | 70
WS4.20 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 4.20 - napájení regulace | RP… | R4.20 | 6
WSY4.20 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 4.20 - ventil vytápění | R4.20 | Y4.20 | 8
WD4.18 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje sever | m.č.4.20 | m.č.4.18 | 8
WS4.18 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 4.18 - napájení regulace | RP… | R4.18 | 6
WSY4.18 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 4.18 - ventil vytápění | R4.18 | Y4.18 | 8
WD4.16 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje sever | m.č.4.18 | m.č.4.16 | 54
WS4.16 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 4.16 - napájení regulace | RP… | R4.16 | 6
WSY4.16 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 4.16 - ventil vytápění | R4.16 | Y4.16 | 8
WD4.13 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje sever | m.č.4.16 | m.č.4.13 | 8
WS4.13 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 4.13 - napájení regulace | RP… | R4.13 | 6
WSY4.13 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 4.13 - ventil vytápění | R4.13 | Y4.13 | 8
WD3.12 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje jih | RM1 | m.č.3.12 | 50
WS3.12 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 3.12 - napájení regulace | RP… | R3.12 | 6
WSY3.12 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 3.12 - ventil vytápění | R3.12 | Y3.12 | 12
WD3.10 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje jih | m.č.3.12 | m.č.3.10 | 14
WS3.10 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 3.10 - napájení regulace | RP… | R3.10 | 6
WSY3.10 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 3.10 - ventil vytápění | R3.10 | Y3.10 | 12
WD3.08 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje jih | m.č.3.10 | m.č.3.08 | 8
WS3.08 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 3.08 - napájení regulace | RP… | R3.08 | 6
WSY3.08 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 3.08 - ventil vytápění | R3.08 | Y3.08 | 12
WD3.06 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje jih | m.č.3.08 | m.č.3.06 | 14
WS3.06 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 3.06 - napájení regulace | RP… | R3.06 | 6
WSY3.06 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 3.06 - ventil vytápění | R3.06 | Y3.06 | 12
WD3.04 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje jih | m.č.3.06 | m.č.3.04 | 8
WS3.04 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 3.04 - napájení regulace | RP… | R3.04 | 6
WSY3.04 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 3.04 - ventil vytápění | R3.04 | Y3.04 | 12
WD3.02 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje jih | m.č.3.04 | m.č.3.02 | 14
WS3.02 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 3.02 - napájení regulace | RP… | R3.02 | 6
WSY3.02 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 3.02 - ventil vytápění | R3.02 | Y3.02 | 12
WD4.02 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje jih | m.č.3.02 | m.č.4.02 | 80
WS4.02 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 4.02 - napájení regulace | RP… | R4.02 | 6
WSY4.02.1 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 4.02 - ventil vytápění 1 | R4.02 | Y4.02.1 | 12
WSY4.02.2 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 4.02 - ventil vytápění 2 | R4.02 | Y4.02.2 | 8
WSY4.02.3 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 4.02 - ventil vytápění 3 | R4.02 | Y4.02.3 | 6
WD4.04 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje jih | m.č.4.02 | m.č.4.04 | 14
WS4.04 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 4.04 - napájení regulace | RP… | R4.04 | 6
WSY4.04 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 4.04 - ventil vytápění | R4.04 | Y4.04 | 12
WD4.06 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje jih | m.č.4.04 | m.č.4.06 | 8
WS4.06 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 4.06 - napájení regulace | RP… | R4.06 | 6
WSY4.06 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 4.06 - ventil vytápění | R4.06 | Y4.06 | 12
WD4.08 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje jih | m.č.4.06 | m.č.4.08 | 14
WS4.08 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 4.08 - napájení regulace | RP… | R4.08 | 6
WSY4.08 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 4.08 - ventil vytápění | R4.08 | Y4.08 | 12
WD4.10 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje jih | m.č.4.08 | m.č.4.10 | 8
WS4.10 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 4.10 - napájení regulace | RP… | R4.10 | 6
WSY4.10 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 4.10 - ventil vytápění | R4.10 | Y4.10 | 12
WD4.12 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje jih | m.č.4.10 | m.č.4.12 | 14
WS4.12 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 4.12 - napájení regulace | RP… | R4.12 | 6
WSY4.12.1 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 4.12 - ventil vytápění 1 | R4.12 | Y4.12.1 | 10
WSY4.12.2 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 4.12 - ventil vytápění 2 | R4.12 | Y4.12.2 | 8
WSY4.12.3 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 4.12 - ventil vytápění 3 | R4.12 | Y4.12.3 | 8
Délky kabelů jsou pouze orientační
V době projektování nabylo známo přesné rozmístění komponentů

## Data
Akce: | Staveb. úpravy a přístav. obj.čp.20, Labská-Špindlerův Mlýn |  |  | Projektant:
Část: | D 1.4.9 měření a regulace |  |  | Jiří Novák
Zak.č./Dat. | A-2016-05; zak. MaR: 160903 / Datum: 11.2016
Stupeň: | DPS
Obsah: | Tabulka vstupů a výstupů |  |  | Verze 1
HW | SW | Pol. | Popis: | Poznámka
|  | A1P | AMiNi4DW2 – AO0.0-0.3
2 | AO0.0 | K1.1 | Kotel 1 - ovládání | 0-1V=vyp.;2-10V=0-100%
3 | AO0.1 | K1.2 | Kotel 2 - ovládání | 0-1V=vyp.;2-10V=0-100%
4 | AO0.2 | Y3 | ÚT welness podlaha regulační ventil | 0-10V=0-100%
5 | AO0.3 | Y4 | ÚT společné prostory regulační ventil | 0-10V=0-100%
|  | A1P | AMiNi4DW2 – DI0.0-0.7
7 | DI0.0 | SB12 | Stop tlačítko s aretací | ON-normál
8 | DI0.1 | QAH12 | Výskyt plynu - 1.stupeň koncentrace | ON-normál
9 | DI0.2 | QAH12 | Výskyt plynu - 2.stupeň koncentrace | ON-normál
10 | DI0.3 | LAH12 | Zaplavení kotelny | ON-porucha
11 | DI0.4 | TAH12 | Přehřátí teplé vody výstup | ON-normál
12 | DI0.5 | K1.1 | Kotel 1 - porucha | ON-porucha
13 | DI0.6 | K1.2 | Kotel 2 - porucha | ON-porucha
14 | DI0.7 | TČ1.1 | Tepelné čerpadlo 1 - porucha | ON-porucha
|  | A1P | AMiNi4DW2 – DO0.0-0.4
16 | DO0.0 | K1.1-2 | Blokování provozu kotelny | ON-normál
17 | DO0.1 | K1.1 | Kotel 1 - zapnout | ON-zapnout
18 | DO0.2 | K1.2 | Kotel 2 - zapnout | ON-zapnout
19 | DO0.3 | TČ1.1 | Tepelné čerpadlo 1 - blokování | ON-normál
20 | DO0.4 | TČ1.2 | Tepelné čerpadlo 2 - blokování | ON-normál
21 | DO0.5 | Y8.1 | TV - uzavírací ventil zásobník 1 | ON-otevřít
22 | DO0.6 | Y8.2 | TV - uzavírací ventil zásobník 2 | ON-otevřít
23 | DO0.7 | 1.11-12 | VZT1-herna klapky sání, odvod | ON-otevřít
|  | A1P | AMiNi4DW2 – AI0.0-0.7
25 | AI0.0 | P12 | Tlak v systému ÚT | 4-20mA=0-0,6MPa
26 | AI0.1 | T1.9 | Venkovní teplota | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
27 | AI0.2 | T12 | Teplota prostoru kotelny | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
28 | AI0.3 | T1.1 | Teplota topné vody výstup z TČ1 | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
29 | AI0.4 | T1.2 | Teplota topné vody výstup z TČ2 | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
30 | AI0.5 | T1.3 | Teplota topné vody výstup z kotlů | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
31 | AI0.6 | T1.4 | Teplota topné vody zpátečka do kotlů | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
32 | AI0.7 | T1.5 | Teplota akumulace 1 horní | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
|  | A1 | DM-RDO12– RL0-RL11
6.7 | RL0 | M2 | Bazén podávací čerpadlo | ON-zapnout
8.9 | RL1 | M3 | ÚT welness podlaha oběhové čerpadlo | ON-zapnout
10.11 | RL2 | M4 | ÚT společné prostory oběhové čerpadlo | ON-zapnout
12.13 | RL3 | M5 | VZT podávací čerpadlo | ON-zapnout
15.16 | RL4 | M6 | ÚT jídelna + gastro podlaha oběhové čerpadlo | ON-zapnout
17.18 | RL5 | M7 | ÚT pokoje sever oběhové čerpadlo | ON-zapnout
19,20 | RL6 | M8.1 | TV - nabíjecí čerpadlo 1 | ON-zapnout
21.22 | RL7 | M8.2 | TV - nabíjecí čerpadlo 1 | ON-zapnout
24.25 | RL8 | M8.3 | TV - cirkulační čerpadlo | ON-zapnout
26.27 | RL9 | M9 | ÚT pokoje jih oběhové čerpadlo | ON-zapnout
28.29 | RL10 | M10 | ÚT recepce,fitness podlaha oběhové čerpadlo | ON-zapnout
30.31 | RL11 | M11 | ÚT bazén podlaha oběhové čerpadlo | ON-zapnout
|  | A2 | DM-RDO12– RL0-RL11
6.7 | RL0 | M1.3 | VZT1-herna čerpadlo ohřívače | ON-zapnout
8.9 | RL1 | M3.3 | VZT3-šatny čerpadlo ohřívače | ON-zapnout
10.11 | RL2 | M4.3 | VZT4-recepce čerpadlo ohřívače | ON-zapnout
12.13 | RL3 | M5.3 | VZT5-kuchyně čerpadlo ohřívače | ON-zapnout
15.16 | RL4 | Y1.30 | Podl.vytápění ventil - m.č.1.30 odpočinek | ON-otevřít
17.18 | RL5 | Y1.27.1-2 | Podl.vytápění ventily - m.č.1.27 šatna ženy | ON-otevřít
19,20 | RL6 | Y1.25.1-2 | Podl.vytápění ventily - m.č.1.25 šatna muži | ON-otevřít
21.22 | RL7 | Y1.29.1-4 | Podl.vytápění ventily - m.č.1.29 sauny | ON-otevřít
24.25 | RL8 | Y1.32.1-5 | Podl.vytápění ventily - m.č.1.32 bazén 1.část | ON-otevřít
26.27 | RL9 | Y1.32.6-9 | Podl.vytápění ventily - m.č.1.32 bazén 2.část | ON-otevřít
28.29 | RL10 | Y1.04 | Podl.vytápění ventil - m.č.1.04 schodiště | ON-otevřít
30.31 | RL11 | Y1.05 | Podl.vytápění ventil - m.č.1.05 zázemí recepce | ON-otevřít
|  | A3 | DM-RDO12– RL0-RL11
6.7 | RL0 | Y1.09 | Podl.vytápění ventil - m.č.1.09 lyžárna | ON-otevřít
8.9 | RL1 | Y1.03.1-4 | Podl.vytápění ventily - m.č.1.03 recepce | ON-otevřít
10.11 | RL2 | Y1.02 | Podl.vytápění ventil - m.č.1.02 zádveří | ON-otevřít
12.13 | RL3 | Y2.09.1-3 | Podl.vytápění ventily - m.č.2.09 kancelář | ON-otevřít
15.16 | RL4 | Y2.07.1-3 | Podl.vytápění ventily - m.č.2.07 posilovna | ON-otevřít
17.18 | RL5 | Y2.06.1-3 | Podl.vytápění ventily - m.č.2.06 salonek | ON-otevřít
19,20 | RL6 | Y2.02.T1-6 | Podl.vytápění ventily - m.č.2.02 jídelna terasa | ON-otevřít
21.22 | RL7 | Y2.01 | Podl.vytápění ventil - m.č.2.01 schodiště | ON-otevřít
24.25 | RL8 | Y2.02.1-5 | Podl.vytápění ventily - m.č.2.02 jídelna | ON-otevřít
26.27 | RL9 | Y2.04.1-3 | Podl.vytápění ventily - m.č.2.04 kuchyně | ON-otevřít
28.29 | RL10 | M1 | Kotlové čerpadlo | ON-zapnout
30.31 | RL11 |  | Rezerva
|  | A4 | DM-DO18 – DO0-DO17
8 | DO0 | VZT2 | VZT2-welness stop - odstavení | ON-normál
9 | DO1 | 3.11-12 | VZT3-šatny klapky sání, odvod | ON-otevřít
10 | DO2 | M3.1 | VZT3-šatny PV - povolení chodu | ON-povolit chod
11 | DO3 | M3.2 | VZT3-šatny OV - povolení chodu | ON-povolit chod
12 | DO4 | 4.11-12 | VZT4-recepce klapky sání, odvod | ON-otevřít
13 | DO5 | 5.11-12 | VZT5-kuchyně klapky sání, odvod | ON-otevřít
17 | DO6 | M5.1 | VZT5-kuchyně PV - povolení chodu | ON-povolit chod
18 | DO7 | M5.2 | VZT5-kuchyně OV - povolení chodu | ON-povolit chod
19 | DO8 |  | Bazén - ovládání rolety vysunout | ON-vysunout
20 | DO9 |  | Bazén - ovládání rolety zasunout | ON-zasunout
21 | DO10 |  | Bazén - světelný okruh schody | ON-zapnout
22 | DO11 |  | Bazén - světelný okruh stěny | ON-zapnout
26 | DO12 |  | Bazén - perlinka na dně | ON-zapnout
27 | DO13 |  | Bazén - perlinka na stěně | ON-zapnout
28 | DO14 |  | Bazén - trysky na stěně | ON-zapnout
29 | DO15 |  | Bazén - chrlič | ON-zapnout
30 | DO16 |  | Bazén - protiproud | ON-zapnout
31 | DO17 | YBZ.3 | Dochlazovací bazének ventil | ON-otevřít
|  | A5 | DM-DO18 – DO0-DO17
8 | DO0 | YKN.4 | Kneipp ventil napouštění studené vody | ON-otevřít
9 | DO1 | YKN.5 | Kneipp ventil napouštění teplé vody | ON-otevřít
10 | DO2 | YKN.6 | Kneipp ventil 3 | ON-otevřít
11 | DO3 |  | Pára - ovládání | ON-zapnout
12 | DO4 |  | Pára - ovládání osvětlení | ON-zapnout
13 | DO5 |  | Sauna - připojení | ON-zapnout
17 | DO6 | ČV1 | Čerpadlo ve vrtu | ON-zapnout
18 | DO7 | ČV2 | Blokace čerpadla ATS stanice | ON-normál
19 | DO8 | Y1.1 | Ventil topné vody z TČ do AKU 1 (velká) | ON-otevřít
20 | DO9 | Y1.2 | Ventil topné vody z TČ do AKU 2 (malá) | ON-otevřít
21 | DO10 | Y1.3 | Ventil topné vody z kotlů do AKU 1 (velká) | ON-otevřít
22 | DO11 | Y1.4 | Ventil topné vody z kotlů do AKU 2 (malá) | ON-otevřít
26 | DO12 |  | Rezerva
27 | DO13 |  | Rezerva
28 | DO14 |  | Rezerva
29 | DO15 | MX10 | Akustická signalizace poruchy do recepce | ON-porucha
30 | DO16 | HL21 | Signalizace sumární poruchy | ON-porucha
31 | DO17 | HL1.1 | VZT1-herna -sv.signalizace provoz | ON-provoz
|  | A6 | DM-DI24 – DI0-DI23
7 | DI0 | TČ1.1 | Tepelné čerpadlo 1 - signál nečinnost | ON-nečinnost
8 | DI1 | TČ1.2 | Tepelné čerpadlo 2 - porucha | ON-porucha
9 | DI2 | TČ1.2 | Tepelné čerpadlo 2 - signál nečinnost | ON-nečinnost
10 | DI3 | M2 | Bazén podávací čerpadlo | ON-provoz
11 | DI4 | M3 | ÚT welness podlaha oběhové čerpadlo | ON-provoz
12 | DI5 | M4 | ÚT společné prostory oběhové čerpadlo | ON-provoz
13 | DI6 | M5 | VZT podávací čerpadlo | ON-provoz
14 | DI7 | M6 | ÚT jídelna + gastro podlaha oběhové čerpadlo | ON-provoz
16 | DI8 | M7 | ÚT pokoje sever oběhové čerpadlo | ON-provoz
17 | DI9 | M8.1 | TV - nabíjecí čerpadlo 1 | ON-provoz
18 | DI10 | M8.2 | TV - nabíjecí čerpadlo 1 | ON-provoz
19 | DI11 | M8.3 | TV - cirkulační čerpadlo | ON-provoz
20 | DI12 | M9 | ÚT pokoje jih oběhové čerpadlo | ON-provoz
21 | DI13 | M10 | ÚT recepce,fitness podlaha oběhové čerpadlo | ON-provoz
22 | DI14 | M11 | ÚT bazén podlaha oběhové čerpadlo | ON-provoz
23 | DI15 | M1 | Kotlové čerpadlo | ON-provoz
25 | DI16 | 1.21 | VZT1-herna TD filtr přívod | ON-normál
26 | DI17 | 1.22 | VZT1-herna TD filtr odvod | ON-normál
27 | DI18 | 1.51 | VZT1-herna - protimraz.ochrana vzduch | ON-normál
28 | DI19 | PK1.1 | VZT1-herna - protipožární klapka výfuk | ON-normál
29 | DI20 | M1.1 | VZT1-herna PV - porucha | ON-normál
30 | DI21 | M1.2 | VZT1-herna OV - porucha | ON-normál
31 | DI22 | M1.3 | VZT1-herna čerpadlo ohřívače | ON-provoz
32 | DI23 | 1.71 | VZT1-herna zapnutí z prostoru | Impuls-zapni
|  | A7 | DM-DI24 – DI0-DI23
7 | DI0 | SA1.1 | VZT1-herna - volba provozu | OFF-vypni;ON-ručně
8 | DI1 | SA1.1 | VZT1-herna - volba provozu | OFF-vypni;ON-automat
9 | DI2 | PK2.1 | VZT2-welness - protipožární klapka výfuk | ON-normál
10 | DI3 | VZT2 | VZT2-welness - porucha | ON-porucha
11 | DI4 | 3.21 | VZT3-šatny TD filtr přívod | ON-normál
12 | DI5 | 3.22 | VZT3-šatny TD filtr odvod | ON-normál
13 | DI6 | 3.51 | VZT3-šatny - protimraz.ochrana vzduch | ON-normál
14 | DI7 | PK3.1 | VZT3-šatny - protipožární klapka výfuk | ON-normál
16 | DI8 | M3.1 | VZT3-šatny PV - porucha | ON-normál
17 | DI9 | M3.2 | VZT3-šatny OV - porucha | ON-normál
18 | DI10 | M3.3 | VZT3-šatny čerpadlo ohřívače | ON-provoz
19 | DI11 | 3.71 | VZT3-šatny zapnutí z prostoru | Impuls-zapni
20 | DI12 | SA3.1 | VZT3-šatny - volba provozu | OFF-vypni;ON-ručně
21 | DI13 | SA3.1 | VZT3-šatny - volba provozu | OFF-vypni;ON-automat
22 | DI14 | 4.21 | VZT4-recepce TD filtr přívod | ON-normál
23 | DI15 | 4.22 | VZT4-recepce TD filtr odvod | ON-normál
25 | DI16 | 4.51 | VZT4-recepce - protimraz.ochrana vzduch | ON-normál
26 | DI17 | M4.1 | VZT4-recepce PV - porucha | ON-normál
27 | DI18 | M4.2 | VZT4-recepce OV - porucha | ON-normál
28 | DI19 | M4.3 | VZT4-recepce čerpadlo ohřívače | ON-provoz
29 | DI20 | 4.71 | VZT4-recepce zapnutí z prostoru | Impuls-zapni
30 | DI21 | SA4.1 | VZT4-recepce - volba provozu | OFF-vypni;ON-ručně
31 | DI22 | SA4.1 | VZT4-recepce - volba provozu | OFF-vypni;ON-automat
32 | DI23 | 5.21 | VZT5-kuchyně TD filtr přívod | ON-normál
|  | A8 | DM-DI24 – DI0-DI23
7 | DI0 | 5.22 | VZT5-kuchyně TD filtr odvod | ON-normál
8 | DI1 | 5.51 | VZT5-kuchyně - protimraz.ochrana vzduch | ON-normál
9 | DI2 | M5.1 | VZT5-kuchyně PV - porucha | ON-normál
10 | DI3 | M5.2 | VZT5-kuchyně OV - porucha | ON-normál
11 | DI4 | M5.3 | VZT5-kuchyně čerpadlo ohřívače | ON-provoz
12 | DI5 | 5.71 | VZT5-kuchyně zapnutí z prostoru | Impuls-zapni
13 | DI6 | SA5.1 | VZT5-kuchyně - volba provozu | OFF-vypni;ON-ručně
14 | DI7 | SA5.1 | VZT5-kuchyně - volba provozu | OFF-vypni;ON-automat
16 | DI8 |  | Požadavek na teplo od bazénu | ON-topit
17 | DI9 |  | Požadavek na teplo od vířivky | ON-topit
18 | DI10 | HDO | Signalizace nízký tarif | ON-nízký tarif
19 | DI11 | K1.1 | Kotel 1 - výpadek napájení | ON-normál
20 | DI12 | K1.2 | Kotel 2 - výpadek napájení | ON-normál
21 | DI13 | MX10 | Vypnutí (kvitace) akust.signalizace z recepce | Impuls-kvitace
22 | DI14 |  | Rezerva signalizace EPS
23 | DI15 |  | Rezerva
25 | DI16 |  | Rezerva
26 | DI17 |  | Rezerva
27 | DI18 |  | Rezerva
28 | DI19 |  | Rezerva
29 | DI20 |  | Rezerva
30 | DI21 |  | Rezerva
31 | DI22 |  | Rezerva
32 | DI23 |  | Rezerva
|  | A9 | DM-AI12 – AI0..AI11
7 | AI0 | T1.6 | Teplota akumulace 1 spodní | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
8 | AI1 | T1.7 | Teplota akumulace 2 horní | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
9 | AI2 | T1.8 | Teplota akumulace 2 spodní | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
10 | AI3 | T3 | ÚT welness podlaha teplota topné vody | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
12 | AI4 | T4 | ÚT společné prostory teplota topné vody | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
13 | AI5 | T6 | ÚT jídelna+gastro podlaha teplota topné vody | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
14 | AI6 | T7 | ÚT pokoje sever teplota topné vody | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
15 | AI7 | T8.1 | TV-teplota v zásobníku 1 | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
17 | AI8 | T8.2 | TV-teplota v zásobníku 2 | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
18 | AI9 | T8.3 | TV-teplota cirkulace | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
19 | AI10 | T9 | ÚT pokoje jih teplota topné vody | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
20 | AI11 | T10 | ÚT recepce,fitness podlaha teplota top.vody | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
|  | A10 | DM-AI12 – AI0..AI11
7 | AI0 | T11 | ÚT bazén podlaha teplota topné vody | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
8 | AI1 | T1.30 | Teplota prostoru m.č. 1.30 odpočinek | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
9 | AI2 | T1.27 | Teplota prostoru m.č. 1.27 šatna ženy | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
10 | AI3 | T1.25 | Teplota prostoru m.č. 1.25 šatna muži | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
12 | AI4 | T1.29 | Teplota prostoru m.č. 1.29 sauny | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
13 | AI5 | T1.32 | Teplota prostoru m.č. 1.32 bazén | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
14 | AI6 | T1.04 | Teplota prostoru m.č. 1.04 schodiště | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
15 | AI7 | T1.05 | Teplota prostoru m.č. 1.05 zázemí recepce | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
17 | AI8 | T1.09 | Teplota prostoru m.č. 1.09 lyžárna | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
18 | AI9 | T1.03 | Teplota prostoru m.č. 1.03 recepce | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
19 | AI10 | T1.02 | Teplota prostoru m.č. 1.02 zádveří | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
20 | AI11 | T2.09 | Teplota prostoru m.č. 2.09 kancelář | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
|  | A11 | DM-UI8AO8U – AO0-AO7
7 | AO0 | Y6 | ÚT jídelna + gastro podlaha regulační ventil | 0-10V=0-100%
8 | AO1 | Y7 | ÚT pokoje sever regulační ventil | 0-10V=0-100%
9 | AO2 | Y9 | ÚT pokoje jih regulační ventil | 0-10V=0-100%
10 | AO3 | Y10 | ÚT recepce,fitness podlaha regulační ventil | 0-10V=0-100%
11 | AO4 | Y11 | ÚT bazén podlaha regulační ventil | 0-10V=0-100%
12 | AO5 | M1.1 | VZT1-herna PV - řízení otáček | 0-10V=0-100%
13 | AO6 | M1.2 | VZT1-herna OV - řízení otáček | 0-10V=0-100%
14 | AO7 | 1.13 | VZT1-herna klapka obtok rekuperace | 0-10V=0-100%
|  | A11 | DM-UI8AO8U – UI0-UI7
16 | UI0 | T2.07 | Teplota prostoru m.č. 2.07 posilovna | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
17 | UI1 | T2.06 | Teplota prostoru m.č. 2.06 salonek | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
18 | UI2 | T2.02T | Teplota prostoru m.č. 2.02 jídelna terasa | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
19 | UI3 | T2.01 | Teplota prostoru m.č. 2.01 schodiště | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
21 | UI4 | T2.02 | Teplota prostoru m.č. 2.02 jídelna | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
22 | UI5 | T2.04 | Teplota prostoru m.č. 2.04 kuchyně | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
23 | UI6 | 1.31 | VZT1-herna teplota přívod | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
24 | UI7 | 1.32 | VZT1-herna teplota odvod | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
|  | A12 | DM-UI8AO8U – AO0-AO7
7 | AO0 | 1.61 | VZT1-herna ventil ohřívače | 0-10V=0-100%
8 | AO1 | M3.1 | VZT3-šatny PV - řízení otáček | 0-10V=0-100%
9 | AO2 | M3.2 | VZT3-šatny OV - řízení otáček | 0-10V=0-100%
10 | AO3 | 3.13 | VZT3-šatny klapka obtok rekuperace | 0-10V=0-100%
11 | AO4 | 3.61 | VZT3-šatny ventil ohřívače | 0-10V=0-100%
12 | AO5 | M4.1 | VZT4-recepce PV - řízení otáček | 0-10V=0-100%
13 | AO6 | M4.2 | VZT4-recepce OV - řízení otáček | 0-10V=0-100%
14 | AO7 | 4.13 | VZT4-recepce klapka obtok rekuperace | 0-10V=0-100%
|  | A12 | DM-UI8AO8U – UI0-UI7
16 | UI0 | 1.34 | VZT1-herna teplota nasávaná venkovní | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
17 | UI1 | 1.35 | VZT1-herna teplota zpátečky ohřívače | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
18 | UI2 | 1.37 | VZT1-herna teplota za rekuperací výfuk | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
19 | UI3 | 3.31 | VZT3-šatny teplota přívod | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
21 | UI4 | 3.32 | VZT3-šatny teplota odvod | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
22 | UI5 | 3.34 | VZT3-šatny teplota nasávaná venkovní | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
23 | UI6 | 3.35 | VZT3-šatny teplota zpátečky ohřívače | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
24 | UI7 | 3.37 | VZT3-šatny teplota za rekuperací výfuk | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
|  | A13 | DM-UI8AO8U – AO0-AO7
7 | AO0 | 4.61 | VZT4-recepce ventil ohřívače | 0-10V=0-100%
8 | AO1 | M5.1 | VZT5-kuchyně PV řízení otáček | 0-10V=0-100%
9 | AO2 | M5.2 | VZT5-kuchyně OV řízení otáček | 0-10V=0-100%
10 | AO3 | 5.13 | VZT5-kuchyně klapka obtok rekuperace | 0-10V=0-100%
11 | AO4 | 5.61 | VZT5-kuchyně ventil ohřívače | 0-10V=0-100%
12 | AO5 |  | Rezerva
13 | AO6 |  | Rezerva
14 | AO7 |  | Rezerva
|  | A13 | DM-UI8AO8U – UI0-UI7
16 | UI0 | 4.31 | VZT4-recepce teplota přívod | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
17 | UI1 | 4.32 | VZT4-recepce teplota odvod | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
18 | UI2 | 4.34 | VZT4-recepce teplota nasávaná venkovní | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
19 | UI3 | 4.35 | VZT4-recepce teplota zpátečky ohřívače | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
21 | UI4 | 4.37 | VZT4-recepce teplota za rekuperací výfuk | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
22 | UI5 | 5.31 | VZT4-recepce teplota přívod | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
23 | UI6 | 5.32 | VZT4-recepce teplota odvod | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
24 | UI7 | 5.34 | VZT4-recepce teplota nasávaná venkovní | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
|  | A14 | DM-UI8DO8 – DO0-DO7
6 | DO0 | HL1.2 | VZT1-herna -sv.signalizace porucha | ON-porucha
7 | DO1 | HL2.1 | VZT2-welness -sv.signalizace porucha | ON-porucha
8 | DO2 | HL3.1 | VZT3-šatny -sv.signalizace provoz | ON-provoz
9 | DO3 | HL3.2 | VZT3-šatny -sv.signalizace porucha | ON-porucha
10 | DO4 | HL4.1 | VZT4-recepce -sv.signalizace provoz | ON-provoz
11 | DO5 | HL4.2 | VZT4-recepce -sv.signalizace porucha | ON-porucha
12 | DO6 | HL5.1 | VZT5-kuchyně -sv.signalizace provoz | ON-provoz
13 | DO7 | HL5.2 | VZT5-kuchyně -sv.signalizace porucha | ON-porucha
|  | A14 | DM-UI8DO8 – UI0-UI7
16 | UI0 | 5.35 | VZT4-recepce teplota zpátečky ohřívače | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
17 | UI1 | 5.37 | VZT4-recepce teplota za rekuperací výfuk | Čidlo Ni1000/6180ppm/°C
18 | UI2 | LA1 | Akumulační nádrž vody - hladina | 4-20mA=0-......m
19 | UI3 |  | Rezerva
21 | UI4 |  | Rezerva
22 | UI5 |  | Rezerva
23 | UI6 |  | Rezerva
24 | UI7 |  | Rezerva

## Kabely výpočet
Akce: | Staveb. úpravy a přístavba obj.čp.20, Labská - Špindlerův Mlýn |  |  | Projektant:
Část: | D 1.4.9 měření a regulace |  |  | Jiří Novák
Zak.č./Dat. | A-2016-05; zak. MaR: 160903 / Datum: 11.2016
Stupeň: | DPS
Obsah: | Kabelová listina |  |  | Verze 1
Označení kabelu | Typ kabelu | Poznámka | Odkud | Kam | délka m
|  | RM1 - kabely 400/230V |  |  |  | CYKY 4-J 1,5 | CYKY 3-J 1,5 | CYKY 3-O 1,5 | JYTY 7-J 1 | JYTY 4-O 1 | JYTY 14-J 1 | JYTY 2-O 1 | UTP Cat5e | CYA 6 Z/ŽL | LamDataPar 2x2x0,8
WL RM1 | CYKY 5-J 6 | Přivod rozvaděče RM1 dodávka elektro | Elektro | RM1
WL M5.1 | CYKY 4-J 1,5 | VZT5-kuchyně ventilátor přívod | RM1 | M5.1 |  | 64
WL M5.2 | CYKY 4-J 1,5 | VZT5-kuchyně ventilátor odvod | RM1 | M5.2 |  | 64
WL K1.1 | CYKY 3-J 1,5 | Kotel 1 | RM1 | K1.1 |  |  | 18
WL K1.2 | CYKY 3-J 1,5 | Kotel 2 | RM1 | K1.2 |  |  | 18
WS SB12 | CYKY 3-O 1,5 | Stop tlačítko | RM1 | SB12 |  |  |  | 18
WL M2 | CYKY 3-J 1,5 | Bazén podávací čerpadlo | RM1 | M2 |  |  | 20
WL M3 | CYKY 3-J 1,5 | ÚT welness podlaha oběhové čerpadlo | RM1 | M3 |  |  | 20
WL M4 | CYKY 3-J 1,5 | ÚT společné prostory oběhové čerpadlo | RM1 | M4 |  |  | 20
WL M5 | CYKY 3-J 1,5 | VZT podávací čerpadlo | RM1 | M5 |  |  | 20
WL M6 | CYKY 3-J 1,5 | ÚT jídelna + gastro podlaha oběhové čerpadlo | RM1 | M6 |  |  | 20
WL M7 | CYKY 3-J 1,5 | ÚT pokoje sever oběhové čerpadlo | RM1 | M7 |  |  | 16
WL M8.1 | CYKY 3-J 1,5 | TV - nabíjecí čerpadlo 1 | RM1 | M8.1 |  |  | 15
WL M8.2 | CYKY 3-J 1,5 | TV - nabíjecí čerpadlo 1 | RM1 | M8.2 |  |  | 15
WL M8.3 | CYKY 3-J 1,5 | TV - cirkulační čerpadlo | RM1 | M8.3 |  |  | 15
WL M9 | CYKY 3-J 1,5 | ÚT pokoje jih oběhové čerpadlo | RM1 | M9 |  |  | 16
WL M10 | CYKY 3-J 1,5 | ÚT recepce,fitness podlaha oběhové čerpadlo | RM1 | M10 |  |  | 16
WL M11 | CYKY 3-J 1,5 | ÚT bazén podlaha oběhové čerpadlo | RM1 | M11 |  |  | 16
WL M1.1 | CYKY 3-J 1,5 | VZT1-herna ventilátor přívod | RM1 | M1.1 |  |  | 36
WL M1.2 | CYKY 3-J 1,5 | VZT1-herna ventilátor odvod | RM1 | M1.2 |  |  | 36
WL M3.1 | CYKY 3-J 1,5 | VZT3-šatny ventilátor přívod | RM1 | M3.1 |  |  | 42
WL M3.2 | CYKY 3-J 1,5 | VZT3-šatny ventilátor odvod | RM1 | M3.2 |  |  | 42
WL M4.1 | CYKY 3-J 1,5 | VZT4-recepce ventilátor přívod | RM1 | M4.1 |  |  | 52
WL M4.2 | CYKY 3-J 1,5 | VZT4-recepce ventilátor odvod | RM1 | M4.2 |  |  | 52
WL VZT2 | CYKY 3-J 1,5 | VZT2-welness napájení | RM1 | VZT2 |  |  | 42
WL M1.3 | CYKY 3-J 1,5 | VZT1-herna čerpadlo ohřívače | RM1 | M1.3 |  |  | 36
WL M3.3 | CYKY 3-J 1,5 | VZT3-šatny čerpadlo ohřívače | RM1 | M3.3 |  |  | 42
WL M4.3 | CYKY 3-J 1,5 | VZT4-recepce čerpadlo ohřívače | RM1 | M4.3 |  |  | 52
WL M5.3 | CYKY 3-J 1,5 | VZT5-kuchyně čerpadlo ohřívače | RM1 | M5.3 |  |  | 64
WS RA1.1 | JYTY 7-J 1 | Podlah.vytápění rozděl.RA1.1 m.č.1.30-odp. | RM1 | RA1.1 |  |  |  |  | 30
WS RA1.2 | JYTY 7-J 1 | Podlah.vytápění rozděl.RA1.2 m.č.1.33-mas. | RM1 | RA1.2 |  |  |  |  | 55
WS RA2 | JYTY 7-J 1 | Podlah.vytápění rozděl.RA2 m.č.1.05-záz.rec. | RM1 | RA2 |  |  |  |  | 61
WS RA3 | JYTY 4-O 1 | Podlah.vytápění rozděl.RA3 m.č.2.07-posil. | RM1 | RA3 | [5 empty] | 50
WS RA4 | JYTY 4-O 1 | Podlah.vytápění rozděl.RA4 m.č.2.06-salon. | RM1 | RA4 | [5 empty] | 46
WS RA5 | JYTY 7-J 1 | Podlah.vytápění rozděl.RA5 m.č.2.04-kuch. | RM1 | RA5 |  |  |  |  | 75
RM1 - kabely cizí napětí
WS TČ1.1 | CYKY 3-O 1,5 | Tepelné čerpadlo 1 - blokování | RM1 | TČ1.1 |  |  |  | 58
WS TČ1.2 | CYKY 3-O 1,5 | Tepelné čerpadlo 2 - blokování | RM1 | TČ1.2 |  |  |  | 58
WS BAZ.1 | JYTY 7-J 1 | Ovládání technologie bazénu | RM1 | Rozv.baz. |  |  |  |  | 16
WS BAZ.2 | JYTY 14-J 1 | Ovládání technologie bazénu | RM1 | Rozv.baz. | [6 empty] | 16
WS PARA | JYTY 7-J 1 | Ovládání páry a osvětlení | RM1 | Rozv.pára |  |  |  |  | 16
WS SAUNA | JYTY 7-J 1 | Ovládání připojení sauny a čerp.vody | RM1 | El.-RH |  |  |  |  | 15
RM1 - kabely malého napětí
WC M5.1 | JYTY 4-O 1 | VZT5-kuchyně PV ovl.+signalizace | RM1 | M5.1 | [5 empty] | 64
WD M5.1 | JYTY 2-O 1 | VZT5-kuchyně PV řízení otáček | RM1 | M5.1 | [7 empty] | 64
WC M5.2 | JYTY 4-O 1 | VZT5-kuchyně OV ovl.+signalizace | RM1 | M5.2 | [5 empty] | 64
WD M5.2 | JYTY 2-O 1 | VZT5-kuchyně OV řízení otáček | RM1 | M5.2 | [7 empty] | 64
WC K1.1 | JYTY 4-O 1 | Kotel 1 - blokování a povovení chodu | RM1 | K1.1 | [5 empty] | 18
WD K1.1 | JYTY 4-O 1 | Kotel 1 - porucha a řízení výkonu | RM1 | K1.1 | [5 empty] | 18
WC K1.2 | JYTY 4-O 1 | Kotel 2 - blokování a povovení chodu | RM1 | K1.2 | [5 empty] | 18
WD K1.2 | JYTY 4-O 1 | Kotel 2 - porucha a řízení výkonu | RM1 | K1.2 | [5 empty] | 18
WC M1.1 | JYTY 2-O 1 | VZT1-herna PV - porucha | RM1 | M1.1 | [7 empty] | 36
WD M1.1 | JYTY 2-O 1 | VZT1-herna PV - řízení otáček | RM1 | M1.1 | [7 empty] | 36
WC M1.2 | JYTY 2-O 1 | VZT1-herna OV - porucha | RM1 | M1.2 | [7 empty] | 36
WD M1.2 | JYTY 2-O 1 | VZT1-herna OV - řízení otáček | RM1 | M1.2 | [7 empty] | 36
WC M3.1 | JYTY 4-O 1 | VZT3-šatny PV - porucha, povolení chodu | RM1 | M3.1 | [5 empty] | 42
WD M3.1 | JYTY 2-O 1 | VZT3-šatny PV - řízení otáček | RM1 | M3.1 | [7 empty] | 42
WC M3.2 | JYTY 4-O 1 | VZT3-šatny OV - porucha, povolení chodu | RM1 | M3.2 | [5 empty] | 42
WD M3.2 | JYTY 2-O 1 | VZT3-šatny OV - řízení otáček | RM1 | M3.2 | [7 empty] | 42
WC M4.1 | JYTY 2-O 1 | VZT4-recepce PV - porucha | RM1 | M4.1 | [7 empty] | 52
WD M4.1 | JYTY 2-O 1 | VZT4-recepce PV - řízení otáček | RM1 | M4.1 | [7 empty] | 52
WC M4.2 | JYTY 2-O 1 | VZT4-recepce OV - porucha | RM1 | M4.2 | [7 empty] | 52
WD M4.2 | JYTY 2-O 1 | VZT4-recepce OV - řízení otáček | RM1 | M4.2 | [7 empty] | 52
WD ETH | UTP Cat5e | Ethernet připojení na síť PC | RM1 | Ethernet | [8 empty] | 20
WD VZT2 | UTP Cat5e | VZT2-welness komunikace Modbus TCP/IP | RM1 | VZT2 | [8 empty] | 42
WD 2.34 | JYTY 4-O 1 | VZT2-welness-hygrostat-pouze instal.kabelu | VZT2 | 2.33H | [5 empty] | 27
WD 2.71 | JYTY 4-O 1 | VZT2-welness-ovladač-pouze instal.kabelu | VZT2 | 2.71 | [5 empty] | 27
WD 2.33 | JYTY 4-O 1 | VZT2-wel.-čidlo prostor-pouze instal.kabelu | 2.71 | 2.33 | [5 empty] | 27
WD 2.34 | JYTY 4-O 1 | VZT2-wel.-venk.čidlo-pouze instal.kabelu | VZT2 | 2.34 | [5 empty] | 12
WC Y8.1 | JYTY 4-O 1 | TV - uzavírací ventil zásobník 1 | RM1 | Y8.1 | [5 empty] | 16
WC Y8.2 | JYTY 4-O 1 | TV - uzavírací ventil zásobník 2 | RM1 | Y8.2 | [5 empty] | 16
WC 1.11 | JYTY 2-O 1 | VZT1-herna klapka sání | RM1 | 1.11 | [7 empty] | 36
WC 1.12 | JYTY 2-O 1 | VZT1-herna klapka odvod | RM1 | 1.12 | [7 empty] | 36
WC 3.11 | JYTY 2-O 1 | VZT3-šatny klapka sání | RM1 | 3.11 | [7 empty] | 42
WC 3.12 | JYTY 2-O 1 | VZT3-šatny klapka odvod | RM1 | 3.12 | [7 empty] | 42
WC 4.11 | JYTY 2-O 1 | VZT4-recepce klapka sání | RM1 | 4.11 | [7 empty] | 52
WC 4.12 | JYTY 2-O 1 | VZT4-recepce klapka odvod | RM1 | 4.12 | [7 empty] | 52
WC 5.11 | JYTY 2-O 1 | VZT5-kuchyně klapka sání | RM1 | 5.11 | [7 empty] | 64
WC 5.12 | JYTY 2-O 1 | VZT5-kuchyně klapka odvod | RM1 | 5.12 | [7 empty] | 64
WC YBZ.3 | JYTY 4-O 1 | Dochlazovací bazének ventil | RM1 | YBZ.3 | [5 empty] | 25
WC YKN.4 | JYTY 4-O 1 | Kneipp ventil napouštění studené vody | RM1 | YKN.4 | [5 empty] | 25
WC YKN.5 | JYTY 4-O 1 | Kneipp ventil napouštění teplé vody | RM1 | YKN.5 | [5 empty] | 25
WC YKN.6 | JYTY 4-O 1 | Kneipp ventil 3 | RM1 | YKN.6 | [5 empty] | 25
WC MX10 | JYTY 7-J 1 | Skříňka signalizace do recepce | RM1 | MX10 |  |  |  |  | 52
WC 1.71 | JYTY 7-J 1 | VZT1-herna ovládání z prostoru | RM1 | 1.71 |  |  |  |  | 33
WC 3.71 | JYTY 7-J 1 | VZT3-šatny ovládání z prostoru | RM1 | 3.71 |  |  |  |  | 52
WC 4.71 | JYTY 7-J 1 | VZT4-recepce ovládání z prostoru | RM1 | 4.71 |  |  |  |  | 52
WC 5.71 | JYTY 7-J 1 | VZT5-kuchyně ovládání z prostoru | RM1 | 5.71 |  |  |  |  | 72
WC QS12 | JYTY 7-J 1 | Detektory plynu - kotelna - krabice | RM1 | KQS12 |  |  |  |  | 18
WC QS12.1 | JYTY 4-O 1 | Detektor plynu - kotelna | KQS10 | QS10.1 | [5 empty] | 4
WC QS12.2 | JYTY 4-O 1 | Detektor plynu - kotelna | KQS10 | QS10.2 | [5 empty] | 4
WC QS12.3 | JYTY 4-O 1 | Detektor CO - kotelna | KQS10 | QS10.3 | [5 empty] | 6
WC LAH12 | JYTY 2-O 1 | Zaplavení kotelny | RM1 | LAH12 | [7 empty] | 15
WC TAH12 | JYTY 2-O 1 | Přehřátí teplé vody výstup | RM1 | TAH12 | [7 empty] | 16
WC TČ1.1 | JYTY 7-J 1 | Tepelné čerpadlo 1 - signalizace | RM1 | TČ1.1 |  |  |  |  | 58
WC TČ1.2 | JYTY 7-J 1 | Tepelné čerpadlo 2 - signalizace | RM1 | TČ1.2 |  |  |  |  | 58
WC 1.21 | JYTY 2-O 1 | VZT1-herna TD filtr přívod | RM1 | 1.21 | [7 empty] | 36
WC 1.22 | JYTY 2-O 1 | VZT1-herna TD filtr odvod | RM1 | 1.22 | [7 empty] | 36
WC 1.51 | JYTY 2-O 1 | VZT1-herna - protimraz.ochrana vzduch | RM1 | 1.51 | [7 empty] | 36
WC PK1.1 | JYTY 2-O 1 | VZT1-herna - protipožární klapka výfuk | RM1 | PK1.1 | [7 empty] | 40
WC PK2.1 | JYTY 2-O 1 | VZT2-welness - protipožární klapka výfuk | RM1 | PK2.1 | [7 empty] | 46
WC VZT2 | JYTY 4-O 1 | VZT2-welness - odstavení, porucha | RM1 | VZT2 | [5 empty] | 42
WC 3.21 | JYTY 2-O 1 | VZT3-šatny TD filtr přívod | RM1 | 3.21 | [7 empty] | 42
WC 3.22 | JYTY 2-O 1 | VZT3-šatny TD filtr odvod | RM1 | 3.22 | [7 empty] | 42
WC 3.51 | JYTY 2-O 1 | VZT3-šatny - protimraz.ochrana vzduch | RM1 | 3.51 | [7 empty] | 42
WC PK3.1 | JYTY 2-O 1 | VZT3-šatny - protipožární klapka výfuk | RM1 | PK3.1 | [7 empty] | 46
WC 4.21 | JYTY 2-O 1 | VZT4-recepce TD filtr přívod | RM1 | 4.21 | [7 empty] | 52
WC 4.22 | JYTY 2-O 1 | VZT4-recepce TD filtr odvod | RM1 | 4.22 | [7 empty] | 52
WC 4.51 | JYTY 2-O 1 | VZT4-recepce - protimraz.ochrana vzduch | RM1 | 4.51 | [7 empty] | 52
WC 5.21 | JYTY 2-O 1 | VZT5-kuchyně TD filtr přívod | RM1 | 5.21 | [7 empty] | 64
WC 5.22 | JYTY 2-O 1 | VZT5-kuchyně TD filtr odvod | RM1 | 5.22 | [7 empty] | 64
WC 5.51 | JYTY 2-O 1 | VZT5-kuchyně - protimraz.ochrana vzduch | RM1 | 5.51 | [7 empty] | 64
WC BAZ | JYTY 4-O 1 | Bazén rozvaděč - signalizace | RM1 | BAZ | [5 empty] | 16
WC HDO | JYTY 4-O 1 | Signalizace nízký tarif | RM1 | R-TOP | [5 empty] | 14
WD Y3 | JYTY 4-O 1 | ÚT welness podlaha regulační ventil | RM1 | Y3 | [5 empty] | 20
WD Y4 | JYTY 4-O 1 | ÚT společné prostory regulační ventil | RM1 | Y4 | [5 empty] | 20
WD Y6 | JYTY 4-O 1 | ÚT jídelna + gastro podlaha regulační ventil | RM1 | Y6 | [5 empty] | 20
WD Y7 | JYTY 4-O 1 | ÚT pokoje sever regulační ventil | RM1 | Y7 | [5 empty] | 16
WD Y9 | JYTY 4-O 1 | ÚT pokoje jih regulační ventil | RM1 | Y9 | [5 empty] | 16
WD Y10 | JYTY 4-O 1 | ÚT recepce,fitness podlaha regulační ventil | RM1 | Y10 | [5 empty] | 16
WD Y11 | JYTY 4-O 1 | ÚT bazén podlaha regulační ventil | RM1 | Y11 | [5 empty] | 16
WD 1.13 | JYTY 4-O 1 | VZT1-herna klapka obtok rekuperace | RM1 | 1.13 | [5 empty] | 36
WD 1.61 | JYTY 4-O 1 | VZT1-herna ventil ohřívače | RM1 | 1.61 | [5 empty] | 36
WD 3.13 | JYTY 4-O 1 | VZT3-šatny klapka obtok rekuperace | RM1 | 3.13 | [5 empty] | 42
WD 3.61 | JYTY 4-O 1 | VZT3-šatny ventil ohřívače | RM1 | 3.61 | [5 empty] | 42
WD 4.13 | JYTY 4-O 1 | VZT4-recepce klapka obtok rekuperace | RM1 | 4.13 | [5 empty] | 52
WD 4.61 | JYTY 4-O 1 | VZT4-recepce ventil ohřívače | RM1 | 4.61 | [5 empty] | 52
WD 5.13 | JYTY 4-O 1 | VZT5-kuchyně klapka obtok rekuperace | RM1 | 5.13 | [5 empty] | 64
WD 5.61 | JYTY 4-O 1 | VZT5-kuchyně ventil ohřívače | RM1 | 5.61 | [5 empty] | 64
WD P12 | JYTY 4-O 1 | Tlak v systému ÚT | RM1 | P12 | [5 empty] | 20
WD T1.9 | JYTY 2-O 1 | Venkovní teplota | RM1 | T1.9 | [7 empty] | 42
WD T12 | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru kotelny | RM1 | T12 | [7 empty] | 18
WD T1.1 | JYTY 2-O 1 | Teplota topné vody výstup z TČ1 | RM1 | T1.1 | [7 empty] | 30
WD T1.2 | JYTY 2-O 1 | Teplota topné vody výstup z TČ2 | RM1 | T1.2 | [7 empty] | 30
WD T1.3 | JYTY 2-O 1 | Teplota topné vody do akumuace | RM1 | T1.3 | [7 empty] | 18
WD T1.4 | JYTY 2-O 1 | Teplota topné vody zpátečka z akumuace | RM1 | T1.4 | [7 empty] | 18
WD T1.5 | JYTY 2-O 1 | Teplota akumulace 1 horní | RM1 | T1.5 | [7 empty] | 17
WD T1.6 | JYTY 2-O 1 | Teplota akumulace 1 spodní | RM1 | T1.6 | [7 empty] | 17
WD T1.7 | JYTY 2-O 1 | Teplota akumulace 2 horní | RM1 | T1.7 | [7 empty] | 17
WD T1.8 | JYTY 2-O 1 | Teplota akumulace 2 spodní | RM1 | T1.8 | [7 empty] | 17
WD T3 | JYTY 2-O 1 | ÚT welness podlaha teplota topné vody | RM1 | T3 | [7 empty] | 20
WD T4 | JYTY 2-O 1 | ÚT společné prostory teplota topné vody | RM1 | T4 | [7 empty] | 20
WD T6 | JYTY 2-O 1 | ÚT jídelna+gastro podlaha teplota topné vody | RM1 | T6 | [7 empty] | 20
WD T7 | JYTY 2-O 1 | ÚT pokoje sever teplota topné vody | RM1 | T7 | [7 empty] | 16
WD T8.1 | JYTY 2-O 1 | TV-teplota v zásobníku 1 | RM1 | T8.1 | [7 empty] | 16
WD T8.2 | JYTY 2-O 1 | TV-teplota v zásobníku 2 | RM1 | T8.2 | [7 empty] | 16
WD T8.3 | JYTY 2-O 1 | TV-teplota cirkulace | RM1 | T8.3 | [7 empty] | 16
WD T9 | JYTY 2-O 1 | ÚT pokoje jih teplota topné vody | RM1 | T9 | [7 empty] | 16
WD T10 | JYTY 2-O 1 | ÚT recepce,fitness podlaha teplota top.vody | RM1 | T10 | [7 empty] | 16
WD T11 | JYTY 2-O 1 | ÚT bazén podlaha teplota topné vody | RM1 | T11 | [7 empty] | 16
WD T1.30 | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru m.č. 1.30 odpočinek | RM1 | T1.30 | [7 empty] | 32
WD T1.27 | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru m.č. 1.27 šatna ženy | RM1 | T1.27 | [7 empty] | 36
WD T1.25 | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru m.č. 1.25 šatna muži | RM1 | T1.25 | [7 empty] | 38
WD T1.29 | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru m.č. 1.29 sauny | RM1 | T1.29 | [7 empty] | 48
WD T1.32 | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru m.č. 1.32 bazén | RM1 | T1.32 | [7 empty] | 38
WD T1.04 | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru m.č. 1.04 schodiště | RM1 | T1.04 | [7 empty] | 50
WD T1.05 | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru m.č. 1.05 zázemí recepce | RM1 | T1.05 | [7 empty] | 50
WD T1.09 | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru m.č. 1.09 lyžárna | RM1 | T1.09 | [7 empty] | 58
WD T1.03 | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru m.č. 1.03 recepce | RM1 | T1.03 | [7 empty] | 52
WD T1.02 | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru m.č. 1.02 zádveří | RM1 | T1.02 | [7 empty] | 60
WD T2.09 | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru m.č. 2.09 kancelář | RM1 | T2.09 | [7 empty] | 40
WD T2.07 | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru m.č. 2.07 posilovna | RM1 | T2.07 | [7 empty] | 40
WD T2.06 | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru m.č. 2.06 salonek | RM1 | T2.06 | [7 empty] | 40
WD T2.02T | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru m.č. 2.02 jídelna terasa | RM1 | T2.02T | [7 empty] | 70
WD T2.01 | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru m.č. 2.01 schodiště | RM1 | T2.01 | [7 empty] | 46
WD T2.02 | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru m.č. 2.02 jídelna | RM1 | T2.02 | [7 empty] | 52
WD T2.04 | JYTY 2-O 1 | Teplota prostoru m.č. 2.04 kuchyně | RM1 | T2.04 | [7 empty] | 85
WD 1.31 | JYTY 2-O 1 | VZT1-herna teplota přívod | RM1 | 1.31 | [7 empty] | 36
WD 1.32 | JYTY 2-O 1 | VZT1-herna teplota odvod | RM1 | 1.32 | [7 empty] | 36
WD 1.34 | JYTY 2-O 1 | VZT1-herna teplota nasávaná venkovní | RM1 | 1.34 | [7 empty] | 36
WD 1.35 | JYTY 2-O 1 | VZT1-herna teplota zpátečky ohřívače | RM1 | 1.35 | [7 empty] | 36
WD 1.37 | JYTY 2-O 1 | VZT1-herna teplota za rekuperací výfuk | RM1 | 1.37 | [7 empty] | 36
WD 3.31 | JYTY 2-O 1 | VZT3-šatny teplota přívod | RM1 | 3.31 | [7 empty] | 42
WD 3.32 | JYTY 2-O 1 | VZT3-šatny teplota odvod | RM1 | 3.32 | [7 empty] | 42
WD 3.34 | JYTY 2-O 1 | VZT3-šatny teplota nasávaná venkovní | RM1 | 3.34 | [7 empty] | 42
WD 3.35 | JYTY 2-O 1 | VZT3-šatny teplota zpátečky ohřívače | RM1 | 3.35 | [7 empty] | 42
WD 3.37 | JYTY 2-O 1 | VZT3-šatny teplota za rekuperací výfuk | RM1 | 3.37 | [7 empty] | 42
WD 4.31 | JYTY 2-O 1 | VZT4-recepce teplota přívod | RM1 | 4.31 | [7 empty] | 52
WD 4.32 | JYTY 2-O 1 | VZT4-recepce teplota odvod | RM1 | 4.32 | [7 empty] | 52
WD 4.34 | JYTY 2-O 1 | VZT4-recepce teplota nasávaná venkovní | RM1 | 4.34 | [7 empty] | 52
WD 4.35 | JYTY 2-O 1 | VZT4-recepce teplota zpátečky ohřívače | RM1 | 4.35 | [7 empty] | 52
WD 4.37 | JYTY 2-O 1 | VZT4-recepce teplota za rekuperací výfuk | RM1 | 4.37 | [7 empty] | 52
WD 5.31 | JYTY 2-O 1 | VZT5-kuchyně teplota přívod | RM1 | 5.31 | [7 empty] | 52
WD 5.32 | JYTY 2-O 1 | VZT5-kuchyně teplota odvod | RM1 | 5.32 | [7 empty] | 52
WD 5.34 | JYTY 2-O 1 | VZT5-kuchyně teplota nasávaná venkovní | RM1 | 5.34 | [7 empty] | 52
WD 5.35 | JYTY 2-O 1 | VZT5-kuchyně teplota zpátečky ohřívače | RM1 | 5.35 | [7 empty] | 52
WD 5.37 | JYTY 2-O 1 | VZT5-kuchyně teplota za rekuperací výfuk | RM1 | 5.37 | [7 empty] | 52
WD LA1 | JYTY 2-O 1 | Akumulační nádrž vody - hladina | RM1 | LA1 | [7 empty] | 16
| CYA 6 Z/ŽL | Pospojení zařízení | [11 empty] | 50
|  | Kabely pokoje ovládání vytápění | [12 empty] | 65
WD2.11 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje sever | RM1 | m.č.2.11
WS2.11 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 2.11 - napájení regulace | RP… | R2.11 |  |  | 6
WSY2.11 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 2.11 - ventil vytápění | R2.11 | Y2.11 | [7 empty] | 8
WD2.13 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje sever | m.č.2.11 | m.č.2.13 | [10 empty] | 8
WS2.13 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj .2.13 - napájení regulace | RP… | R.2.13 |  |  | 6
WSY2.13 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 2.13 - ventil vytápění | R2.13 | Y2.13 | [7 empty] | 8
WD2.15 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje sever | m.č.2.13 | m.č.2.15 | [10 empty] | 8
WS2.15 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj .2.15 - napájení regulace | RP… | R.2.15 |  |  | 6
WSY2.15.1 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 2.15 - ventil vytápění 1 | R2.15 | Y2.15.1 | [7 empty] | 11
WSY2.15.2 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 2.15 - ventil vytápění 2 | R2.15 | Y2.15.2 | [7 empty] | 11
WD3.14 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje sever | m.č.2.15 | m.č.3.14 | [10 empty] | 42
WS3.14 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 3.14 - napájení regulace | RP… | R3.14 |  |  | 6
WSY3.14 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 3.14 - ventil vytápění | R3.14 | Y3.14 | [7 empty] | 8
WD3.16 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje sever | m.č.3.14 | m.č.3.16 | [10 empty] | 8
WS3.16 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 3.16 - napájení regulace | RP… | R3.16 |  |  | 6
WSY3.16 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 3.16 - ventil vytápění | R3.16 | Y3.16 | [7 empty] | 8
WD3.18 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje sever | m.č.3.16 | m.č.3.18 | [10 empty] | 54
WS3.18 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 3.18 - napájení regulace | RP… | R3.18 |  |  | 6
WSY3.18 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 3.18 - ventil vytápění | R3.18 | Y3.18 | [7 empty] | 8
WD3.20 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje sever | m.č.3.18 | m.č.3.20 | [10 empty] | 8
WS3.20 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 3.20 - napájení regulace | RP… | R3.20 |  |  | 6
WSY3.20 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 3.20 - ventil vytápění | R3.20 | Y3.20 | [7 empty] | 8
WD4.20 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje sever | m.č.3.20 | m.č.4.20 | [10 empty] | 70
WS4.20 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 4.20 - napájení regulace | RP… | R4.20 |  |  | 6
WSY4.20 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 4.20 - ventil vytápění | R4.20 | Y4.20 | [7 empty] | 8
WD4.18 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje sever | m.č.4.20 | m.č.4.18 | [10 empty] | 8
WS4.18 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 4.18 - napájení regulace | RP… | R4.18 |  |  | 6
WSY4.18 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 4.18 - ventil vytápění | R4.18 | Y4.18 | [7 empty] | 8
WD4.16 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje sever | m.č.4.18 | m.č.4.16 | [10 empty] | 54
WS4.16 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 4.16 - napájení regulace | RP… | R4.16 |  |  | 6
WSY4.16 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 4.16 - ventil vytápění | R4.16 | Y4.16 | [7 empty] | 8
WD4.13 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje sever | m.č.4.16 | m.č.4.13 | [10 empty] | 8
WS4.13 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 4.13 - napájení regulace | RP… | R4.13 |  |  | 6
WSY4.13 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 4.13 - ventil vytápění | R4.13 | Y4.13 | [7 empty] | 8
WD3.12 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje jih | RM1 | m.č.3.12 | [10 empty] | 50
WS3.12 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 3.12 - napájení regulace | RP… | R3.12 |  |  | 6
WSY3.12 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 3.12 - ventil vytápění | R3.12 | Y3.12 | [7 empty] | 12
WD3.10 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje jih | m.č.3.12 | m.č.3.10 | [10 empty] | 14
WS3.10 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 3.10 - napájení regulace | RP… | R3.10 |  |  | 6
WSY3.10 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 3.10 - ventil vytápění | R3.10 | Y3.10 | [7 empty] | 12
WD3.08 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje jih | m.č.3.10 | m.č.3.08 | [10 empty] | 8
WS3.08 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 3.08 - napájení regulace | RP… | R3.08 |  |  | 6
WSY3.08 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 3.08 - ventil vytápění | R3.08 | Y3.08 | [7 empty] | 12
WD3.06 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje jih | m.č.3.08 | m.č.3.06 | [10 empty] | 14
WS3.06 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 3.06 - napájení regulace | RP… | R3.06 |  |  | 6
WSY3.06 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 3.06 - ventil vytápění | R3.06 | Y3.06 | [7 empty] | 12
WD3.04 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje jih | m.č.3.06 | m.č.3.04 | [10 empty] | 8
WS3.04 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 3.04 - napájení regulace | RP… | R3.04 |  |  | 6
WSY3.04 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 3.04 - ventil vytápění | R3.04 | Y3.04 | [7 empty] | 12
WD3.02 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje jih | m.č.3.04 | m.č.3.02 | [10 empty] | 14
WS3.02 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 3.02 - napájení regulace | RP… | R3.02 |  |  | 6
WSY3.02 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 3.02 - ventil vytápění | R3.02 | Y3.02 | [7 empty] | 12
WD4.02 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje jih | m.č.3.02 | m.č.4.02 | [10 empty] | 80
WS4.02 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 4.02 - napájení regulace | RP… | R4.02 |  |  | 6
WSY4.02.1 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 4.02 - ventil vytápění 1 | R4.02 | Y4.02.1 | [7 empty] | 12
WSY4.02.2 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 4.02 - ventil vytápění 2 | R4.02 | Y4.02.2 | [7 empty] | 8
WSY4.02.3 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 4.02 - ventil vytápění 3 | R4.02 | Y4.02.3 | [7 empty] | 6
WD4.04 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje jih | m.č.4.02 | m.č.4.04 | [10 empty] | 14
WS4.04 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 4.04 - napájení regulace | RP… | R4.04 |  |  | 6
WSY4.04 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 4.04 - ventil vytápění | R4.04 | Y4.04 | [7 empty] | 12
WD4.06 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje jih | m.č.4.04 | m.č.4.06 | [10 empty] | 8
WS4.06 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 4.06 - napájení regulace | RP… | R4.06 |  |  | 6
WSY4.06 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 4.06 - ventil vytápění | R4.06 | Y4.06 | [7 empty] | 12
WD4.08 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje jih | m.č.4.06 | m.č.4.08 | [10 empty] | 14
WS4.08 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 4.08 - napájení regulace | RP… | R4.08 |  |  | 6
WSY4.08 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 4.08 - ventil vytápění | R4.08 | Y4.08 | [7 empty] | 12
WD4.10 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje jih | m.č.4.08 | m.č.4.10 | [10 empty] | 8
WS4.10 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 4.10 - napájení regulace | RP… | R4.10 |  |  | 6
WSY4.10 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 4.10 - ventil vytápění | R4.10 | Y4.10 | [7 empty] | 12
WD4.12 | LamDataPar 2x2x0,8 | Komunikace Modbus RTU pokoje jih | m.č.4.10 | m.č.4.12 | [10 empty] | 14
WS4.12 | CYKY 3-J 1,5 | Pokoj 4.12 - napájení regulace | RP… | R4.12 |  |  | 6
WSY4.12.1 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 4.12 - ventil vytápění 1 | R4.12 | Y4.12.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 10
WSY4.12.2 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 4.12 - ventil vytápění 2 | R4.12 | Y4.12.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 8
WSY4.12.3 | JYTY 2-O 1 | Pokoj 4.12 - ventil vytápění 3 | R4.12 | Y4.12.3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 8
0
[6 empty] | 128 | 879 | 134 | 663 | 1223 | 16 | 4128 | 62 | 50 | 579
[6 empty] | CYKY 4-J 1,5 | CYKY 3-J 1,5 | CYKY 3-O 1,5 | JYTY 7-J 1 | JYTY 4-O 1 | JYTY 14-J 1 | JYTY 2-O 1 | UTP Cat5e | CYA 6 Z/ŽL | LamDataPar 2x2x0,8