Doplnění zadání veřejné zakázky

„Rekonstrukce strojního hrubého předčištění na ČOV Vrchlabí Podhůří “

- Předmět veřejné zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka strojního osazení hrubého předčištění na ČOV 	Vrchlabí – 	Podhůří. Dodávka prací bude provedena dle stávající pasportové dokumentace 	ČOV 	Vrchlabí – Podhůří, která je k dispozici na ČOV Vrchlabí – Podhůří. Dodávka musí 	obsahovat dodávky strojních česlí (hrubého typu), šnekový dopravník shrabků z česlí. 	Součástí dodávky je elektroinstalace a oživení strojního zařízení včetně elektrického 	rozvaděče.

Specifikace strojního zařízení je uvedena níže a popřípadě v dokumentaci k provozu ČOV Vrchlabí – Podhůří, které budou uchazečům poskytnuty na požádání.

- Specifikace veřejné zakázky:

  - Strojní česle – na principu stírání shrabků zachycených na pevné mříži 	s ocelovými prsty. Systém shrabování je odspodu nahoru přes výsypku.

Materiálové provedení česlí: 	nerez třídy 1.4301

Průtok česlemi Q: 			240 l/s

Šířka česlí B:				1100 mm

Hloubka kanálu česlí H:		1230 mm

Výška výsypky nad terénem šnekového dopravníku Vo:

2900 mm

Velikost průlin e:			40 mm

Výška mříže hm:			1200 mm

Sklon česlí:				75°

Příkony pohonů česlí:			0,55+0,25 kW,400 V,50 Hz

Příkon vyhřívání česlí:		2kW, 230 V, 50 Hz

  - Šnekový vyhřívaný dopravník shrabků – dopravník žlabovitého tvaru (U) vyloženým kluzným vedením, žlab s násypkou, podpěrami, výsypkou.

Materiálové provedení česlí: 	nerez třídy 1.4301

Průměr šnekovnice:			250 mm

Délka dopravníku:			4000 mm

Sklon dopravníku:			10°

Příkony pohonů:			1,5 kW,400 V,50 Hz

Příkon vyhřívání:			1,2 kW, 230 V, 50 Hz

  - Elektroinstalace – montáž zařízení včetně potřebné elektroinstalace související 	s připojením a funkcí česlí a dopravníku. Krytí rozvaděče: IP 54.

- Pro zadání jsou vymezující tyto základní podmínky:

- veškeré práce provádět v souladu s bezpečnostními předpisy

- minimalizovat negativní účinky stavby na okolní prostředí

- likvidovat vzniklé odpady v souladu s platnými předpisy

- zajistit kontrolní dny za účasti zadavatele na základě jeho požadavku

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

Výzvu k zahájení díla je zadavatel oprávněn zaslat zhotoviteli nejpozději do 31.8.2020.

Uchazeč uvede ve své nabídce lhůtu, do které po obdržení písemné výzvy zahájí práce.

Uchazeč ve své nabídce uvede celkovou dobu realizace díla od zahájení prací.

Termín ukončení díla vyplyne ze shora uvedených skutečností.

Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení díla a podepsání posledního zápisu o 	předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách.

Lhůta splnění dodávky bude závazná při uzavírání smlouvy o dílo.

Místem plnění je provoz hrubého předčištění na ČOV Vrchlabí – Podhůří.

- Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídka musí obsahovat:

- Vyplněný „Titulní list nabídky“

- Doklady prokazující splnění kvalifikace uvedené ve Výzvě veřejné zakázky.

- Oceněný výkaz výměr (v písemné a elektronické podobě).

- Vyplněný a podepsaný návrh smlouvy mezi zadavatelem a uchazečem (v písemné a elektronické podobě).

- Další doklady dle uvážení uchazeče.

Nabídková cena bude zpracována formou oceněného výkazu výměr v písemné a 	elektronické podobě (na CD/DVD). Položkový rozpočet musí být zpracován tak, aby se 	mohl stát přílohou smlouvy.

Vyplněný a potvrzený návrh smlouvy o dílo bude uveden ve znění předloženém 	zadavatelem jako součást zadávacích podkladů. Návrh musí být předložen v písemné a 	elektronické podobě v tom znění, v jakém bude s uchazečem uzavřena smlouva o dílo a 	musí v něm být vyplněna tato posuzovaná kriteria:

- cena díla

- lhůta k nástupu prací od doručení výzvy

- doba realizace díla

- poskytnutá záruční doba

Uchazeč je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které 	mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a 		kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech předpokládaných rizik a vlivů 	během provádění díla. Dále musí cena zahrnovat zejména náklady na vybavení místa, 	montáže, uskladnění, zařízení staveniště, dodávku energií, odvoz a likvidaci odpadů 	včetně skládkovného, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného skončení 	díla, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, 	dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační 	vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. Veškeré související náklady 	musí uchazeč zahrnout do ceny příslušných prací.

Zvlášť je nutno uvést zjištění a další práce a jejich ceny, které uchazeč doporučuje 	k provedení nebo na kterých bude dohodnuto během prohlídek před zpracováním 	nabídky a které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr.

Zadavatel ve vztahu k požadovanému plnění předmětu veřejné zakázky nepřipouští 	překročení nabídkové ceny a jakékoliv vícenáklady oproti předložené nabídkové ceně 	jsou nepřípustné s tím, že tuto cenu lze překročit pouze za podmínky, že ze strany 	objednatele bude požadováno provedení víceprací a takto bude podepsán příslušný 	dodatek ke smlouvě. Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české 	koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem 	na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

- Další podmínky veřejné zakázky:

Dílo bude provedeno v náležité kvalitě, jestliže budou provedeny veškeré předepsané 	atesty, zkoušky a revize dle ČSN a dalších platných právních a technických předpisů a 	nařízení uvedených v zadávací dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení 	předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání, budou sjednány dodatkem 	smlouvy o dílo za podmínek shodných se soutěžními. Tyto podmínky budou uvedeny ve 	smlouvě o dílo.

Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasení subdodavatelů.

Vybourané nepoužité materiály, na kterých bude dohodnuto během provádění stavby, 	budou deponovány na dohodnutém místě. Skládku pro uložení a likvidaci materiálů si 	zajistí uchazeč.

Uchazečům bude umožněna prohlídka místa plnění viz kontaktní osoba uvedená ve 	výzvě.

Uchazeč předloží před zahájením prací časový harmonogram prací.

Zadavatel si vyhrazuje právo po uzavření smlouvy o dílo jednostranným písemným 	oznámením omezit sjednaný předmět díla. Uchazeč je v tomto případě povinen plnit i jen 	část předmětu díla za nabídkovou cenu danou uchazečem pro požadovanou část díla.

Ve Vrchlabí dne 30.4.2020

Ing. Mgr. Petra Vrabcová, ředitel organizace