## Vrchlabí
Sportovně rekreační areál Vejsplachy- krytý bazén - energo
Příloha č. 8 Soupis technické specifikace výrobků a zařízení
č.provozního souboru | Soupis prací | Položka soupisu prací | Popis parametru | Způsob prokázání
PS105 Plynové kondenzační kotle | PJ 105.1. Strojní zařízení | 1.001 | Teplovodní kondenzační kotel, JMENOVITÝ VÝKON 240kW,s nerezovým výměníkem,tepelný výkon kotle při spádu 80/60°C 219 kW,tepelná účinnost při spádu 50/30 °C a vytížení 30%, min. 96,4%, | Technický list s uvedením technických parametrů, označením typu výrobku a výrobce
|  | 1.003 | Plynový přetlakový hořák v provedení C pro nasávání vzduchu z venkovního prostoru , příkon 0,625kW,220V,50Hz, tlak plynu 6 kPa | Technický list s uvedením technických parametrů, označením typu výrobku a výrobce
|  | 1.012 | Máster regulační přístroj určený ke stacionárním kotlům s externími hořáky | Technický list s uvedením technických parametrů, označením typu výrobku a výrobce
|  | 1.013 | Rozšiřující funkční modul k regulaci umožňující kaskádový provoz až 4 kotlů, + ponorná jímka pro čidlo strategie o vnitřním průměru 10 mm | Technický list s uvedením technických parametrů, označením typu výrobku a výrobce
|  | 1.015 | Monovalentní zásobníkový ohřívač TV, objem 1000l, energetická třída B | Technický list s uvedením technických parametrů, označením typu výrobku a výrobce
|  | 1.021 | Automatické expanzní,doplňovací a odplyňovací zařízení, sestávající z:jednočerpadlový automat,řídící jednotka se základním ovládání, Control Basic,základní nádoby 500l,připojovací soupravy | Technický list s uvedením technických parametrů, označením typu výrobku a výrobce
|  | 1.026 | Filtr mechanických nečistot se zpětným proplachem automatický- vstup/výstup 1",max.6bar,max.5,4 m3/h, jemnost filtrace 200μm, včetně automatické jednotky 230V | Technický list s uvedením technických parametrů, označením typu výrobku a výrobce
|  | 1.028 | Cikulační čerpadlo poz.č.16, Parametry:Q=6,3 m3/h, Y=79J/kg, 9-182W,1x230,50Hz,0,09-1,56A,s vestavěným frekvenčmím měničem | Technický list s uvedením technických parametrů, označením typu výrobku a výrobce
|  | 1.03 | Cikulační čerpadlo poz. č.18, Parametry:Q=12,4 m3/h ,Y=84J/kg, 17-608W,1x230,50Hz,0,19-2,78A, s vestavěným frekvenčním měničem | Technický list s uvedením technických parametrů, označením typu výrobku a výrobce
|  |  | Funkce čerpadel: Čerpadla jsou vybaveny frekvenčními měniči otáček, snímač diferenčního tlaku a teploty zabudovaný, ovládací panel a display na svorkovnici,řídící jednotka ve svorkovnici, Autoadapt, flowadapt a flowlimit funkce, analogový vstup 4-20mA/0-10V, Konektivita BMS Čerpadla jsou vybaveny frekvenčními měniči otáček, snímač diferenčního tlaku a teploty zabudovaný, ovládací panel a display na svorkovnici,řídící jednotka ve svorkovnici, Autoadapt, flowadapt a flowlimit funkce, analogový vstup 4-20mA/0-10V, Konektivita BMS | Technický list s uvedením technických parametrů, označením typu výrobku a výrobce
PS 104 Kogenerační jednotka | PJ 104.1. Strojní zařízení | 1.001 | Kogenerační jednotka s nepřeplňovaným plynovým motorem o parametrech včetně výstroje, specifikace niže: | Technický list s uvedením technických parametrů, označením typu výrobku a výrobce
Teplonosné médium voda
Topný výkon 109 kWt
Elektrický jmenovitý výkon 70 kWe
Příkon v palivu 204 kW
Tlak plynu 6 Pa
Účinnost elektrická 34,3%
Účinnost tepelná 54,4%
Účinnost celková 87,7%
Spotřeba plynu 33,7 m3/h
Teplota nasávaného vzduchu min/max +4/+30°C
Hlukové parametry :
akustický tlak KGJ 1m od stroje 68dB(A)
vývod spalin 1m od příruby tlumiče hluku-64dB(A)
Plnění emisních limitů
Emise při 5% O2 ve spalinách Nox ≤250mg/Nm3
Emise při 5% O2 ve spalinách CO≤300mg/Nm3
Modul KGJ s výstrojí obsahuje:
a/Ochrana sítě dle požadavků distributora včetně kontaktů na generátoru pro nastavení výkonu
b/Regulace výstupní teploty/ zvýšení teploty zpátečky a pojistná výstroj na straně otopné vody ve složení:
regulace
3 cestný ventil včetně pohonu
oběhové čerpadlo
expanzní nádoba
pojistný ventil (vše kompletně integrováno)
c/Externí magnetický plynový ventil
d/motorový olej pro plynové motory
e/sada pružných propojení 1xplyn,1xspaliny,2xotopná voda
f/Sekundární tlumič hluku spalin-svislé provedení s T-kusem (jako sběračen kondenzátu), zbytková hladina hluku 64dB(A) 1m od stroje
g/Datový přenos protokolem RTU-propojení RS485
h/Servisní rooter LAN
|  | 1.004 | Akumulační zásobník topné vody o objemu 2500l, z uhlíkové oceli bez tepelné izolace, hrdla navařit dle výkresu č.D1J/N/105 | Technický list s uvedením technických parametrů, označením typu výrobku a výrobce
|  | 1.011 | Měřidlo tepla ultrazvukové DN25 do 6m3/h | Technický list s uvedením technických parametrů, označením typu výrobku a výrobce