Město Vrchlabí

Městský úřad Vrchlabí, odbor majetkový

Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Specifikace pro zřízení dálkových odečtů spotřeb podružných měřidel a měřidel energií včetně systémové databáze

Základní informace:

Město Vrchlabí vlastní celkově 746 bytových jednotek, ve kterých jsou osazeny podružné vodoměry teplé a studené vody a u dálkově vytápěných objektů jsou navíc osazeny indikátory tepla. Cílem veřejné zakázky je postupná výměna těchto měřidel, zřízení a provoz jednotného portálu pro dálkové odečty těchto měřidel. V současnosti jsou v objektech osazeny běžně dostupné suchoběžné nebo mokroběžné vodoměry.

Předmětem veřejné zakázky je vytvořit jednotný systém pro dálkové odečty jednotlivých energií a médií v objektech Města Vrchlabí. Primárně se jedná pouze o dodávky dálkově odečitatelných podružných měřidel v bytových a nebytových jednotkách bytových domů a zřízení hardwarového a softwarového systému pro dálkové odečty měřidel.

V majetku Města Vrchlabí je celkově 75 bytových domů, ve kterých je 905 podružných vodoměrů studené vody, 479 podružných vodoměrů teplé vody a 1521 indikátorů tepla osazených na radiátorech. Soupis objektů s počty jednotlivých měřidel a roky realizace, v nichž budou měřidla měněna, naleznete v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit počty měřidel k výměně v daném roce dle aktuální potřeby a situace daného objektu způsobené např. rekonstrukcí objektu či legislativními změnami.

Předmětem veřejné zakázky je návrh, dodávka, zřízení a provoz příslušné hardwarové, softwarové a komunikační infrastruktury umožňující provádět dálkové on-line odečty podružných měřidel bytových jednotek v majetku Města Vrchlabí. Jedná se především o podružné vodoměry studené a teplé vody a indikátory tepla. Navržený systém by měl být v maximální míře komplexní, využívat maximálního potenciálu instalovaných zařízení a modulů pro dálkové odečty měřidel, s ohledem na jejich životnost. Celý systém by nadále měl umožňovat import naměřených hodnot do programu Windomy, SW e-manažer a Vera.

Navržený systém by měl dále umožňovat případné připojení hlavních vodoměrů objektů, do kterých dodávají Městské vodovody a kanalizace pitnou vodu a možnost odečtů elektroměrů a plynoměru zapojených do systému hlídání energií města. Toto plnění není předmětem plnění této veřejné zakázky, zadavatel však v rámci nabízeného a realizovaného plnění v rámci této veřejné zakázky požaduje, by toto navržený systém umožňoval.

Zadavatel požaduje, aby nabízené plnění umožňovalo připojení fakturačních měřidel, u kterých již jsou nebo postupně budou instalovány moduly pro dálkové odečty, jako jsou elektroměry, plynoměry, kalorimetry a hlavní vodoměry (ČEZ Teplárenská, ČEZ Distribuce, GasNet, Městské vodovody a kanalizace…). Připojení fakturačních měřidel není předmětem plnění této veřejné zakázky, zadavatel však požaduje, aby plnění nabízené a realizované v rámci této veřejné zakázky toto připojení umožňovalo.

Veřejná zakázka bude koncipována jako postupná dodávka na „klíč“, kdy předmětem zakázky bude navržení, vybudování (dodávka, instalace, konfigurace) a provoz příslušné hardwarové, softwarové a komunikační infrastruktury umožňující provádět dálkové on-line odečty hodnot měřidel v objektech, které jsou v majetku Města Vrchlabí, včetně zajištění veškeré nezbytné údržby, oprav, výměn a servisu předmětu zakázky a jeho jednotlivých součástí.

S dodavatelem bude uzavřena smlouva poskytování služeb na dobu neurčitou.

Po uplynutí záruční doby poskytne dodavatel pozáruční servis po dobu funkčnosti dálkových modulů a platnosti měřidel.

Předmět plnění veřejné zakázky:

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou tyto dodávky a služby:

- Demontáže stávajících měřidel.

- Kompletní dodávka nových bytových vodoměrů a indikátorů tepla, včetně jejich dopravy na místo.

- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení výměny měřidel, včetně zajištění bezpečnosti.

- Předání písemných pokynů objednateli o jeho povinnostech a k užívání měřidel s dálkovými odečty.

- Vystavení protokolů o výměně měřidel, které budou obsahovat adresu, jméno nájemce, číslo původního a nového měřidla včetně naměřených hodnot.

- Úklid staveniště, zajištění odvozu a ekologické likvidace vzniklého odpadu. Hodlá-li si poskytovatel ponechat demontovaná měřidla pro své potřeby, zohlední tuto skutečnost v nabídkové ceně.

- Zajištění dálkového přenosu naměřených dat zadavateli, a to v souborech CSV, který je kompatibilní s programem WINDOMY.

- Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, revizí a platných zákonů vztahujících se k prováděné výměně bytových měřidel.

- Zaškolení pracovníků majetkového odboru s užíváním příslušných zařízení či systému.

- Předání návodů, certifikátů a záručních listů v českém jazyce zadavateli.

- Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů předmětu plnění smlouvy.

Požadavky na podružné vodoměry teplé a studené vody:

a) Pro montáž budou použity pouze nové podružné (bytové) vodoměry splňující parametry platných metrologických předpisů (zejména zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek)

b) Vodoměr musí mít typové schválení v souladu s evropskou směrnicí 2004/22/CE (MID).

c) Záruka na vyměněné vodoměry bude shodná s platností ověření vodoměrů dle Vyhlášky č. 285/2011 Sb., tzn. 5 let od jejich instalace. (cejch z roku dané instalace), potvrzený záruční i pozáruční servis vodoměrů autorizovaným metrorologickým střediskem disponujícím autorizaci od ČMI a certifikátem ISO 9001:2015.

d) Veškeré nově instalované vodoměry, montované na samostatný okruh měřený jedním patním měřidlem, musí být stejného typu.

e) Budou použity mechanické vodoměry s rokem ověření shodným s rokem instalace.

f) Přesnost vodoměrů se musí pohybovat ve třídě B nebo vyšší dle EHS v horizontální i vertikální poloze.

g) Na vodoměry TUV, které budou splňovat požadavky teplotní třídy min. T70 nebo T30/70 bude osazen stejný počet zpětných klapek.

h) Předmět plnění díla je včetně všech souvisejících prací nutných ke zdárnému splnění díla, například doprava, odvoz, likvidace odstraněného materiálu a úklid místa plnění díla a podobně.

i) Po výměně vodoměrů budou veškeré vodoměry opatřeny příslušnou plombou.

j) Bude provedeno odzkoušení těsnosti spojů, zavodnění a odvzdušnění vodovodního potrubí v jednotkách.

k) Doložení osvědčení Zdravotního ústavu, že vodoměry jsou určeny pro styk s pitnou vodou dle vyhlášky 409/2005 Sb.

l) Všechny nové bytové vodoměry montované na samostatný okruh měřený jedním patním měřičem musí být stejného typu.

l) Předpokladem při výměnách je provést 2x výměnu vodoměru po dobu životnosti jednoho modulu dálkového odečtu.

Parametry:

Typ vodoměru:		s dálkovým odečtem

Studená voda			30°C

Teplá voda			90°C

Rozsah počítadla:		0,001 m3 – 10 000 m3

Cyklus odečtu			měsíční/roční, (u vybraných měřidel možnost týdenního odečetu)

Typ souboru pro import dat: 	CSV

Plomba: 			s ochranou proti rozebrání

Vzhledem k tomu, že se jedná o bytový fond v panelové i zděné zástavbě, mohou být některé stávající nainstalované vodoměry osazeny na ležatých bytových rozvodech, či v hůře přístupných místech. V některých případech může dojít k situaci, kdy Vámi nabízený vodoměr nebude svou stavební výškou vyhovovat rozměrům stávajících otvorů. Z tohoto důvodu požadujeme zvolení typu vodoměru s vyhovující stavební výškou. Tyto práce nemohou být nárokovány jako vícepráce.

Požadavky na indikátory/měřiče tepla:

Jako topná média slouží ve většině případů litinové žebrové radiátory, které jsou připojené na jednotlivé stoupačky. V menším zastoupení jsou již instalovány radiátory deskové s vertikálními prolisy. Systém přenosu naměřených dat musí být kompatibilní s moduly vodoměrů.

- Pro montáž budou použity pouze nové měřiče tepla, splňující parametry platných předpisů a norem.

- Životnost měřiče tepla musí být shodná s životností modulu dálkového odečtu indikátorů tepla.

- Indikátory tepla, případně kalorimetry musí splňovat příslušné normy a zákony platné v daném roce instalace.

Požadavky na systém sběru a vyhodnocení dat:

- Zřízení systému „bran“ pro dálkové odečty by mělo být navrženo takovým způsobem, aby nedocházelo ke zbytečnému navyšování pořizovacích nákladů a nákladů, které se přeúčtovávají nájemci.

- Systém by měl umožňovat připojovat i externí dodavatele energií a médií (ČEZ distribuce, GasNet, Městské vodovody a kanalizace) pro sledování dat energetického managementu Města Vrchlabí. (pozn.: MěVaK využívá vodoměry značky Sensus – nejvíce zastoupen, Elstra, Premex, Flodis, Zenner, z velkých vodoměrů pak Meinecke, MeiStream;)

- Umožnění importu dat do programů Windomy, (případně Vera), DataInfo a SW e-manažer.

- Přístup k datům jednotlivých nájemců i organizací pomocí internetového rozhraní.

- Možnost editace měřidel, které spravují organizace města. (změna výrobního čísla měřidla, editace plomb spojených s výměnou měřidel)

- V objektech, kde jsou pouze vodoměry studené vody, postačují odečty 1x ročně. Případně dle platné legislativy.

Jelikož jsou v majetku města i budovy příspěvkových organizací (Služby města Vrchlabí, MěVaK, školská zařízení, sportoviště,…, viz přílohy č. 5 – mapa objektů města) je možné pro pokrytí lokality využít například střešní plochy některých objektů pro osazení přijímače dálkových odečtů. V takovém případě je však nutné, aby dané zařízení disponovalo dostatečnou kapacitou pro připojení např. patních vodoměrů, elektroměrů, plynoměrů, atd. i ostatních organizací města (MěVaK cca 2200 ks míst, elektroměry cca 120 míst, plynoměry cca 40 míst,… - počítáno na celé město, daná místa se však mohou navyšovat)

Zadavatel požaduje implementaci a provoz sytému v prostředí (cloudu) poskytovatele bez nutnosti jakékoli instalace na straně zadavatele pro neomezené užití zadavatelem, jím zřízenými organizacemi a jednotlivými nájemci Města Vrchlabí, opravňující k neomezenému počtu přístupů zadavatele a jím zřízených organizací a ovládaných obchodních společností ke všem funkcionalitám produktu. Uživatelé a administrátoři zadavatele budou do systému přistupovat pouze přes webový prohlížeč. Data bude poskytovatel v daném prostředí udržovat trvale.

Obecné požadavky zadavatele na předmět zakázky:

- Poskytovatel bude povinen zajistit, že veškeré vlastnosti systému, včetně jeho update, legislativního update, upgrade a legislativního upgrade budou po celou dobu účinností této smlouvy odpovídat vždy aktuálním obecně platným právním předpisům ČR.

- Všechny části dodaného řešení musí splňovat požadavky zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, aplikace musí umožňovat logovaní přidělených uživatelských oprávnění, logování svého provozu.

- Nabízené řešení bude v souladu s požadavky (doporučeními) NÚKIB.

- Součástí implementace jsou veškeré práce a služby nezbytné pro řádné a úplné zprovoznění díla včetně dokumentací a postupů pro správce a uživatele.

- Součástí budou rovněž práce a služby, které ve smlouvě nejsou uvedeny ale poskytovatel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo mohl vědět.

- Systém bude plně lokalizován v českém jazyce (uživatelské i administrátorské rozhraní, nápověda a dokumentace) včetně komunikace.

- Nabízené řešení umožní hierarchické nastavování přístupových práv se stanovením rozsahu přístupu i stupně oprávnění manipulace se záznamem. Princip nastavování přístupových práv jednotlivým uživatelům musí vycházet z definice nejméně pěti uživatelských rolí a skupin, do kterých jsou samotní uživatelé přiřazovány.

- Nabízené řešení musí podporovat integraci se stávajícím IDM (Identity Management), který nyní kraj pro správu interních i externích uživatelů a rolí používá. Případný způsob a rozsah integrace s IDM bude předmětem analýzy a implementačního projektu.

- Nabízené řešení bude obsahovat otevřené popsané komunikační rozhraní pro integraci s externími systémy včetně datového skladu zadavatele (na principu webových služeb).

- Nabízené řešení musí být přístupné prostřednictvím aktuálních verzí webových prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox a Safari, ve formátu HTML5 bez nutnosti instalovat rozšíření. V případě použití nepodporovaného prohlížeče musí být uživatel na tuto skutečnost upozorněn včetně seznamu podporovaných prohlížečů. Upozornění musí být v českém jazyce.

- Pro Energetické manažery je požadován přístup z mobilních zařízení (mobilní aplikace). Podporované platformy musí být minimálně systémy Android a iOS.

- Systém musí v evidenčním systému ukládat kompletní historie změn

- Zadavatel požaduje poskytnutí licencí k produktu pro neomezené užití zadavatelem a jím zřízenými organizacemi a ovládanými obchodními společnostmi, opravňující k přístupům zadavatele a jím zřízených organizací a ovládaných obchodních společností ke všem funkcionalitám produktu.

- Zadavatel bude oprávněn udělit právo užití licence i jiným zřízeným a zakládaným organizacím Města Vrchlabí.

- Licence produktu zahrnuje rozhraní pro neomezený počet informačních systémů třetích stran.

Požadavky na funkcionalitu:

- Systém musí být uživatelsky vstřícný s přehledným grafickým rozhraním.

- Systém dálkových odečtů by měl umožňovat automatické průběžné odečítání v krátkých časových intervalech:

- Systém musí archivovat a zálohovat data spotřeb energií v databázi – nejméně v aktuálním a minulém roce všechna data.

- V případě technických potíží dodavatele je povolená ztráta dat v prostředí max. 1 den v období jednoho roku.

- Systém musí umožnit online vyhodnocování spotřeby médií za nastavitelné období ve formě odběrových grafů a tabulek s možností exportovat data ve formě editovatelných souborů (např. ve formátech xlsx), to vše formou online přístupu k datům prostřednictvím běžných webových prohlížečů

- Systém musí být rozšiřitelný o další monitorovaná měřidla (nejméně 2 000) nad rámec zadání.

- Systém by měl být připraven na možné legislativní požadavky v hospodaření s energií.

- Systém musí umožňovat efektivní správu a kontrolu odečítacích modulů, automaticky vyhodnocovat jejich nefunkčnost.

- Dodaná komunikační zařízení musí být v provedení vhodném do příslušného prostředí. V případě potřeby musí umožňovat bateriový provoz (bez napájení externím zdrojem elektrické energie).

- Proškolení osob užívající prostředí systému dálkových odečtů.

Zpracoval:

Jan Bulušek

Technik majetkového odboru