## UT-výkaz
Investor |  | Město Vrchlabí
Adresa |  | Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Akce |  | Městská knihovna, Krkonošská 630, 543 01 Vrchlabí
Část |  | Vytápění - výměna kotlů
VÝKAZ VÝMĚR - VYTÁPĚNÍ
Číslo | Položka | Popis položky | Měrná | Počet | Jednotková | Celková
řádku |  |  | jednotka |  | cena | cena
1 |  | REKAPITULACE
2 |  | 1. Kotelna a strojovna | soubor | 1 | 0 | 0
3 |  | 2. Potrubí | soubor | 1 | 0 | 0
4 |  | 3. Nátěry | soubor | 1 | 0 | 0
5 |  | 4. Izolace | soubor | 1 | 0 | 0
6 |  | 5. Zdravotní technika (odvody kondenzátu a přepadů, rozvody vody a kanalizace, …) | soubor | 1 | 0 | 0
7 |  | 6. Elektroinstalace + MaR | soubor | 1 | 0 | 0
8 |  | 7. Plynová zařízení | soubor | 1 | 0 | 0
9 |  | 8. Stavební úpravy a přípomoce | soubor | 1 | 0 | 0
10 |  | 9. Ostatní | soubor | 1 | 0 | 0
11 |  | 10. Přesum hmot, doprava, zařízení staveniště |  | 4% | 0 | 0
12 |  | SOUČET |  |  |  | 0
13 |  | DPH |  | 21% | 0 | 0
14 |  | CELKEM včt. DPH |  |  |  | 0
15 |  | 1. Kotelna a strojovna
16 |  | kaskáda dvou nástěnných kondenz. plyn. kotlů o výkonu á 6,8÷49,8 kW (celkový výkon 99,60 kW) s vysoce energeticky úsporným oběhovým čerpadlem (umístění mimo kotel), ekvitermní regulátor s kaskádovým modulem s čidlem topné vody na výstupu (do jímky anuloidu) | soubor | 1 | 0 | 0
17 |  | firemní (dle výrobce kotle) propojovací lišta pro záv. plyn. kond. kotle o výkonu do 50 kW | soubor | 2 | 0 | 0
18 |  | firemní (dle výrobce kotle) montážní rám pro záv. plyn. kond. kotle pro umístění do prostoru kotelny, galvanická povrchová úprava | soubor | 2 | 0 | 0
19 |  | firemní (dle výrobce kotle) prostrový regulátor jako dálkové ovládání topné větve | soubor | 2 | 0 | 0
20 |  | firemní (dle výrobce kotle) termohydraulický oddělovač (anuloid) pro kotelny do 100 kW, Qn 5 při dt 20 K, včt. kotvení (konzole) a typové PUR teplené izolace | soubor | 1 | 0 | 0
21 |  | firemní (dle výrobce kotle) záchytný sifon úkapů pro záv. plyn. kond. kotle do 50 kW | soubor | 2 | 0 | 0
22 |  | firemní (dle výrobce kotle) neutralizační zařízení včt. granulátu (náplně), pro kotelny < 100 kW | soubor | 1 | 0 | 0
23 |  | základní sada odkouření DN125 (vč. CO čidla) pro kaskádu dvou kotlů, pro provoz v závislosti na vzduchu v místnosti (B23p),, obsahuje dvě sběrné trubky s napojovacími koleny,koncovku s odtokem kondenzátu, trubku 500 mm | soubor | 1 | 0 | 0
24 |  | sada odkouření DN125 v šachtě, pro provoz B23p,, obsahuje provětrávací průchodku do šachty s krytem, patní koleno s montážní lištou, 6 rozpěrných držáků, černou plast.trubku vyústění a nerezový horní kryt šachty | soubor | 1 | 0 | 0
25 |  | připojovací sada kaskád.odkouření pro kotel s výstupem DN80/125, pro provoz v závislosti na vzduchu v místnosti (B23p),, nutná pro každý kotel v kaskádě,, obsahuje trubku DN80 500mm, přisávací mřížku DN80/125, rozšíření DN80 na DN110 | soubor | 2 | 0 | 0
26 |  | trubka prodloužení odkouření PP DN 125, L 0,5 m | soubor | 1 | 0 | 0
27 |  | trubka prodloužení odkouření PP DN 125, L 2,0 m | soubor | 6 | 0 | 0
28 |  | trubka prodloužení odkouření PP DN 125 s revizním otvorem , L 0,255 m | soubor | 1 | 0 | 0
29 |  | plastový rozpěrný křížový držák, k zajištění pevné nebo flexi trubky odvodu spalin D125-200 v šachtě,, sada 3 ks. | soubor | 2 | 0 | 0
30 |  | plastový rozpěrný křížový držák, k zajištění pevné nebo flexi trubky odvodu spalin D125-200 v šachtě,, sada 3 ks. | soubor | 2 | 0 | 0
31 |  | firemní (dle výrobce kotle) magnetický odlučovač nečistot, DN 40 (6/4") | soubor | 2 | 0 | 0
32 |  | demineralizační sada 16.000 °dH,, sada obsahující patronu P16000 s kapacitou 16000 l x°dH, náhradní náplň 14 l, připojovací sestavu Profi s digitálním měřičem vodivosti a elektronickým vodoměrem, madlo,, připojovací sada je bez tepelné izolace,, výdrž náplně při 20°dH vstupní vody je cca 800 l upravené vody | soubor | 1 | 0 | 0
33 |  | typový firemní nástěnný držák pro demineralizační sadu, včetně tepelné izolace | soubor | 1 | 0 | 0
34 |  | typová firemní automatická dopouštěcí stanice k automatickému plnění a doplnění uzavřených topných systémů,, obsahuje vstupní a výstupní kulové kohouty, potrubní oddělovač BA, redukční ventil, filtr, manometr,, připojení 1/2" obsahuje přechod na 3/4" pro připojovací sadu demineralizačních patron,, vstupní tlak max. 10 bar, výstupní tlak 1,5-4 bar | soubor | 1 | 0 | 0
35 |  | tlaková expanzní nádoba s vakem nebo membránou, 8 l, T 70 °C, PN 6 + typový kulový kohout se zajištěním a vypouštěním | soubor | 2 | 0 | 0
36 |  | tlaková expanzní nádoba s vakem nebo membránou, 200 l, T 70 °C, PN 6 + typový kulový kohout se zajištěním a vypouštěním | soubor | 1 | 0 | 0
37 |  | kulový kohout plnoprůtok., závit., s upravenou plochou vnitřní koule proti zanášení usazeninám, PN 35, T 185 °C, G 6/4" (DN 40) | ks | 4 | 0 | 0
38 |  | zpětná klapka svislá, závit., plast. uzav. díl s gumou NBR, PN 10, T 130 °C, G 6/4" (DN 40), Kv 40,41 | ks | 2 | 0 | 0
39 |  | automat. odvzd. ventil, masaz, včt. zpětného ventilku, T 120 °C, PN 10, G 1/2" | ks | 1 | 0 | 0
40 |  | vypouštěcí kulový kohout se sáčem a páčkou, T 90°C, PN 10, G 1/2" (had. vývod+zátka) | ks | 1 | 0 | 0
41 |  | montáž výše uvedeného strojního zařízení kotelny, včt. odkouření, včt. potřebného instalačního materiálu | soubor | 1 | 0 | 0
42 |  | odborné sevisní uvedení do provozu (servisním technikem) | soubor | 2 | 0 | 0
43 |  | revize vzduchospalinové cesty (2x koaxiální okouření Ø 125/80) | soubor | 2 | 0 | 0
44 |  | demontáž stáv. zařízení kotelny: 2x stac. ocel. kotel a49,8 kW, včt. zařízení s tím související, včt. kouřovodů, včt. ekologicé likvidace | soubor | 1 | 0 | 0
45 |  | SOUČET |  |  |  | 0
46 |  | 2. Potrubí
47 | 733 22-3105 | potr. z trub. Cu, tvrdých, spoj. měkkým pájením, Ø 28/1,5 | m | 4 | 0 | 0
48 | 733 22-3107 | potr. z trub. Cu, tvrdých, spoj. měkkým pájením, Ø 42/1,5 | m | 15 | 0 | 0
49 | 733 22-3108 | potr. z trub. Cu, tvrdých, spoj. měkkým pájením, Ø 54/2 | m | 12 | 0 | 0
50 | 733 22-4205 | příplatek k cenám, za potr. vedené v kotel. a strojov., Ø 28/1,5 | m | 4 | 0 | 0
51 | 733 22-4207 | příplatek k cenám, za potr. vedené v kotel. a strojov., Ø 42/1,5 | m | 15 | 0 | 0
52 | 733 22-4208 | příplatek k cenám, za potr. vedené v kotel. a strojov., Ø 54/2 | m | 12 | 0 | 0
53 | 733 29-1101 | zkoušky těsnosti potr. z trubek Cu, Ø do 35 mm | m | 4 | 0 | 0
54 | 733 29-1102 | zkoušky těsnosti potr. z trubek Cu, Ø přes 35 do 64 mm | m | 27 | 0 | 0
55 |  | demontáž stáv. ocelového potrubí, včt. zařízení stím související (konzole, objímky, …) DN 15÷50, cca do 20 bm | soubor | 1 | 0 | 0
56 |  | SOUČET |  |  |  | 0
57 |  | 3. Nátěry
58 |  | oprava nátěrů strojně dotčeného dopojovacího potrbí do DN 100, 2x základní S 2000, včt. přípravy podkladu (očištění, odmaštění, ..) | m | 4 | 0 | 0
59 |  | SOUČET |  |  |  | 0
60 |  | 4. Izolace
61 | AZ Flex-Rockwool 800 | kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vaty, objemová hmotnost min 75 kg/m3, Λ=0,034 W/m.K (při 10 °C), s povrch. úpravou AL fólií, Ø42x20 | m | 15 | 0 | 0
62 | AZ Flex-Rockwool 800 | kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vaty, objemová hmotnost min 75 kg/m3, Λ=0,034 W/m.K (při 10 °C), s povrch. úpravou AL fólií, Ø54x20 | m | 12 | 0 | 0
63 | AZ Flex-Rockwool | AL páska (spojení konců izolací, oprava přelepů), 5cm x 50m | ks | 2 | 0 | 0
64 | 713 46-3211 | montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 25 | 0 | 0
65 | 713 46-3215 | montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 2 | 0 | 0
66 |  | demontáž stáv. minerální izolace v kotelně a strojovně s povrchovou úpravou hliníkovým Aludor, DN 15÷50, do cca 20 bm, včt. ekologické likvidace a poplatku s tím související (odvoz na skládku + skládkovné) | soubor | 1 | 0 | 0
67 |  | SOUČET |  |  |  | 0
68 |  | 5. Zdravotní technika (odvody kondenzátu a přepadů, rozvody vody a kanalizace, …)
69 | 721 17-4041 | potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, připojovací, DN 32 | m | 5 | 0 | 0
70 | 721 19-4103 | zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek, DN 32 | ks | 2 | 0 | 0
71 | 721 29-0111 | zkouška těsnosti kanalizace, vodou do DN 125 | m | 5 | 0 | 0
72 |  | potrubí vodovodní plastové PP-RCT Wavin FIBER BASALT PLUS S 3,2 svar polyfúze D 20x2,8 mm | m | 8 | 0 | 0
73 |  | fitinky PP-RCT včt. DG přechodek a mosazných nebo bronzových přechodek, včt. podpůrných žlabů mezi objímku a trubku, včt. kotvení a objímek, cca 125 % ceny potrubí | soubor | 1 | 0 | 0
74 | 722 17-6112 | montáž potr. z plast. hmot, svařov. polyfúzně, D20 mm | m | 8 | 0 | 0
75 | 722 21-2440 | orientační štítky na zeď | soubor | 2 | 0 | 0
76 |  | SOUČET |  |  |  | 0
77 |  | 6. Elektroinstalace
78 |  | dodávka+montáž: odborná elektro instalace slaboproudá a silnoproudá kotelny (do 15 m2) pro připojení firemního regulátoru s kaskádovým řadičem a všech elektro zařízení (kotle, čerpadla, pohony, a teplotních čidel, automatické dopouštění, titanová anoda ohříváku TUV) tj. kabeláž 3x2,5 CYKY-J ÷ 5x1,5 CYKY-J + lišta po zdi = do cca 100 bm, 4x povrchová zásuvka pro zapojení kotlů + automatického dopouštění + servisu | soubor | 1 | 0 | 0
79 |  | dodávka+montáž: oživení, nastavení, zkušební provoz, zaškolení MaR, šéfmontáž firemní MaR | soubor | 1 | 0 | 0
80 |  | dodávka+montáž: elektro revize kotelny | soubor | 1 | 0 | 0
81 |  | SOUČET |  |  |  | 0
82 |  | 7. Plynová zařízení
83 | 723 11-1204 | potr. z ocel. trubke závit. černých, spoj. svař., běžných, DN 25 | m | 2 | 0 | 0
84 | 723 11-1205 | potr. z ocel. trubke závit. černých, spoj. svař., běžných, DN 32 | m | 8 | 0 | 0
85 | 723 19-0204 | přípojky plynovodní ke strojům a zařízením, DN 25 | soubor | 2 | 0 | 0
86 |  | kulový kohout plnoprůtokový, plyn, T650 °C/30min, PN 16, DN 15 (G 1/2") | ks | 1 | 0 | 0
87 |  | kulový kohout plnoprůtokový, plyn, T650 °C/30min, PN 16, DN 20 (G 3/4") | ks | 2 | 0 | 0
88 |  | kulový kohout plnoprůtokový, plyn, T650 °C/30min, PN 16, DN 25 (G 1") | ks | 2 | 0 | 0
89 |  | protipožární armatura (vsuvka), teplotní odolnost 925 °C / 60 minut, 3/4"x3/4" | ks | 1 | 0 | 0
90 |  | plynový filtr, DN 25 (G 1") | ks | 2 | 0 | 0
91 |  | sestava: manometr 0÷6 kPa, typ 312, Ø 100 mm, TP 1.5 + man. kohout + těsnění | soubor | 1 | 0 | 0
92 | 723 22-9101÷02 | montáž armatur s jedním závitem, G 3/8"÷3/4" | ks | 3 | 0 | 0
93 | 723 23-9101÷04 | montáž armatur se dvěma závity, G 1/2"÷5/4" | ks | 8 | 0 | 0
94 |  | nátěry potrubí DN 15÷50, 2x základní + 2x vrchní žlutý | m | 10 | 0 | 0
95 |  | oprava nátěry potrubí DN 15÷50, základní + vrchní žlutý | m | 2 | 0 | 0
96 |  | revize plyn + tlaková zkouška | soubor | 1 | 0 | 0
97 |  | demontáž části rozvodů plynu v kotelně: potrubí DN 15÷50 cca do 20 bm, armatury záv. DN 15÷50 cca do 10 ks | soubor | 1 | 0 | 0
98 |  | SOUČET |  |  |  | 0
99 |  | 8. Stavební úpravy a přípomoce
100 |  | dodávka+montáž: vyspravit a začistit část stávající podlahu kotelny včt. vyrvnání podlahy a ochranného nátěru, cca 3 m2 | soubor | 1 | 0 | 0
101 |  | SOUČET |  |  |  | 0
102 |  | 9. Ostatní
103 |  | proplach vodní otopné soustavy o objemu cca 1,3 m3 + napouštění nové vody přes úpravnu vody změkčením s dávkováním inhibitorů (rychlost napouštění max 0,36 m3/hod => doba proplachu cca 8 hodin + doba napouštění cca 8 hod) | soubor | 1 | 0 | 0
104 |  | inhibitor - ochranná protikorozní kapalina pro nové i stávající topné systémy, dávkování 1:200 (objem OS cca 1.300 l) | l | 6 | 0 | 0
105 |  | tlaková a topná zkouška v délce 72 hodin | soubor | 1 | 0 | 0
106 |  | úprava místního provozního předpis kotelny a OS (otopné soustavy) dle ČSN EN 12170 (OS vyžadující kvalifikovanou obsluhu) | soubor | 1 | 0 | 0
107 |  | dokumetace skutečného stavu | soubor | 1 | 0 | 0
108 |  | autorský a technický dozor projektanta (1x kontrolní den na stavbě) | soubor | 1 | 0 | 0
109 |  | SOUČET |  |  |  | 0
110 | Poznámka
111 | Vypracoval | T.Vinšálek
112 | Datum | červen 2024